## Calculations
Wind speed data | [6 empty] | h=10m correction |  |  | Nº de horas |  |  | Energia (kWh) cada hora | [8 empty] | Island
yyyy | mm | dd | hh | vento | vento offshore | ddd | vento | vento offshore | v (m/s) | onshore | offshore | Potência (kW) | onshore | offshore | values |  | onshore | offshore | total | P(MW) | C(€) | Área da ilha [Km quadrado] | Habitantes | Pessoas por Km quadrado |  | Ocupação das turbinas |  |  |  |  | Parques Eólicos
2008 | 1 | 1 | 12 | 10.6 | 12.72 | 163 | 15.5381 | 18.6457 | 3 | 232 | 130 | 22 | 5104 | 2860 | 8426 | Energia total (GWh) por turbina | 10.9138 | 11.7198 | 22.6336 | 28 | 165000000 | 500 | 50000 | 100 |  | Turbina |  | Island Area (km2) | Lado (m) |  | Exemplos
2008 | 1 | 1 | 13 | 11 | 13.2 | 162 | 16.1131 | 19.3358 | 4 | 306 | 211 | 85 | 26010 | 17935 |  | €/kW | 5892.8571 | 11785.7143 | [7 empty] | Producer | Gamesa | 500 | 22360.6798 |  | Parque Eólico de Picos Verdes-Faro | Parque Eólico Portela Pereiro- Leiria
2008 | 1 | 1 | 14 | 11.8 | 14.16 | 162 | 17.285 | 20.742 | 5 | 380 | 270 | 110 | 41800 | 29700 |  |  | Energia total (GWh) |  |  | €/MW |  | Wind speed stats |  |  |  | Type | G90 | Espaçamento vertical (m) | Espaçamento horizontal (m) | Potência Instalada [MW] | 12.3 | 7.2
2008 | 1 | 1 | 15 | 12.4 | 14.88 | 161 | 18.1511 | 21.7813 | 6 | 458 | 319 | 350 | 160300 | 111650 |  | Ocupação das turbinas | onshore | offshore |  | 5892857.1429 |  |  | onshore | offshore |  | Capacity (kW) | 2000 | 900 | 450 | Investimento [€/MW] | 18000000 | 1450000
2008 | 1 | 1 | 16 | 12.6 | 15.12 | 160 | 18.4307 | 22.1169 | 7 | 606 | 375 | 600 | 363600 | 225000 |  | 50 | 406.7317 | 582.3634 |  |  |  | max | 24.4 | 29.28 |  | Rotor diameter (m) | 90 | Nº de turbinas (onshore) | Nº de turbinas (offshore)
2008 | 1 | 1 | 17 | 12.8 | 15.36 | 159 | 18.7099 | 22.4519 | 8 | 642 | 436 | 900 | 577800 | 392400 |  | 25 | 203.3659 | 291.1817 |  |  |  | min | 0.2 | 0.24 |  | Power Production (kWh/year) | 3762767 | 74.5356 | 99.3808 |  | Turbina (Picos Verdes) | Turbina (Portela Pereiro)
2008 | 1 | 1 | 18 | 13.1 | 15.72 | 157 | 19.1207 | 22.9449 | 9 | 707 | 545 | 1274 | 900718 | 694330 | [7 empty] | average | 7.3118 | 8.7741 |  | Capacity factor (%) | 21.5 | Densidade de potência (onshore) [kW/m2] | Densidade de potência (offshore) [kW/m2] | Numero de Turbinas | 6 | 4
2008 | 1 | 1 | 19 | 13.4 | 16.08 | 156 | 19.5443 | 23.4532 | 10 | 765 | 569 | 1533 | 1172745 | 872277 | [7 empty] | h=10m correction | [5 empty] | 0.29814 | 0.39752 | Altura da Torre [m] | 100 | 78
2008 | 1 | 1 | 20 | 13.9 | 16.68 | 157 | 20.2884 | 24.3461 | 11 | 752 | 598 | 1863 | 1400976 | 1114074 | [8 empty] | onshore | offshore | [5 empty] | Diâmetro do rotor [m] | 45.2 | 38.8
2008 | 1 | 1 | 21 | 14.9 | 17.88 | 160 | 21.7951 | 26.1541 | 12 | 696 | 624 | 1960 | 1364160 | 1223040 | [7 empty] | max | 34.6202 | 41.5443 | [5 empty] | Área de varrimento [m^2] | 1604.5999 | 1182.3698
2008 | 1 | 1 | 22 | 16.2 | 19.44 | 164 | 23.7634 | 28.5161 | 13 | 638 | 623 | 1990 | 1269620 | 1239770 |  | Resultados finais (Ocupação~25%) | [5 empty] | min | 0.2659 | 0.31908 | [5 empty] | velocidade nominal [m/s] | 14 | -
2008 | 1 | 1 | 23 | 15.9 | 19.08 | 166 | 23.3555 | 28.0266 | 14 | 538 | 599 | 1998 | 1074924 | 1196802 |  |  | Nº de turbinas | Potência (kW) | Energia anual (GWh) | Custo (€/kWh) |  | average | 10.7304 | 12.8765 | [5 empty] | velocidade maxima que turbina pode atingir [m/s] | 25 | 25
2008 | 1 | 2 | 0 | 15.4 | 18.48 | 169 | 22.6671 | 27.2005 | 15 | 372 | 554 | 2000 | 744000 | 1108000 |  | Onshore | 18 | 36000 | 196.4476 | 0.053995 |  | mode | 12.2618 | 14.7142 | [5 empty] | €/W instalado | 18 | 1.45
2008 | 1 | 2 | 1 | 15.2 | 18.24 | 174 | 22.4467 | 26.936 | 16 | 299 | 530 | 2000 | 598000 | 1060000 |  | Offshore | 24 | 48000 | 281.2761 | 0.10056 |  | Valores típicos de z0 [Hassan]
2008 | 1 | 2 | 2 | 13.8 | 16.56 | 176 | 20.4056 | 24.4867 | 17 | 242 | 411 | 2000 | 484000 | 822000 |  | Total | 42 | 84000 | 477.7237 | 0.081413 |  | Terrain type | z0(m) min | z0(m) max | z0(m) av
2008 | 1 | 2 | 3 | 13.1 | 15.72 | 176 | 19.3705 | 23.2446 | 18 | 158 | 312 | 2000 | 316000 | 624000 | [7 empty] | Descampados | 0.02 | 0.03 | 0.025
2008 | 1 | 2 | 4 | 10.7 | 12.84 | 174 | 15.8013 | 18.9616 | 19 | 142 | 263 | 2000 | 284000 | 526000 |  | Produção por turbina (GWh)
2008 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10.8 | 186 | 13.391 | 16.0692 | 20 | 65 | 230 | 2000 | 130000 | 460000 |  | 11.3744
2008 | 1 | 2 | 6 | 7.6 | 9.12 | 213 | 11.4799 | 13.7759 |  | 15597
2008 | 1 | 2 | 7 | 8.2 | 9.84 | 240 | 12.5495 | 15.0594
2008 | 1 | 2 | 8 | 8.9 | 10.68 | 253 | 13.6992 | 16.439
2008 | 1 | 2 | 9 | 8.7 | 10.44 | 255 | 13.4028 | 16.0833
2008 | 1 | 2 | 10 | 8.4 | 10.08 | 257 | 12.9516 | 15.5419
2008 | 1 | 2 | 11 | 8.2 | 9.84 | 262 | 12.6696 | 15.2035
2008 | 1 | 2 | 12 | 12.3 | 14.76 | 255 | 18.9487 | 22.7385
2008 | 1 | 2 | 13 | 10.7 | 12.84 | 247 | 16.4269 | 19.7123
2008 | 1 | 2 | 14 | 11.8 | 14.16 | 252 | 18.1552 | 21.7862
2008 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13.2 | 248 | 16.8949 | 20.2739
2008 | 1 | 2 | 16 | 10.5 | 12.6 | 241 | 16.0768 | 19.2922
2008 | 1 | 2 | 17 | 10.9 | 13.08 | 235 | 16.6434 | 19.9721
2008 | 1 | 2 | 18 | 11.9 | 14.28 | 232 | 18.1448 | 21.7737
2008 | 1 | 2 | 19 | 12.5 | 15 | 232 | 19.0596 | 22.8716
2008 | 1 | 2 | 20 | 12.4 | 14.88 | 230 | 18.8893 | 22.6671
2008 | 1 | 2 | 21 | 12.4 | 14.88 | 231 | 18.8982 | 22.6779
2008 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16.8 | 229 | 21.3164 | 25.5797
2008 | 1 | 2 | 23 | 15.3 | 18.36 | 224 | 23.2394 | 27.8873
2008 | 1 | 3 | 0 | 15.6 | 18.72 | 227 | 23.7297 | 28.4757
2008 | 1 | 3 | 1 | 14.7 | 17.64 | 225 | 22.339 | 26.8068
2008 | 1 | 3 | 2 | 14.5 | 17.4 | 222 | 22.0026 | 26.4031
2008 | 1 | 3 | 3 | 12.3 | 14.76 | 255 | 18.9487 | 22.7385
2008 | 1 | 3 | 4 | 12.6 | 15.12 | 281 | 19.6151 | 23.5381
2008 | 1 | 3 | 5 | 11.6 | 13.92 | 281 | 18.0583 | 21.67
2008 | 1 | 3 | 6 | 10.6 | 12.72 | 281 | 16.5016 | 19.8019
2008 | 1 | 3 | 7 | 10.1 | 12.12 | 270 | 15.6559 | 18.7871
2008 | 1 | 3 | 8 | 10.6 | 12.72 | 264 | 16.3912 | 19.6694
2008 | 1 | 3 | 9 | 10.5 | 12.6 | 265 | 16.2432 | 19.4918
2008 | 1 | 3 | 10 | 13.8 | 16.56 | 261 | 21.3131 | 25.5758
2008 | 1 | 3 | 11 | 12.4 | 14.88 | 257 | 19.119 | 22.9428
2008 | 1 | 3 | 12 | 13.9 | 16.68 | 270 | 21.5462 | 25.8555
2008 | 1 | 3 | 13 | 13.4 | 16.08 | 271 | 20.7795 | 24.9353
2008 | 1 | 3 | 14 | 12.5 | 15 | 275 | 19.4144 | 23.2973
2008 | 1 | 3 | 15 | 11.5 | 13.8 | 265 | 17.7901 | 21.3482
2008 | 1 | 3 | 16 | 11 | 13.2 | 259 | 16.9746 | 20.3695
2008 | 1 | 3 | 17 | 11.7 | 14.04 | 256 | 18.0321 | 21.6385
2008 | 1 | 3 | 18 | 10.2 | 12.24 | 261 | 15.7532 | 18.9038
2008 | 1 | 3 | 19 | 11.4 | 13.68 | 253 | 17.5473 | 21.0567
2008 | 1 | 3 | 20 | 10.1 | 12.12 | 255 | 15.5595 | 18.6715
2008 | 1 | 3 | 21 | 10.4 | 12.48 | 266 | 16.095 | 19.314
2008 | 1 | 3 | 22 | 10.5 | 12.6 | 275 | 16.3081 | 19.5697
2008 | 1 | 3 | 23 | 9.3 | 11.16 | 281 | 14.4778 | 17.3734
2008 | 1 | 4 | 0 | 8.6 | 10.32 | 278 | 13.3727 | 16.0472
2008 | 1 | 4 | 1 | 7.5 | 9 | 277 | 11.6577 | 13.9892
2008 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9.6 | 277 | 12.4349 | 14.9219
2008 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 9 | 280 | 11.6712 | 14.0054
2008 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7.2 | 284 | 9.3512 | 11.2214
2008 | 1 | 4 | 5 | 5.7 | 6.84 | 286 | 8.8903 | 10.6683
2008 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7.2 | 286 | 9.3582 | 11.2298
2008 | 1 | 4 | 7 | 5.8 | 6.96 | 289 | 9.0563 | 10.8676
2008 | 1 | 4 | 8 | 5.6 | 6.72 | 278 | 8.7078 | 10.4493
2008 | 1 | 4 | 9 | 5.9 | 7.08 | 281 | 9.1848 | 11.0218
2008 | 1 | 4 | 10 | 4.9 | 5.88 | 274 | 7.6075 | 9.129
2008 | 1 | 4 | 11 | 7.1 | 8.52 | 292 | 11.0985 | 13.3181
2008 | 1 | 4 | 12 | 5.2 | 6.24 | 1 | 3.2016 | 3.8419
2008 | 1 | 4 | 13 | 4.1 | 4.92 | 4 | 3.473 | 4.1676
2008 | 1 | 4 | 14 | 4.2 | 5.04 | 345 | 6.6822 | 8.0186
2008 | 1 | 4 | 15 | 4 | 4.8 | 319 | 6.3117 | 7.574
2008 | 1 | 4 | 16 | 4 | 4.8 | 324 | 6.3221 | 7.5865
2008 | 1 | 4 | 17 | 1.3 | 1.56 | 338 | 2.0639 | 2.4766
2008 | 1 | 4 | 18 | 1.9 | 2.28 | 233 | 2.8984 | 3.4781
2008 | 1 | 4 | 19 | 3.3 | 3.96 | 265 | 5.105 | 6.126
2008 | 1 | 4 | 20 | 4.5 | 5.4 | 292 | 7.0342 | 8.4411
2008 | 1 | 4 | 21 | 6.2 | 7.44 | 286 | 9.6701 | 11.6041
2008 | 1 | 4 | 22 | 7.2 | 8.64 | 286 | 11.2298 | 13.4758
2008 | 1 | 4 | 23 | 7 | 8.4 | 308 | 11.0045 | 13.2054
2008 | 1 | 5 | 0 | 6.5 | 7.8 | 300 | 10.1899 | 12.2279
2008 | 1 | 5 | 1 | 6.1 | 7.32 | 299 | 9.5594 | 11.4713
2008 | 1 | 5 | 2 | 4.8 | 5.76 | 313 | 7.5588 | 9.0706
2008 | 1 | 5 | 3 | 3.1 | 3.72 | 330 | 4.9091 | 5.8909
2008 | 1 | 5 | 4 | 2.8 | 3.36 | 323 | 4.424 | 5.3088
2008 | 1 | 5 | 5 | 2.8 | 3.36 | 308 | 4.4018 | 5.2821
2008 | 1 | 5 | 6 | 2.8 | 3.36 | 293 | 4.3785 | 5.2541
2008 | 1 | 5 | 7 | 4.2 | 5.04 | 267 | 6.5025 | 7.803
2008 | 1 | 5 | 8 | 4.7 | 5.64 | 262 | 7.2618 | 8.7142
2008 | 1 | 5 | 9 | 5.9 | 7.08 | 251 | 9.0737 | 10.8884
2008 | 1 | 5 | 10 | 7.5 | 9 | 259 | 11.5736 | 13.8883
2008 | 1 | 5 | 11 | 8.2 | 9.84 | 271 | 12.7158 | 15.2589
2008 | 1 | 5 | 12 | 7.6 | 9.12 | 239 | 11.626 | 13.9512
2008 | 1 | 5 | 13 | 6.8 | 8.16 | 248 | 10.4441 | 12.533
2008 | 1 | 5 | 14 | 6.7 | 8.04 | 250 | 10.2995 | 12.3594
2008 | 1 | 5 | 15 | 7.4 | 8.88 | 257 | 11.4097 | 13.6917
2008 | 1 | 5 | 16 | 8.2 | 9.84 | 274 | 12.7309 | 15.277
2008 | 1 | 5 | 17 | 8.3 | 9.96 | 296 | 12.9931 | 15.5917
2008 | 1 | 5 | 18 | 7.3 | 8.76 | 300 | 11.444 | 13.7328
2008 | 1 | 5 | 19 | 7.5 | 9 | 305 | 11.7782 | 14.1339
2008 | 1 | 5 | 20 | 7.9 | 9.48 | 307 | 12.415 | 14.898
2008 | 1 | 5 | 21 | 7.9 | 9.48 | 310 | 12.4279 | 14.9134
2008 | 1 | 5 | 22 | 7.8 | 9.36 | 306 | 12.2536 | 14.7044
2008 | 1 | 5 | 23 | 7.2 | 8.64 | 304 | 11.3032 | 13.5638
2008 | 1 | 6 | 0 | 6.2 | 7.44 | 301 | 9.723 | 11.6676
2008 | 1 | 6 | 1 | 5.8 | 6.96 | 268 | 8.9833 | 10.78
2008 | 1 | 6 | 2 | 6.9 | 8.28 | 265 | 10.6741 | 12.8089
2008 | 1 | 6 | 3 | 5.7 | 6.84 | 279 | 8.8667 | 10.64
2008 | 1 | 6 | 4 | 5.4 | 6.48 | 277 | 8.3935 | 10.0723
2008 | 1 | 6 | 5 | 4.5 | 5.4 | 284 | 7.0134 | 8.416
2008 | 1 | 6 | 6 | 4.7 | 5.64 | 278 | 7.3083 | 8.77
2008 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4.8 | 273 | 6.2077 | 7.4493
2008 | 1 | 6 | 8 | 4.8 | 5.76 | 279 | 7.4667 | 8.96
2008 | 1 | 6 | 9 | 4.5 | 5.4 | 279 | 7 | 8.4
2008 | 1 | 6 | 10 | 4.7 | 5.64 | 275 | 7.2998 | 8.7598
2008 | 1 | 6 | 11 | 4.4 | 5.28 | 282 | 6.8523 | 8.2228
2008 | 1 | 6 | 12 | 4.4 | 5.28 | 255 | 6.7784 | 8.1341
2008 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4.8 | 267 | 6.1929 | 7.4315
2008 | 1 | 6 | 14 | 3.3 | 3.96 | 251 | 5.0751 | 6.0901
2008 | 1 | 6 | 15 | 2.9 | 3.48 | 229 | 4.4155 | 5.2986
2008 | 1 | 6 | 16 | 3.7 | 4.44 | 208 | 5.5742 | 6.6891
2008 | 1 | 6 | 17 | 4.2 | 5.04 | 216 | 6.3539 | 7.6247
2008 | 1 | 6 | 18 | 4.2 | 5.04 | 227 | 6.3888 | 7.6665
2008 | 1 | 6 | 19 | 4.3 | 5.16 | 230 | 6.5503 | 7.8604
2008 | 1 | 6 | 20 | 4 | 4.8 | 233 | 6.102 | 7.3224
2008 | 1 | 6 | 21 | 4.1 | 4.92 | 231 | 6.2486 | 7.4983
2008 | 1 | 6 | 22 | 4.1 | 4.92 | 229 | 6.2427 | 7.4912
2008 | 1 | 6 | 23 | 3.6 | 4.32 | 223 | 5.4654 | 6.5585
2008 | 1 | 7 | 0 | 3.5 | 4.2 | 220 | 5.3057 | 6.3668
2008 | 1 | 7 | 1 | 3.6 | 4.32 | 215 | 5.4435 | 6.5321
2008 | 1 | 7 | 2 | 3.2 | 3.84 | 209 | 4.8235 | 5.7882
2008 | 1 | 7 | 3 | 2.9 | 3.48 | 211 | 4.3759 | 5.2511
2008 | 1 | 7 | 4 | 2.4 | 2.88 | 218 | 3.6345 | 4.3614
2008 | 1 | 7 | 5 | 1.9 | 2.28 | 213 | 2.87 | 3.444
2008 | 1 | 7 | 6 | 2.6 | 3.12 | 190 | 3.8777 | 4.6533
2008 | 1 | 7 | 7 | 3.6 | 4.32 | 167 | 5.2917 | 6.35
2008 | 1 | 7 | 8 | 4.2 | 5.04 | 165 | 6.1651 | 7.3982
2008 | 1 | 7 | 9 | 4.2 | 5.04 | 166 | 6.1694 | 7.4033
2008 | 1 | 7 | 10 | 4.5 | 5.4 | 164 | 6.6009 | 7.9211
2008 | 1 | 7 | 11 | 4.5 | 5.4 | 162 | 6.5917 | 7.9101
2008 | 1 | 7 | 12 | 4.4 | 5.28 | 255 | 6.7784 | 8.1341
2008 | 1 | 7 | 13 | 4 | 4.8 | 267 | 6.1929 | 7.4315
2008 | 1 | 7 | 14 | 3.3 | 3.96 | 251 | 5.0751 | 6.0901
2008 | 1 | 7 | 15 | 2.9 | 3.48 | 229 | 4.4155 | 5.2986
2008 | 1 | 7 | 16 | 3.7 | 4.44 | 208 | 5.5742 | 6.6891
2008 | 1 | 7 | 17 | 4.2 | 5.04 | 216 | 6.3539 | 7.6247
2008 | 1 | 7 | 18 | 4.2 | 5.04 | 227 | 6.3888 | 7.6665
2008 | 1 | 7 | 19 | 4.3 | 5.16 | 230 | 6.5503 | 7.8604
2008 | 1 | 7 | 20 | 4 | 4.8 | 233 | 6.102 | 7.3224
2008 | 1 | 7 | 21 | 4.1 | 4.92 | 231 | 6.2486 | 7.4983
2008 | 1 | 7 | 22 | 4.1 | 4.92 | 229 | 6.2427 | 7.4912
2008 | 1 | 7 | 23 | 3.6 | 4.32 | 223 | 5.4654 | 6.5585
2008 | 1 | 8 | 0 | 3.5 | 4.2 | 220 | 5.3057 | 6.3668
2008 | 1 | 8 | 1 | 3.6 | 4.32 | 216 | 5.4462 | 6.5355
2008 | 1 | 8 | 2 | 3.2 | 3.84 | 209 | 4.8235 | 5.7882
2008 | 1 | 8 | 3 | 2.9 | 3.48 | 211 | 4.3759 | 5.2511
2008 | 1 | 8 | 4 | 2.4 | 2.88 | 219 | 3.6364 | 4.3636
2008 | 1 | 8 | 5 | 1.8 | 2.16 | 214 | 2.7203 | 3.2644
2008 | 1 | 8 | 6 | 2.6 | 3.12 | 190 | 3.8777 | 4.6533
2008 | 1 | 8 | 7 | 3.5 | 4.2 | 167 | 5.1447 | 6.1736
2008 | 1 | 8 | 8 | 4.3 | 5.16 | 166 | 6.3163 | 7.5795
2008 | 1 | 8 | 9 | 4.4 | 5.28 | 167 | 6.4676 | 7.7611
2008 | 1 | 8 | 10 | 4.5 | 5.4 | 166 | 6.6101 | 7.9321
2008 | 1 | 8 | 11 | 4.5 | 5.4 | 163 | 6.5964 | 7.9156
2008 | 1 | 8 | 12 | 3.9 | 4.68 | 152 | 5.6714 | 6.8056
2008 | 1 | 8 | 13 | 3.6 | 4.32 | 154 | 5.243 | 6.2915
2008 | 1 | 8 | 14 | 3.8 | 4.56 | 152 | 5.5259 | 6.6311
2008 | 1 | 8 | 15 | 4.3 | 5.16 | 147 | 6.229 | 7.4748
2008 | 1 | 8 | 16 | 5 | 6 | 145 | 7.2316 | 8.678
2008 | 1 | 8 | 17 | 5.1 | 6.12 | 150 | 7.4051 | 8.8861
2008 | 1 | 8 | 18 | 5 | 6 | 154 | 7.2819 | 8.7383
2008 | 1 | 8 | 19 | 4.6 | 5.52 | 160 | 6.7287 | 8.0744
2008 | 1 | 8 | 20 | 4.2 | 5.04 | 173 | 6.1983 | 7.438
2008 | 1 | 8 | 21 | 4.1 | 4.92 | 182 | 6.0855 | 7.3026
2008 | 1 | 8 | 22 | 3.8 | 4.56 | 188 | 5.6608 | 6.7929
2008 | 1 | 8 | 23 | 3.4 | 4.08 | 197 | 5.0914 | 6.1097
2008 | 1 | 9 | 0 | 3.3 | 3.96 | 200 | 4.95 | 5.94
2008 | 1 | 9 | 1 | 3.1 | 3.72 | 197 | 4.6422 | 5.5706
2008 | 1 | 9 | 2 | 3.1 | 3.72 | 192 | 4.6289 | 5.5547
2008 | 1 | 9 | 3 | 3.2 | 3.84 | 186 | 4.7612 | 5.7135
2008 | 1 | 9 | 4 | 3.4 | 4.08 | 181 | 5.0434 | 6.052
2008 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4.8 | 181 | 5.9334 | 7.12
2008 | 1 | 9 | 6 | 4.4 | 5.28 | 179 | 6.5185 | 7.8222
2008 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 174 | 7.3838 | 8.8605
2008 | 1 | 9 | 8 | 5.5 | 6.6 | 174 | 8.1222 | 9.7466
2008 | 1 | 9 | 9 | 5.7 | 6.84 | 174 | 8.4175 | 10.101
2008 | 1 | 9 | 10 | 5.8 | 6.96 | 177 | 8.5817 | 10.2981
2008 | 1 | 9 | 11 | 5.5 | 6.6 | 181 | 8.1584 | 9.79
2008 | 1 | 9 | 12 | 5.4 | 6.48 | 231 | 8.2299 | 9.8759
2008 | 1 | 9 | 13 | 4.4 | 5.28 | 237 | 6.7247 | 8.0696
2008 | 1 | 9 | 14 | 3.5 | 4.2 | 240 | 5.3565 | 6.4278
2008 | 1 | 9 | 15 | 2.7 | 3.24 | 238 | 4.1284 | 4.9541
2008 | 1 | 9 | 16 | 4.1 | 4.92 | 232 | 6.2516 | 7.5019
2008 | 1 | 9 | 17 | 4.3 | 5.16 | 232 | 6.5565 | 7.8678
2008 | 1 | 9 | 18 | 4.5 | 5.4 | 238 | 6.8807 | 8.2568
2008 | 1 | 9 | 19 | 4 | 4.8 | 229 | 6.0904 | 7.3085
2008 | 1 | 9 | 20 | 4.5 | 5.4 | 209 | 6.7831 | 8.1397
2008 | 1 | 9 | 21 | 4.9 | 5.88 | 206 | 7.3742 | 8.849
2008 | 1 | 9 | 22 | 5.1 | 6.12 | 208 | 7.6834 | 9.2201
2008 | 1 | 9 | 23 | 5.1 | 6.12 | 213 | 7.7036 | 9.2443
2008 | 1 | 10 | 0 | 5.5 | 6.6 | 223 | 8.3499 | 10.0199
2008 | 1 | 10 | 1 | 5.6 | 6.72 | 230 | 8.5306 | 10.2368
2008 | 1 | 10 | 2 | 5.3 | 6.36 | 231 | 8.0775 | 9.693
2008 | 1 | 10 | 3 | 5.1 | 6.12 | 224 | 7.7465 | 9.2958
2008 | 1 | 10 | 4 | 5.5 | 6.6 | 224 | 8.354 | 10.0248
2008 | 1 | 10 | 5 | 5.8 | 6.96 | 239 | 8.8725 | 10.6469
2008 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7.2 | 243 | 9.195 | 11.034
2008 | 1 | 10 | 7 | 6.4 | 7.68 | 252 | 9.8469 | 11.8162
2008 | 1 | 10 | 8 | 6.4 | 7.68 | 254 | 9.8553 | 11.8264
2008 | 1 | 10 | 9 | 6.3 | 7.56 | 249 | 9.6804 | 11.6165
2008 | 1 | 10 | 10 | 7.2 | 8.64 | 262 | 11.1245 | 13.3494
2008 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 265 | 7.7348 | 9.2818
2008 | 1 | 10 | 12 | 5.6 | 6.72 | 217 | 8.4762 | 10.1715
2008 | 1 | 10 | 13 | 5.6 | 6.72 | 209 | 8.4411 | 10.1294
2008 | 1 | 10 | 14 | 5.7 | 6.84 | 195 | 8.5259 | 10.2311
2008 | 1 | 10 | 15 | 6.5 | 7.8 | 184 | 9.6595 | 11.5914
2008 | 1 | 10 | 16 | 7.9 | 9.48 | 184 | 11.7401 | 14.0881
2008 | 1 | 10 | 17 | 9.4 | 11.28 | 185 | 13.9777 | 16.7732
2008 | 1 | 10 | 18 | 10.4 | 12.48 | 190 | 15.511 | 18.6132
2008 | 1 | 10 | 19 | 10.5 | 12.6 | 198 | 15.7324 | 18.8789
2008 | 1 | 10 | 20 | 10.7 | 12.84 | 197 | 16.023 | 19.2276
2008 | 1 | 10 | 21 | 10.7 | 12.84 | 196 | 16.0139 | 19.2167
2008 | 1 | 10 | 22 | 11.7 | 14.04 | 192 | 17.4703 | 20.9643
2008 | 1 | 10 | 23 | 11.9 | 14.28 | 192 | 17.7689 | 21.3227
2008 | 1 | 11 | 0 | 12.6 | 15.12 | 194 | 18.8359 | 22.6031
2008 | 1 | 11 | 1 | 14.3 | 17.16 | 200 | 21.45 | 25.74
2008 | 1 | 11 | 2 | 13.6 | 16.32 | 208 | 20.489 | 24.5868
2008 | 1 | 11 | 3 | 12.2 | 14.64 | 205 | 18.3503 | 22.0203
2008 | 1 | 11 | 4 | 12.5 | 15 | 203 | 18.7811 | 22.5373
2008 | 1 | 11 | 5 | 12.7 | 15.24 | 195 | 18.9963 | 22.7956
2008 | 1 | 11 | 6 | 12.6 | 15.12 | 196 | 18.8575 | 22.629
2008 | 1 | 11 | 7 | 12.1 | 14.52 | 194 | 18.0885 | 21.7062
2008 | 1 | 11 | 8 | 12.2 | 14.64 | 197 | 18.2692 | 21.9231
2008 | 1 | 11 | 9 | 12.1 | 14.52 | 195 | 18.0989 | 21.7186
2008 | 1 | 11 | 10 | 13 | 15.6 | 204 | 19.543 | 23.4516
2008 | 1 | 11 | 11 | 15 | 18 | 201 | 22.5125 | 27.015
2008 | 1 | 11 | 12 | 10.1 | 12.12 | 286 | 15.7529 | 18.9035
2008 | 1 | 11 | 13 | 10.6 | 12.72 | 290 | 16.5574 | 19.8688
2008 | 1 | 11 | 14 | 9 | 10.8 | 283 | 14.0214 | 16.8257
2008 | 1 | 11 | 15 | 8.5 | 10.2 | 282 | 13.2374 | 15.8849
2008 | 1 | 11 | 16 | 7.5 | 9 | 282 | 11.6801 | 14.0161
2008 | 1 | 11 | 17 | 6.9 | 8.28 | 282 | 10.7457 | 12.8948
2008 | 1 | 11 | 18 | 6.8 | 8.16 | 273 | 10.5531 | 12.6638
2008 | 1 | 11 | 19 | 6.8 | 8.16 | 289 | 10.6178 | 12.7413
2008 | 1 | 11 | 20 | 4.9 | 5.88 | 304 | 7.6924 | 9.2309
2008 | 1 | 11 | 21 | 3.9 | 4.68 | 335 | 6.1858 | 7.4229
2008 | 1 | 11 | 22 | 3.3 | 3.96 | 261 | 5.0966 | 6.1159
2008 | 1 | 11 | 23 | 4.3 | 5.16 | 267 | 6.6574 | 7.9888
2008 | 1 | 12 | 0 | 4.6 | 5.52 | 267 | 7.1218 | 8.5462
2008 | 1 | 12 | 1 | 4.7 | 5.64 | 271 | 7.2883 | 8.746
2008 | 1 | 12 | 2 | 4.5 | 5.4 | 287 | 7.0213 | 8.4255
2008 | 1 | 12 | 3 | 5.3 | 6.36 | 284 | 8.2602 | 9.9122
2008 | 1 | 12 | 4 | 7 | 8.4 | 286 | 10.9179 | 13.1015
2008 | 1 | 12 | 5 | 6.4 | 7.68 | 294 | 10.0115 | 12.0138
2008 | 1 | 12 | 6 | 5.4 | 6.48 | 306 | 8.4833 | 10.1799
2008 | 1 | 12 | 7 | 4.9 | 5.88 | 308 | 7.7031 | 9.2437
2008 | 1 | 12 | 8 | 4.8 | 5.76 | 306 | 7.5407 | 9.0488
2008 | 1 | 12 | 9 | 4.4 | 5.28 | 297 | 6.8904 | 8.2685
2008 | 1 | 12 | 10 | 4.3 | 5.16 | 283 | 6.6991 | 8.039
2008 | 1 | 12 | 11 | 4.1 | 4.92 | 283 | 6.3875 | 7.6651
2008 | 1 | 12 | 12 | 4.9 | 5.88 | 298 | 7.6761 | 9.2114
2008 | 1 | 12 | 13 | 4.1 | 4.92 | 289 | 6.4019 | 7.6823
2008 | 1 | 12 | 14 | 3.3 | 3.96 | 274 | 5.1234 | 6.1481
2008 | 1 | 12 | 15 | 3.2 | 3.84 | 263 | 4.9463 | 5.9355
2008 | 1 | 12 | 16 | 3.2 | 3.84 | 258 | 4.936 | 5.9232
2008 | 1 | 12 | 17 | 3.3 | 3.96 | 258 | 5.0903 | 6.1083
2008 | 1 | 12 | 18 | 3.3 | 3.96 | 246 | 5.064 | 6.0768
2008 | 1 | 12 | 19 | 3.9 | 4.68 | 230 | 5.941 | 7.1292
2008 | 1 | 12 | 20 | 5 | 6 | 221 | 7.5833 | 9.1
2008 | 1 | 12 | 21 | 6.3 | 7.56 | 218 | 9.5406 | 11.4487
2008 | 1 | 12 | 22 | 6.9 | 8.28 | 215 | 10.4333 | 12.5199
2008 | 1 | 12 | 23 | 7.2 | 8.64 | 212 | 10.87 | 13.044
2008 | 1 | 13 | 0 | 7.9 | 9.48 | 206 | 11.889 | 14.2668
2008 | 1 | 13 | 1 | 9.1 | 10.92 | 202 | 13.6651 | 16.3981
2008 | 1 | 13 | 2 | 10.1 | 12.12 | 198 | 15.1331 | 18.1597
2008 | 1 | 13 | 3 | 10.8 | 12.96 | 192 | 16.1264 | 19.3517
2008 | 1 | 13 | 4 | 11.2 | 13.44 | 188 | 16.6843 | 20.0212
2008 | 1 | 13 | 5 | 11.6 | 13.92 | 184 | 17.2386 | 20.6863
2008 | 1 | 13 | 6 | 12.3 | 14.76 | 180 | 18.2337 | 21.8804
2008 | 1 | 13 | 7 | 12.9 | 15.48 | 179 | 19.1112 | 22.9334
2008 | 1 | 13 | 8 | 13.5 | 16.2 | 178 | 19.9874 | 23.9849
2008 | 1 | 13 | 9 | 14.1 | 16.92 | 176 | 20.8492 | 25.019
2008 | 1 | 13 | 10 | 14 | 16.8 | 175 | 20.688 | 24.8256
2008 | 1 | 13 | 11 | 14.4 | 17.28 | 176 | 21.2928 | 25.5513
2008 | 1 | 13 | 12 | 13.6 | 16.32 | 175 | 20.0969 | 24.1163
2008 | 1 | 13 | 13 | 12.5 | 15 | 176 | 18.4833 | 22.18
2008 | 1 | 13 | 14 | 12.2 | 14.64 | 183 | 18.1191 | 21.7429
2008 | 1 | 13 | 15 | 14.3 | 17.16 | 196 | 21.4018 | 25.6821
2008 | 1 | 13 | 16 | 14.9 | 17.88 | 201 | 22.3624 | 26.8349
2008 | 1 | 13 | 17 | 10.3 | 12.36 | 215 | 15.5743 | 18.6892
2008 | 1 | 13 | 18 | 7.3 | 8.76 | 265 | 11.2929 | 13.5514
2008 | 1 | 13 | 19 | 8.2 | 9.84 | 272 | 12.7208 | 15.265
2008 | 1 | 13 | 20 | 7.6 | 9.12 | 275 | 11.8039 | 14.1647
2008 | 1 | 13 | 21 | 6.9 | 8.28 | 272 | 10.7041 | 12.8449
2008 | 1 | 13 | 22 | 6.8 | 8.16 | 271 | 10.5448 | 12.6538
2008 | 1 | 13 | 23 | 6.5 | 7.8 | 267 | 10.0635 | 12.0761
2008 | 1 | 14 | 0 | 6.3 | 7.56 | 258 | 9.7178 | 11.6613
2008 | 1 | 14 | 1 | 6.5 | 7.8 | 246 | 9.9746 | 11.9695
2008 | 1 | 14 | 2 | 7.6 | 9.12 | 231 | 11.5828 | 13.8993
2008 | 1 | 14 | 3 | 9.1 | 10.92 | 236 | 13.9014 | 16.6817
2008 | 1 | 14 | 4 | 9.4 | 11.28 | 247 | 14.4311 | 17.3174
2008 | 1 | 14 | 5 | 10 | 12 | 248 | 15.359 | 18.4308
2008 | 1 | 14 | 6 | 9.8 | 11.76 | 246 | 15.0386 | 18.0463
2008 | 1 | 14 | 7 | 9.3 | 11.16 | 244 | 14.2587 | 17.1104
2008 | 1 | 14 | 8 | 9.4 | 11.28 | 248 | 14.4375 | 17.325
2008 | 1 | 14 | 9 | 8.4 | 10.08 | 246 | 12.8902 | 15.4683
2008 | 1 | 14 | 10 | 7.9 | 9.48 | 260 | 12.1959 | 14.6351
2008 | 1 | 14 | 11 | 8.5 | 10.2 | 251 | 13.0722 | 15.6867
2008 | 1 | 14 | 12 | 8.6 | 10.32 | 278 | 13.3727 | 16.0472
2008 | 1 | 14 | 13 | 8.4 | 10.08 | 282 | 13.0817 | 15.6981
2008 | 1 | 14 | 14 | 8.5 | 10.2 | 276 | 13.2069 | 15.8483
2008 | 1 | 14 | 15 | 7.4 | 8.88 | 276 | 11.4978 | 13.7974
2008 | 1 | 14 | 16 | 6.9 | 8.28 | 275 | 10.7167 | 12.8601
2008 | 1 | 14 | 17 | 6.6 | 7.92 | 263 | 10.2016 | 12.242
2008 | 1 | 14 | 18 | 7.3 | 8.76 | 252 | 11.2316 | 13.4779
2008 | 1 | 14 | 19 | 7.8 | 9.36 | 243 | 11.9535 | 14.3442
2008 | 1 | 14 | 20 | 7.6 | 9.12 | 248 | 11.6729 | 14.0074
2008 | 1 | 14 | 21 | 7 | 8.4 | 255 | 10.7838 | 12.9406
2008 | 1 | 14 | 22 | 8.3 | 9.96 | 249 | 12.7536 | 15.3043
2008 | 1 | 14 | 23 | 8.5 | 10.2 | 244 | 13.0321 | 15.6385
2008 | 1 | 15 | 0 | 9.4 | 11.28 | 247 | 14.4311 | 17.3174
2008 | 1 | 15 | 1 | 9.7 | 11.64 | 243 | 14.8653 | 17.8383
2008 | 1 | 15 | 2 | 10.2 | 12.24 | 242 | 15.6245 | 18.7494
2008 | 1 | 15 | 3 | 10.9 | 13.08 | 236 | 16.6511 | 19.9813
2008 | 1 | 15 | 4 | 10.4 | 12.48 | 230 | 15.8426 | 19.0111
2008 | 1 | 15 | 5 | 9.1 | 10.92 | 224 | 13.8221 | 16.5866
2008 | 1 | 15 | 6 | 8.8 | 10.56 | 226 | 13.3795 | 16.0554
2008 | 1 | 15 | 7 | 8.6 | 10.32 | 221 | 13.0433 | 15.652
2008 | 1 | 15 | 8 | 8.7 | 10.44 | 217 | 13.1685 | 15.8022
2008 | 1 | 15 | 9 | 10.5 | 12.6 | 215 | 15.8767 | 19.0521
2008 | 1 | 15 | 10 | 12 | 14.4 | 221 | 18.2 | 21.84
2008 | 1 | 15 | 11 | 12.4 | 14.88 | 230 | 18.8893 | 22.6671
2008 | 1 | 15 | 12 | 12.7 | 15.24 | 226 | 19.3091 | 23.1709
2008 | 1 | 15 | 13 | 12.1 | 14.52 | 225 | 18.3879 | 22.0654
2008 | 1 | 15 | 14 | 12.1 | 14.52 | 225 | 18.3879 | 22.0654
2008 | 1 | 15 | 15 | 13.1 | 15.72 | 229 | 19.9461 | 23.9353
2008 | 1 | 15 | 16 | 14.6 | 17.52 | 232 | 22.2617 | 26.714
2008 | 1 | 15 | 17 | 15.9 | 19.08 | 234 | 24.2667 | 29.12
2008 | 1 | 15 | 18 | 16.1 | 19.32 | 236 | 24.5948 | 29.5137
2008 | 1 | 15 | 19 | 16.5 | 19.8 | 237 | 25.2175 | 30.2609
2008 | 1 | 15 | 20 | 16.2 | 19.44 | 237 | 24.759 | 29.7108
2008 | 1 | 15 | 21 | 15.5 | 18.6 | 238 | 23.7 | 28.44
2008 | 1 | 15 | 22 | 15.6 | 18.72 | 239 | 23.8638 | 28.6366
2008 | 1 | 15 | 23 | 13.8 | 16.56 | 242 | 21.1391 | 25.3669
2008 | 1 | 16 | 0 | 10.8 | 12.96 | 250 | 16.6022 | 19.9227
2008 | 1 | 16 | 1 | 9.3 | 11.16 | 260 | 14.3572 | 17.2287
2008 | 1 | 16 | 2 | 10.3 | 12.36 | 276 | 16.0037 | 19.2044
2008 | 1 | 16 | 3 | 11.2 | 13.44 | 272 | 17.3748 | 20.8497
2008 | 1 | 16 | 4 | 10.1 | 12.12 | 274 | 15.6807 | 18.8168
2008 | 1 | 16 | 5 | 10.2 | 12.24 | 274 | 15.8359 | 19.0031
2008 | 1 | 16 | 6 | 10.6 | 12.72 | 278 | 16.4826 | 19.7791
2008 | 1 | 16 | 7 | 10.2 | 12.24 | 273 | 15.8297 | 18.9957
2008 | 1 | 16 | 8 | 10.3 | 12.36 | 268 | 15.9531 | 19.1438
2008 | 1 | 16 | 9 | 9.5 | 11.4 | 264 | 14.6902 | 17.6283
2008 | 1 | 16 | 10 | 9 | 10.8 | 264 | 13.917 | 16.7004
2008 | 1 | 16 | 11 | 8.8 | 10.56 | 269 | 13.6353 | 16.3624
2008 | 1 | 16 | 12 | 9.4 | 11.28 | 278 | 14.6166 | 17.54
2008 | 1 | 16 | 13 | 9.1 | 10.92 | 276 | 14.1392 | 16.967
2008 | 1 | 16 | 14 | 8.7 | 10.44 | 277 | 13.5229 | 16.2275
2008 | 1 | 16 | 15 | 7.7 | 9.24 | 276 | 11.9639 | 14.3567
2008 | 1 | 16 | 16 | 7.2 | 8.64 | 273 | 11.1739 | 13.4087
2008 | 1 | 16 | 17 | 6.4 | 7.68 | 276 | 9.944 | 11.9329
2008 | 1 | 16 | 18 | 6.1 | 7.32 | 266 | 9.4403 | 11.3284
2008 | 1 | 16 | 19 | 7.4 | 8.88 | 255 | 11.4001 | 13.6801
2008 | 1 | 16 | 20 | 6.4 | 7.68 | 268 | 9.9126 | 11.8952
2008 | 1 | 16 | 21 | 5.7 | 6.84 | 264 | 8.8141 | 10.577
2008 | 1 | 16 | 22 | 5.1 | 6.12 | 260 | 7.8733 | 9.448
2008 | 1 | 16 | 23 | 6.1 | 7.32 | 244 | 9.3525 | 11.2229
2008 | 1 | 17 | 0 | 7.7 | 9.24 | 247 | 11.8213 | 14.1855
2008 | 1 | 17 | 1 | 8 | 9.6 | 259 | 12.3452 | 14.8142
2008 | 1 | 17 | 2 | 8.6 | 10.32 | 255 | 13.2487 | 15.8985
2008 | 1 | 17 | 3 | 8.6 | 10.32 | 257 | 13.2599 | 15.9119
2008 | 1 | 17 | 4 | 8.2 | 9.84 | 255 | 12.6325 | 15.159
2008 | 1 | 17 | 5 | 9.1 | 10.92 | 258 | 14.0368 | 16.8441
2008 | 1 | 17 | 6 | 10.3 | 12.36 | 268 | 15.9531 | 19.1438
2008 | 1 | 17 | 7 | 10.1 | 12.12 | 273 | 15.6745 | 18.8094
2008 | 1 | 17 | 8 | 9.4 | 11.28 | 266 | 14.5474 | 17.4569
2008 | 1 | 17 | 9 | 9.4 | 11.28 | 262 | 14.5236 | 17.4284
2008 | 1 | 17 | 10 | 10 | 12 | 260 | 15.4379 | 18.5255
2008 | 1 | 17 | 11 | 11.8 | 14.16 | 260 | 18.2167 | 21.8601
2008 | 1 | 17 | 12 | 7.3 | 8.76 | 241 | 11.1772 | 13.4126
2008 | 1 | 17 | 13 | 7.8 | 9.36 | 247 | 11.9748 | 14.3697
2008 | 1 | 17 | 14 | 7.7 | 9.24 | 250 | 11.8368 | 14.2041
2008 | 1 | 17 | 15 | 7.4 | 8.88 | 252 | 11.3854 | 13.6625
2008 | 1 | 17 | 16 | 6.5 | 7.8 | 247 | 9.979 | 11.9748
2008 | 1 | 17 | 17 | 6.2 | 7.44 | 240 | 9.4887 | 11.3864
2008 | 1 | 17 | 18 | 6.8 | 8.16 | 242 | 10.4163 | 12.4996
2008 | 1 | 17 | 19 | 7.7 | 9.24 | 236 | 11.7627 | 14.1153
2008 | 1 | 17 | 20 | 8 | 9.6 | 239 | 12.2379 | 14.6854
2008 | 1 | 17 | 21 | 7 | 8.4 | 248 | 10.7513 | 12.9016
2008 | 1 | 17 | 22 | 6.4 | 7.68 | 261 | 9.8844 | 11.8612
2008 | 1 | 17 | 23 | 7.3 | 8.76 | 253 | 11.2364 | 13.4837
2008 | 1 | 18 | 0 | 6.5 | 7.8 | 256 | 10.0178 | 12.0214
2008 | 1 | 18 | 1 | 6.3 | 7.56 | 266 | 9.7499 | 11.6998
2008 | 1 | 18 | 2 | 6.3 | 7.56 | 262 | 9.7339 | 11.6807
2008 | 1 | 18 | 3 | 5.2 | 6.24 | 276 | 8.0795 | 9.6954
2008 | 1 | 18 | 4 | 5.2 | 6.24 | 271 | 8.0637 | 9.6764
2008 | 1 | 18 | 5 | 4.2 | 5.04 | 267 | 6.5025 | 7.803
2008 | 1 | 18 | 6 | 4.7 | 5.64 | 267 | 7.2767 | 8.732
2008 | 1 | 18 | 7 | 4.4 | 5.28 | 271 | 6.8231 | 8.1877
2008 | 1 | 18 | 8 | 3.6 | 4.32 | 272 | 5.5848 | 6.7017
2008 | 1 | 18 | 9 | 3.2 | 3.84 | 284 | 4.9873 | 5.9847
2008 | 1 | 18 | 10 | 2.5 | 3 | 288 | 3.9022 | 4.6826
2008 | 1 | 18 | 11 | 2.7 | 3.24 | 292 | 4.2205 | 5.0646
2008 | 1 | 18 | 12 | 4.6 | 5.52 | 350 | 7.3296 | 8.7956
2008 | 1 | 18 | 13 | 5.3 | 6.36 | 348 | 8.44 | 10.128
2008 | 1 | 18 | 14 | 5.7 | 6.84 | 352 | 9.0878 | 10.9054
2008 | 1 | 18 | 15 | 6 | 7.2 | 356 | 9.5774 | 11.4929
2008 | 1 | 18 | 16 | 6.2 | 7.44 | 359 | 9.9054 | 11.8864
2008 | 1 | 18 | 17 | 6.5 | 7.8 | 4 | 5.5059 | 6.6071
2008 | 1 | 18 | 18 | 7.1 | 8.52 | 17 | 7.7288 | 9.2746
2008 | 1 | 18 | 19 | 7.3 | 8.76 | 24 | 8.3667 | 10.04
2008 | 1 | 18 | 20 | 6.2 | 7.44 | 25 | 7.1482 | 8.5778
2008 | 1 | 18 | 21 | 5.6 | 6.72 | 25 | 6.4564 | 7.7477
2008 | 1 | 18 | 22 | 5.2 | 6.24 | 28 | 6.0936 | 7.3123
2008 | 1 | 18 | 23 | 5.2 | 6.24 | 33 | 6.2362 | 7.4834
2008 | 1 | 19 | 0 | 5.6 | 6.72 | 34 | 6.7438 | 8.0926
2008 | 1 | 19 | 1 | 5.6 | 6.72 | 39 | 6.8721 | 8.2465
2008 | 1 | 19 | 2 | 5.7 | 6.84 | 38 | 6.9701 | 8.3641
2008 | 1 | 19 | 3 | 6.1 | 7.32 | 34 | 7.3459 | 8.8151
2008 | 1 | 19 | 4 | 6 | 7.2 | 36 | 7.2828 | 8.7393
2008 | 1 | 19 | 5 | 6.3 | 7.56 | 51 | 8.0131 | 9.6158
2008 | 1 | 19 | 6 | 6.7 | 8.04 | 75 | 8.9532 | 10.7438
2008 | 1 | 19 | 7 | 8.2 | 9.84 | 96 | 11.2955 | 13.5546
2008 | 1 | 19 | 8 | 10.6 | 12.72 | 101 | 14.6913 | 17.6296
2008 | 1 | 19 | 9 | 11.3 | 13.56 | 104 | 15.7167 | 18.86
2008 | 1 | 19 | 10 | 11.4 | 13.68 | 107 | 15.9099 | 19.0919
2008 | 1 | 19 | 11 | 11.3 | 13.56 | 110 | 15.8225 | 18.987
2008 | 1 | 19 | 12 | 11 | 13.2 | 117 | 15.5157 | 18.6188
2008 | 1 | 19 | 13 | 10.6 | 12.72 | 116 | 14.9363 | 17.9235
2008 | 1 | 19 | 14 | 10.3 | 12.36 | 116 | 14.5136 | 17.4163
2008 | 1 | 19 | 15 | 10.2 | 12.24 | 114 | 14.343 | 17.2116
2008 | 1 | 19 | 16 | 10.1 | 12.12 | 111 | 14.1575 | 16.989
2008 | 1 | 19 | 17 | 10.5 | 12.6 | 109 | 14.6863 | 17.6235
2008 | 1 | 19 | 18 | 10.8 | 12.96 | 110 | 15.1224 | 18.1468
2008 | 1 | 19 | 19 | 10.6 | 12.72 | 114 | 14.9055 | 17.8866
2008 | 1 | 19 | 20 | 10.5 | 12.6 | 117 | 14.8104 | 17.7725
2008 | 1 | 19 | 21 | 10.8 | 12.96 | 116 | 15.2181 | 18.2617
2008 | 1 | 19 | 22 | 11.3 | 13.56 | 116 | 15.9226 | 19.1072
2008 | 1 | 19 | 23 | 11.7 | 14.04 | 117 | 16.503 | 19.8036
2008 | 1 | 20 | 0 | 12.1 | 14.52 | 119 | 17.1015 | 20.5218
2008 | 1 | 20 | 1 | 12.6 | 15.12 | 120 | 17.8257 | 21.3909
2008 | 1 | 20 | 2 | 12.9 | 15.48 | 120 | 18.2502 | 21.9002
2008 | 1 | 20 | 3 | 12.9 | 15.48 | 121 | 18.268 | 21.9216
2008 | 1 | 20 | 4 | 12.7 | 15.24 | 122 | 18.0022 | 21.6027
2008 | 1 | 20 | 5 | 12.3 | 14.76 | 122 | 17.4352 | 20.9223
2008 | 1 | 20 | 6 | 12 | 14.4 | 123 | 17.0263 | 20.4316
2008 | 1 | 20 | 7 | 11.6 | 13.92 | 123 | 16.4588 | 19.7506
2008 | 1 | 20 | 8 | 11.3 | 13.56 | 123 | 16.0331 | 19.2398
2008 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13.2 | 122 | 15.5925 | 18.711
2008 | 1 | 20 | 10 | 10.7 | 12.84 | 122 | 15.1672 | 18.2007
2008 | 1 | 20 | 11 | 10.4 | 12.48 | 121 | 14.7277 | 17.6733
2008 | 1 | 20 | 12 | 9.6 | 11.52 | 126 | 13.6597 | 16.3916
2008 | 1 | 20 | 13 | 9.3 | 11.16 | 128 | 13.2573 | 15.9087
2008 | 1 | 20 | 14 | 9.1 | 10.92 | 127 | 12.9603 | 15.5523
2008 | 1 | 20 | 15 | 8.5 | 10.2 | 127 | 12.1057 | 14.5269
2008 | 1 | 20 | 16 | 8 | 9.6 | 126 | 11.3831 | 13.6597
2008 | 1 | 20 | 17 | 7.8 | 9.36 | 126 | 11.0985 | 13.3182
2008 | 1 | 20 | 18 | 7.6 | 9.12 | 129 | 10.8438 | 13.0125
2008 | 1 | 20 | 19 | 7.2 | 8.64 | 130 | 10.2823 | 12.3388
2008 | 1 | 20 | 20 | 6.7 | 8.04 | 128 | 9.5509 | 11.4611
2008 | 1 | 20 | 21 | 6.4 | 7.68 | 126 | 9.1065 | 10.9278
2008 | 1 | 20 | 22 | 6.2 | 7.44 | 125 | 8.8136 | 10.5764
2008 | 1 | 20 | 23 | 6 | 7.2 | 126 | 8.5373 | 10.2448
2008 | 1 | 21 | 0 | 5.9 | 7.08 | 128 | 8.4105 | 10.0926
2008 | 1 | 21 | 1 | 5.8 | 6.96 | 131 | 8.2904 | 9.9485
2008 | 1 | 21 | 2 | 5.6 | 6.72 | 133 | 8.0187 | 9.6224
2008 | 1 | 21 | 3 | 5.4 | 6.48 | 133 | 7.7323 | 9.2788
2008 | 1 | 21 | 4 | 5.1 | 6.12 | 133 | 7.3027 | 8.7633
2008 | 1 | 21 | 5 | 4.6 | 5.52 | 132 | 6.581 | 7.8972
2008 | 1 | 21 | 6 | 4.1 | 4.92 | 131 | 5.8605 | 7.0325
2008 | 1 | 21 | 7 | 3.1 | 3.72 | 134 | 4.4428 | 5.3314
2008 | 1 | 21 | 8 | 1.8 | 2.16 | 141 | 2.595 | 3.114
2008 | 1 | 21 | 9 | 0.8 | 0.96 | 155 | 1.166 | 1.3992
2008 | 1 | 21 | 10 | 0.3 | 0.36 | 234 | 0.45786 | 0.54943
2008 | 1 | 21 | 11 | 0.7 | 0.84 | 331 | 1.1089 | 1.3306
2008 | 1 | 21 | 12 | 1.9 | 2.28 | 347 | 3.0247 | 3.6297
2008 | 1 | 21 | 13 | 2.2 | 2.64 | 351 | 3.5065 | 4.2078
2008 | 1 | 21 | 14 | 2.1 | 2.52 | 346 | 3.3421 | 4.0105
2008 | 1 | 21 | 15 | 2.5 | 3 | 342 | 3.9739 | 4.7686
2008 | 1 | 21 | 16 | 3.1 | 3.72 | 340 | 4.9245 | 5.9095
2008 | 1 | 21 | 17 | 4 | 4.8 | 340 | 6.3543 | 7.6251
2008 | 1 | 21 | 18 | 4.2 | 5.04 | 345 | 6.6822 | 8.0186
2008 | 1 | 21 | 19 | 4 | 4.8 | 352 | 6.3774 | 7.6529
2008 | 1 | 21 | 20 | 4.6 | 5.52 | 357 | 7.3449 | 8.8138
2008 | 1 | 21 | 21 | 5.1 | 6.12 | 359 | 8.148 | 9.7776
2008 | 1 | 21 | 22 | 5.5 | 6.6 | 1 | 3.3863 | 4.0635
2008 | 1 | 21 | 23 | 5.8 | 6.96 | 2 | 4.242 | 5.0904
2008 | 1 | 22 | 0 | 6.1 | 7.32 | 4 | 5.1671 | 6.2005
2008 | 1 | 22 | 1 | 6.8 | 8.16 | 4 | 5.7601 | 6.9121
2008 | 1 | 22 | 2 | 7.3 | 8.76 | 6 | 6.6776 | 8.0131
2008 | 1 | 22 | 3 | 7.8 | 9.36 | 7 | 7.3357 | 8.8028
2008 | 1 | 22 | 4 | 7.8 | 9.36 | 8 | 7.5095 | 9.0114
2008 | 1 | 22 | 5 | 7.8 | 9.36 | 9 | 7.6628 | 9.1954
2008 | 1 | 22 | 6 | 8 | 9.6 | 9 | 7.8593 | 9.4312
2008 | 1 | 22 | 7 | 8.2 | 9.84 | 10 | 8.2 | 9.84
2008 | 1 | 22 | 8 | 8.3 | 9.96 | 13 | 8.6635 | 10.3961
2008 | 1 | 22 | 9 | 8.3 | 9.96 | 16 | 8.9511 | 10.7413
2008 | 1 | 22 | 10 | 7.9 | 9.48 | 15 | 8.4346 | 10.1215
2008 | 1 | 22 | 11 | 7.7 | 9.24 | 11 | 7.8225 | 9.387
2008 | 1 | 22 | 12 | 8.8 | 10.56 | 27 | 10.2588 | 12.3106
2008 | 1 | 22 | 13 | 8.1 | 9.72 | 22 | 9.1659 | 10.9991
2008 | 1 | 22 | 14 | 7.5 | 9 | 18 | 8.2358 | 9.8829
2008 | 1 | 22 | 15 | 6.7 | 8.04 | 10 | 6.7 | 8.04
2008 | 1 | 22 | 16 | 6.4 | 7.68 | 1 | 3.9404 | 4.7285
2008 | 1 | 22 | 17 | 6.7 | 8.04 | 356 | 10.6948 | 12.8338
2008 | 1 | 22 | 18 | 7 | 8.4 | 356 | 11.1737 | 13.4084
2008 | 1 | 22 | 19 | 7.3 | 8.76 | 358 | 11.6594 | 13.9912
2008 | 1 | 22 | 20 | 8 | 9.6 | 1 | 4.9255 | 5.9106
2008 | 1 | 22 | 21 | 8.8 | 10.56 | 9 | 8.6453 | 10.3743
2008 | 1 | 22 | 22 | 9 | 10.8 | 11 | 9.1432 | 10.9718
2008 | 1 | 22 | 23 | 9.2 | 11.04 | 13 | 9.6029 | 11.5234
2008 | 1 | 23 | 0 | 9.3 | 11.16 | 15 | 9.9294 | 11.9152
2008 | 1 | 23 | 1 | 8.8 | 10.56 | 20 | 9.8181 | 11.7817
2008 | 1 | 23 | 2 | 8.8 | 10.56 | 24 | 10.0859 | 12.103
2008 | 1 | 23 | 3 | 8.3 | 9.96 | 25 | 9.5693 | 11.4832
2008 | 1 | 23 | 4 | 7.2 | 8.64 | 26 | 8.3482 | 10.0179
2008 | 1 | 23 | 5 | 6.6 | 7.92 | 27 | 7.6941 | 9.233
2008 | 1 | 23 | 6 | 6.3 | 7.56 | 28 | 7.3826 | 8.8592
2008 | 1 | 23 | 7 | 6 | 7.2 | 32 | 7.1648 | 8.5978
2008 | 1 | 23 | 8 | 5.4 | 6.48 | 35 | 6.5291 | 7.8349
2008 | 1 | 23 | 9 | 5.2 | 6.24 | 42 | 6.4455 | 7.7346
2008 | 1 | 23 | 10 | 4.9 | 5.88 | 54 | 6.2792 | 7.535
2008 | 1 | 23 | 11 | 4.3 | 5.16 | 69 | 5.6862 | 6.8235
2008 | 1 | 23 | 12 | 6.9 | 8.28 | 106 | 9.6188 | 11.5426
2008 | 1 | 23 | 13 | 6.5 | 7.8 | 96 | 8.9537 | 10.7445
2008 | 1 | 23 | 14 | 6.7 | 8.04 | 92 | 9.1816 | 11.018
2008 | 1 | 23 | 15 | 6.5 | 7.8 | 92 | 8.9076 | 10.6891
2008 | 1 | 23 | 16 | 6.3 | 7.56 | 94 | 8.6561 | 10.3873
2008 | 1 | 23 | 17 | 6.6 | 7.92 | 101 | 9.1474 | 10.9769
2008 | 1 | 23 | 18 | 7.2 | 8.64 | 103 | 10.0026 | 12.0031
2008 | 1 | 23 | 19 | 7.5 | 9 | 102 | 10.4071 | 12.4885
2008 | 1 | 23 | 20 | 8 | 9.6 | 102 | 11.1009 | 13.3211
2008 | 1 | 23 | 21 | 8.3 | 9.96 | 106 | 11.5705 | 13.8846
2008 | 1 | 23 | 22 | 8.5 | 10.2 | 107 | 11.8626 | 14.2352
2008 | 1 | 23 | 23 | 8.7 | 10.44 | 108 | 12.1553 | 14.5863
2008 | 1 | 24 | 0 | 9.2 | 11.04 | 114 | 12.9369 | 15.5242
2008 | 1 | 24 | 1 | 9.6 | 11.52 | 117 | 13.5409 | 16.2491
2008 | 1 | 24 | 2 | 9.5 | 11.4 | 115 | 13.3726 | 16.0471
2008 | 1 | 24 | 3 | 9.5 | 11.4 | 114 | 13.3587 | 16.0305
2008 | 1 | 24 | 4 | 9.7 | 11.64 | 117 | 13.682 | 16.4184
2008 | 1 | 24 | 5 | 9.7 | 11.64 | 121 | 13.7364 | 16.4837
2008 | 1 | 24 | 6 | 9.6 | 11.52 | 121 | 13.5948 | 16.3138
2008 | 1 | 24 | 7 | 9.4 | 11.28 | 120 | 13.2986 | 15.9583
2008 | 1 | 24 | 8 | 9.3 | 11.16 | 120 | 13.1571 | 15.7885
2008 | 1 | 24 | 9 | 9.2 | 11.04 | 121 | 13.0284 | 15.634
2008 | 1 | 24 | 10 | 8.9 | 10.68 | 121 | 12.6035 | 15.1242
2008 | 1 | 24 | 11 | 8.4 | 10.08 | 120 | 11.8838 | 14.2606
2008 | 1 | 24 | 12 | 2.8 | 3.36 | 124 | 3.9766 | 4.7719
2008 | 1 | 24 | 13 | 1.6 | 1.92 | 102 | 2.2202 | 2.6642
2008 | 1 | 24 | 14 | 1.9 | 2.28 | 90 | 2.5968 | 3.1161
2008 | 1 | 24 | 15 | 2.7 | 3.24 | 101 | 3.7421 | 4.4905
2008 | 1 | 24 | 16 | 4 | 4.8 | 119 | 5.6534 | 6.7841
2008 | 1 | 24 | 17 | 5.3 | 6.36 | 130 | 7.5689 | 9.0827
2008 | 1 | 24 | 18 | 5.4 | 6.48 | 131 | 7.7186 | 9.2624
2008 | 1 | 24 | 19 | 5.2 | 6.24 | 125 | 7.3921 | 8.8705
2008 | 1 | 24 | 20 | 5.2 | 6.24 | 121 | 7.3639 | 8.8366
2008 | 1 | 24 | 21 | 5.2 | 6.24 | 117 | 7.3347 | 8.8016
2008 | 1 | 24 | 22 | 5.7 | 6.84 | 101 | 7.9 | 9.48
2008 | 1 | 24 | 23 | 6.9 | 8.28 | 90 | 9.4304 | 11.3165
2008 | 1 | 25 | 0 | 6.9 | 8.28 | 88 | 9.4045 | 11.2854
2008 | 1 | 25 | 1 | 7.1 | 8.52 | 87 | 9.6636 | 11.5963
2008 | 1 | 25 | 2 | 6.9 | 8.28 | 107 | 9.6297 | 11.5556
2008 | 1 | 25 | 3 | 7.5 | 9 | 113 | 10.5353 | 12.6424
2008 | 1 | 25 | 4 | 7.8 | 9.36 | 113 | 10.9567 | 13.1481
2008 | 1 | 25 | 5 | 8 | 9.6 | 117 | 11.2841 | 13.5409
2008 | 1 | 25 | 6 | 8.1 | 9.72 | 115 | 11.4019 | 13.6822
2008 | 1 | 25 | 7 | 8.5 | 10.2 | 117 | 11.9894 | 14.3873
2008 | 1 | 25 | 8 | 9.3 | 11.16 | 114 | 13.0775 | 15.693
2008 | 1 | 25 | 9 | 9.8 | 11.76 | 113 | 13.7662 | 16.5194
2008 | 1 | 25 | 10 | 10.2 | 12.24 | 113 | 14.328 | 17.1936
2008 | 1 | 25 | 11 | 10.3 | 12.36 | 112 | 14.4532 | 17.3439
2008 | 1 | 25 | 12 | 13.6 | 16.32 | 106 | 18.9589 | 22.7507
2008 | 1 | 25 | 13 | 13.3 | 15.96 | 106 | 18.5407 | 22.2488
2008 | 1 | 25 | 14 | 13.3 | 15.96 | 108 | 18.5822 | 22.2986
2008 | 1 | 25 | 15 | 13 | 15.6 | 108 | 18.163 | 21.7956
2008 | 1 | 25 | 16 | 13.2 | 15.84 | 105 | 18.3804 | 22.0565
2008 | 1 | 25 | 17 | 13.5 | 16.2 | 104 | 18.7766 | 22.5319
2008 | 1 | 25 | 18 | 13.6 | 16.32 | 105 | 18.9374 | 22.7249
2008 | 1 | 25 | 19 | 13.7 | 16.44 | 107 | 19.1198 | 22.9437
2008 | 1 | 25 | 20 | 13.5 | 16.2 | 109 | 18.8824 | 22.6588
2008 | 1 | 25 | 21 | 13.9 | 16.68 | 109 | 19.4419 | 23.3302
2008 | 1 | 25 | 22 | 13.9 | 16.68 | 111 | 19.484 | 23.3808
2008 | 1 | 25 | 23 | 13.6 | 16.32 | 112 | 19.0839 | 22.9006
2008 | 1 | 26 | 0 | 13.5 | 16.2 | 113 | 18.9636 | 22.7563
2008 | 1 | 26 | 1 | 13.3 | 15.96 | 114 | 18.7022 | 22.4426
2008 | 1 | 26 | 2 | 12.7 | 15.24 | 115 | 17.877 | 21.4524
2008 | 1 | 26 | 3 | 12.1 | 14.52 | 115 | 17.0324 | 20.4389
2008 | 1 | 26 | 4 | 12.1 | 14.52 | 114 | 17.0148 | 20.4177
2008 | 1 | 26 | 5 | 12 | 14.4 | 113 | 16.8565 | 20.2278
2008 | 1 | 26 | 6 | 12.1 | 14.52 | 115 | 17.0324 | 20.4389
2008 | 1 | 26 | 7 | 12.1 | 14.52 | 114 | 17.0148 | 20.4177
2008 | 1 | 26 | 8 | 12.2 | 14.64 | 113 | 17.1375 | 20.5649
2008 | 1 | 26 | 9 | 12.1 | 14.52 | 111 | 16.9609 | 20.3531
2008 | 1 | 26 | 10 | 11.9 | 14.28 | 113 | 16.716 | 20.0593
2008 | 1 | 26 | 11 | 11.4 | 13.68 | 115 | 16.0471 | 19.2565
2008 | 1 | 26 | 12 | 8.3 | 9.96 | 114 | 11.6713 | 14.0056
2008 | 1 | 26 | 13 | 8.1 | 9.72 | 113 | 11.3781 | 13.6538
2008 | 1 | 26 | 14 | 7.2 | 8.64 | 111 | 10.0924 | 12.1109
2008 | 1 | 26 | 15 | 6.4 | 7.68 | 106 | 8.9218 | 10.7062
2008 | 1 | 26 | 16 | 6.6 | 7.92 | 105 | 9.1902 | 11.0282
2008 | 1 | 26 | 17 | 7.8 | 9.36 | 112 | 10.9452 | 13.1342
2008 | 1 | 26 | 18 | 9.3 | 11.16 | 115 | 13.091 | 15.7092
2008 | 1 | 26 | 19 | 9.7 | 11.64 | 113 | 13.6257 | 16.3508
2008 | 1 | 26 | 20 | 9.2 | 11.04 | 115 | 12.9503 | 15.5403
2008 | 1 | 26 | 21 | 8.6 | 10.32 | 115 | 12.1057 | 14.5268
2008 | 1 | 26 | 22 | 8.4 | 10.08 | 111 | 11.7745 | 14.1294
2008 | 1 | 26 | 23 | 8.2 | 9.84 | 106 | 11.4311 | 13.7173
2008 | 1 | 27 | 0 | 8.1 | 9.72 | 106 | 11.2917 | 13.55
2008 | 1 | 27 | 1 | 8 | 9.6 | 108 | 11.1772 | 13.4127
2008 | 1 | 27 | 2 | 8.4 | 10.08 | 111 | 11.7745 | 14.1294
2008 | 1 | 27 | 3 | 9.1 | 10.92 | 114 | 12.7962 | 15.3555
2008 | 1 | 27 | 4 | 9.6 | 11.52 | 116 | 13.5272 | 16.2326
2008 | 1 | 27 | 5 | 9.5 | 11.4 | 119 | 13.4268 | 16.1121
2008 | 1 | 27 | 6 | 9.4 | 11.28 | 120 | 13.2986 | 15.9583
2008 | 1 | 27 | 7 | 9.7 | 11.64 | 121 | 13.7364 | 16.4837
2008 | 1 | 27 | 8 | 10 | 12 | 120 | 14.1474 | 16.9769
2008 | 1 | 27 | 9 | 9.8 | 11.76 | 121 | 13.878 | 16.6536
2008 | 1 | 27 | 10 | 9.3 | 11.16 | 122 | 13.1827 | 15.8193
2008 | 1 | 27 | 11 | 9.2 | 11.04 | 123 | 13.0535 | 15.6642
2008 | 1 | 27 | 12 | 7 | 8.4 | 104 | 9.736 | 11.6832
2008 | 1 | 27 | 13 | 6.6 | 7.92 | 98 | 9.1142 | 10.937
2008 | 1 | 27 | 14 | 6.3 | 7.56 | 93 | 8.6449 | 10.3738
2008 | 1 | 27 | 15 | 5.8 | 6.96 | 93 | 7.9588 | 9.5505
2008 | 1 | 27 | 16 | 5.4 | 6.48 | 93 | 7.4099 | 8.8918
2008 | 1 | 27 | 17 | 5.2 | 6.24 | 99 | 7.1897 | 8.6276
2008 | 1 | 27 | 18 | 6.5 | 7.8 | 103 | 9.0301 | 10.8361
2008 | 1 | 27 | 19 | 7.8 | 9.36 | 97 | 10.758 | 12.9096
2008 | 1 | 27 | 20 | 8.3 | 9.96 | 94 | 11.4041 | 13.6849
2008 | 1 | 27 | 21 | 7.4 | 8.88 | 95 | 10.1805 | 12.2167
2008 | 1 | 27 | 22 | 6.4 | 7.68 | 98 | 8.838 | 10.6056
2008 | 1 | 27 | 23 | 5.9 | 7.08 | 104 | 8.2061 | 9.8473
2008 | 1 | 28 | 0 | 6.4 | 7.68 | 105 | 8.9117 | 10.694
2008 | 1 | 28 | 1 | 7.4 | 8.88 | 103 | 10.2804 | 12.3365
2008 | 1 | 28 | 2 | 8.5 | 10.2 | 100 | 11.7666 | 14.12
2008 | 1 | 28 | 3 | 8.7 | 10.44 | 100 | 12.0435 | 14.4522
2008 | 1 | 28 | 4 | 8.5 | 10.2 | 100 | 11.7666 | 14.12
2008 | 1 | 28 | 5 | 8.3 | 9.96 | 101 | 11.5036 | 13.8043
2008 | 1 | 28 | 6 | 8.2 | 9.84 | 106 | 11.4311 | 13.7173
2008 | 1 | 28 | 7 | 8.4 | 10.08 | 108 | 11.7361 | 14.0833
2008 | 1 | 28 | 8 | 8.6 | 10.32 | 106 | 11.9887 | 14.3865
2008 | 1 | 28 | 9 | 8 | 9.6 | 102 | 11.1009 | 13.3211
2008 | 1 | 28 | 10 | 7.1 | 8.52 | 101 | 9.8404 | 11.8085
2008 | 1 | 28 | 11 | 5.7 | 6.84 | 105 | 7.937 | 9.5244
2008 | 1 | 28 | 12 | 5.2 | 6.24 | 100 | 7.1984 | 8.6381
2008 | 1 | 28 | 13 | 4.1 | 4.92 | 95 | 5.6406 | 6.7687
2008 | 1 | 28 | 14 | 3.3 | 3.96 | 92 | 4.5223 | 5.4268
2008 | 1 | 28 | 15 | 2.9 | 3.48 | 77 | 3.888 | 4.6656
2008 | 1 | 28 | 16 | 2.9 | 3.48 | 51 | 3.6886 | 4.4263
2008 | 1 | 28 | 17 | 3.4 | 4.08 | 18 | 3.7336 | 4.4803
2008 | 1 | 28 | 18 | 4.2 | 5.04 | 18 | 4.612 | 5.5344
2008 | 1 | 28 | 19 | 4.8 | 5.76 | 18 | 5.2709 | 6.3251
2008 | 1 | 28 | 20 | 4.9 | 5.88 | 12 | 5.0491 | 6.0589
2008 | 1 | 28 | 21 | 5.3 | 6.36 | 16 | 5.7158 | 6.8589
2008 | 1 | 28 | 22 | 5.8 | 6.96 | 22 | 6.5633 | 7.8759
2008 | 1 | 28 | 23 | 5.1 | 6.12 | 26 | 5.9133 | 7.096
2008 | 1 | 29 | 0 | 4.3 | 5.16 | 31 | 5.112 | 6.1344
2008 | 1 | 29 | 1 | 4.7 | 5.64 | 22 | 5.3185 | 6.3822
2008 | 1 | 29 | 2 | 4.9 | 5.88 | 21 | 5.5068 | 6.6081
2008 | 1 | 29 | 3 | 5.3 | 6.36 | 28 | 6.2108 | 7.453
2008 | 1 | 29 | 4 | 5.5 | 6.6 | 39 | 6.7493 | 8.0992
2008 | 1 | 29 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6.3431 | 7.6117
2008 | 1 | 29 | 6 | 4.1 | 4.92 | 56 | 5.2789 | 6.3347
2008 | 1 | 29 | 7 | 3.2 | 3.84 | 59 | 4.148 | 4.9776
2008 | 1 | 29 | 8 | 2.6 | 3.12 | 50 | 3.2984 | 3.9581
2008 | 1 | 29 | 9 | 2.6 | 3.12 | 35 | 3.1436 | 3.7724
2008 | 1 | 29 | 10 | 2.9 | 3.48 | 31 | 3.4476 | 4.1371
2008 | 1 | 29 | 11 | 3.1 | 3.72 | 27 | 3.6139 | 4.3367
2008 | 1 | 29 | 12 | 4.5 | 5.4 | 3 | 3.5957 | 4.3149
2008 | 1 | 29 | 13 | 4.6 | 5.52 | 1 | 2.8322 | 3.3986
2008 | 1 | 29 | 14 | 4.5 | 5.4 | 2 | 3.2912 | 3.9494
2008 | 1 | 29 | 15 | 4.4 | 5.28 | 358 | 7.0276 | 8.4331
2008 | 1 | 29 | 16 | 4.4 | 5.28 | 351 | 7.0131 | 8.4157
2008 | 1 | 29 | 17 | 4.9 | 5.88 | 348 | 7.803 | 9.3636
2008 | 1 | 29 | 18 | 5.7 | 6.84 | 351 | 9.0851 | 10.9021
2008 | 1 | 29 | 19 | 5.8 | 6.96 | 352 | 9.2472 | 11.0967
2008 | 1 | 29 | 20 | 6.1 | 7.32 | 354 | 9.7313 | 11.6776
2008 | 1 | 29 | 21 | 6.1 | 7.32 | 356 | 9.7371 | 11.6845
2008 | 1 | 29 | 22 | 5.7 | 6.84 | 356 | 9.0986 | 10.9183
2008 | 1 | 29 | 23 | 5.7 | 6.84 | 3 | 4.5546 | 5.4655
2008 | 1 | 30 | 0 | 5.6 | 6.72 | 3 | 4.4747 | 5.3696
2008 | 1 | 30 | 1 | 5.5 | 6.6 | 356 | 8.7793 | 10.5352
2008 | 1 | 30 | 2 | 5.7 | 6.84 | 350 | 9.0824 | 10.8989
2008 | 1 | 30 | 3 | 6.1 | 7.32 | 348 | 9.7139 | 11.6567
2008 | 1 | 30 | 4 | 6.4 | 7.68 | 350 | 10.1978 | 12.2373
2008 | 1 | 30 | 5 | 6.7 | 8.04 | 354 | 10.6885 | 12.8262
2008 | 1 | 30 | 6 | 6.8 | 8.16 | 1 | 4.1867 | 5.024
2008 | 1 | 30 | 7 | 6.9 | 8.28 | 4 | 5.8448 | 7.0137
2008 | 1 | 30 | 8 | 6.8 | 8.16 | 4 | 5.7601 | 6.9121
2008 | 1 | 30 | 9 | 6.2 | 7.44 | 5 | 5.4827 | 6.5793
2008 | 1 | 30 | 10 | 5.4 | 6.48 | 358 | 8.6247 | 10.3497
2008 | 1 | 30 | 11 | 4.8 | 5.76 | 351 | 7.6506 | 9.1807
2008 | 1 | 30 | 12 | 6.5 | 7.8 | 350 | 10.3571 | 12.4285
2008 | 1 | 30 | 13 | 6.3 | 7.56 | 348 | 10.0324 | 12.0389
2008 | 1 | 30 | 14 | 6.1 | 7.32 | 349 | 9.7168 | 11.6602
2008 | 1 | 30 | 15 | 5.7 | 6.84 | 351 | 9.0851 | 10.9021
2008 | 1 | 30 | 16 | 5.4 | 6.48 | 350 | 8.6044 | 10.3252
2008 | 1 | 30 | 17 | 5.6 | 6.72 | 342 | 8.9014 | 10.6817
2008 | 1 | 30 | 18 | 6.3 | 7.56 | 336 | 9.9955 | 11.9946
2008 | 1 | 30 | 19 | 6.8 | 8.16 | 342 | 10.8089 | 12.9707
2008 | 1 | 30 | 20 | 7.2 | 8.64 | 346 | 11.4587 | 13.7504
2008 | 1 | 30 | 21 | 7.5 | 9 | 347 | 11.9397 | 14.3277
2008 | 1 | 30 | 22 | 7.9 | 9.48 | 355 | 12.6066 | 15.1279
2008 | 1 | 30 | 23 | 8.1 | 9.72 | 356 | 12.9295 | 15.5154
2008 | 1 | 31 | 0 | 7.6 | 9.12 | 353 | 12.1207 | 14.5448
2008 | 1 | 31 | 1 | 7.3 | 8.76 | 352 | 11.6388 | 13.9665
2008 | 1 | 31 | 2 | 7.2 | 8.64 | 350 | 11.4725 | 13.767
2008 | 1 | 31 | 3 | 8 | 9.6 | 349 | 12.7434 | 15.2921
2008 | 1 | 31 | 4 | 7 | 8.4 | 347 | 11.1438 | 13.3725
2008 | 1 | 31 | 5 | 6.2 | 7.44 | 347 | 9.8702 | 11.8442
2008 | 1 | 31 | 6 | 5.5 | 6.6 | 349 | 8.7611 | 10.5133
2008 | 1 | 31 | 7 | 6.3 | 7.56 | 342 | 10.0141 | 12.0169
2008 | 1 | 31 | 8 | 6.9 | 8.28 | 336 | 10.9475 | 13.137
2008 | 1 | 31 | 9 | 6.6 | 7.92 | 326 | 10.4382 | 12.5258
2008 | 1 | 31 | 10 | 6.9 | 8.28 | 322 | 10.8984 | 13.0781
2008 | 1 | 31 | 11 | 8.2 | 9.84 | 320 | 12.9433 | 15.5319
2008 | 1 | 31 | 12 | 3.7 | 4.44 | 342 | 5.8813 | 7.0576
2008 | 1 | 31 | 13 | 4.5 | 5.4 | 339 | 7.1463 | 8.5756
2008 | 1 | 31 | 14 | 5.5 | 6.6 | 334 | 8.7208 | 10.4649
2008 | 1 | 31 | 15 | 6.2 | 7.44 | 330 | 9.8182 | 11.7818
2008 | 1 | 31 | 16 | 6.7 | 8.04 | 331 | 10.6134 | 12.7361
2008 | 1 | 31 | 17 | 6.7 | 8.04 | 334 | 10.6235 | 12.7482
2008 | 1 | 31 | 18 | 6.9 | 8.28 | 339 | 10.9577 | 13.1492
2008 | 1 | 31 | 19 | 6.9 | 8.28 | 347 | 10.9846 | 13.1815
2008 | 1 | 31 | 20 | 6.9 | 8.28 | 354 | 11.0076 | 13.2091
2008 | 1 | 31 | 21 | 7.3 | 8.76 | 359 | 11.6628 | 13.9953
2008 | 1 | 31 | 22 | 7.4 | 8.88 | 6 | 6.7691 | 8.1229
2008 | 1 | 31 | 23 | 7.9 | 9.48 | 7 | 7.4297 | 8.9157
2008 | 2 | 1 | 0 | 8.9 | 10.68 | 5 | 7.8704 | 9.4444
2008 | 2 | 1 | 1 | 9.2 | 11.04 | 8 | 8.8574 | 10.6288
2008 | 2 | 1 | 2 | 7.9 | 9.48 | 9 | 7.7611 | 9.3133
2008 | 2 | 1 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 6.8606 | 8.2327
2008 | 2 | 1 | 4 | 7.3 | 8.76 | 4 | 6.1836 | 7.4203
2008 | 2 | 1 | 5 | 6.5 | 7.8 | 359 | 10.3847 | 12.4616
2008 | 2 | 1 | 6 | 5.9 | 7.08 | 354 | 9.4123 | 11.2947
2008 | 2 | 1 | 7 | 5.7 | 6.84 | 338 | 9.0492 | 10.859
2008 | 2 | 1 | 8 | 5.6 | 6.72 | 324 | 8.8509 | 10.6211
2008 | 2 | 1 | 9 | 5.3 | 6.36 | 307 | 8.3291 | 9.9949
2008 | 2 | 1 | 10 | 5.8 | 6.96 | 299 | 9.0893 | 10.9071
2008 | 2 | 1 | 11 | 5.5 | 6.6 | 298 | 8.6161 | 10.3393
2008 | 2 | 1 | 12 | 3.4 | 4.08 | 353 | 5.4224 | 6.5069
2008 | 2 | 1 | 13 | 2.2 | 2.64 | 331 | 3.485 | 4.182
2008 | 2 | 1 | 14 | 1.4 | 1.68 | 297 | 2.1924 | 2.6309
2008 | 2 | 1 | 15 | 1.2 | 1.44 | 252 | 1.8463 | 2.2155
2008 | 2 | 1 | 16 | 4.3 | 5.16 | 284 | 6.7017 | 8.042
2008 | 2 | 1 | 17 | 5.4 | 6.48 | 275 | 8.387 | 10.0644
2008 | 2 | 1 | 18 | 6.9 | 8.28 | 260 | 10.6521 | 12.7826
2008 | 2 | 1 | 19 | 7.6 | 9.12 | 254 | 11.7032 | 14.0438
2008 | 2 | 1 | 20 | 8.3 | 9.96 | 252 | 12.7702 | 15.3242
2008 | 2 | 1 | 21 | 8.6 | 10.32 | 245 | 13.1913 | 15.8296
2008 | 2 | 1 | 22 | 8.8 | 10.56 | 248 | 13.5159 | 16.2191
2008 | 2 | 1 | 23 | 8.6 | 10.32 | 248 | 13.2088 | 15.8505
2008 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 10.32 | 250 | 13.2203 | 15.8644
2008 | 2 | 2 | 1 | 8.7 | 10.44 | 246 | 13.3506 | 16.0207
2008 | 2 | 2 | 2 | 9.3 | 11.16 | 243 | 14.2523 | 17.1027
2008 | 2 | 2 | 3 | 10.3 | 12.36 | 240 | 15.7634 | 18.9161
2008 | 2 | 2 | 4 | 10.9 | 13.08 | 236 | 16.6511 | 19.9813
2008 | 2 | 2 | 5 | 10.6 | 12.72 | 226 | 16.1162 | 19.3395
2008 | 2 | 2 | 6 | 10.2 | 12.24 | 217 | 15.4389 | 18.5267
2008 | 2 | 2 | 7 | 10.6 | 12.72 | 219 | 16.0606 | 19.2727
2008 | 2 | 2 | 8 | 8.1 | 9.72 | 219 | 12.2727 | 14.7272
2008 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 5.4 | 215 | 6.8043 | 8.1652
2008 | 2 | 2 | 10 | 3.2 | 3.84 | 238 | 4.8929 | 5.8715
2008 | 2 | 2 | 11 | 2.1 | 2.52 | 299 | 3.2909 | 3.9491
2008 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2.4 | 241 | 3.0622 | 3.6747
2008 | 2 | 2 | 13 | 1.8 | 2.16 | 221 | 2.73 | 3.276
2008 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2.4 | 192 | 2.9864 | 3.5836
2008 | 2 | 2 | 15 | 2.8 | 3.36 | 167 | 4.1157 | 4.9389
2008 | 2 | 2 | 16 | 3.4 | 4.08 | 167 | 4.9977 | 5.9972
2008 | 2 | 2 | 17 | 3.4 | 4.08 | 160 | 4.9734 | 5.968
2008 | 2 | 2 | 18 | 3.8 | 4.56 | 147 | 5.5047 | 6.6057
2008 | 2 | 2 | 19 | 4.2 | 5.04 | 145 | 6.0746 | 7.2895
2008 | 2 | 2 | 20 | 5 | 6 | 150 | 7.2599 | 8.7119
2008 | 2 | 2 | 21 | 5.8 | 6.96 | 156 | 8.4595 | 10.1514
2008 | 2 | 2 | 22 | 6.9 | 8.28 | 156 | 10.0639 | 12.0766
2008 | 2 | 2 | 23 | 8.3 | 9.96 | 161 | 12.1495 | 14.5794
2008 | 2 | 3 | 0 | 8.5 | 10.2 | 168 | 12.5026 | 15.0032
2008 | 2 | 3 | 1 | 8.4 | 10.08 | 181 | 12.4601 | 14.9521
2008 | 2 | 3 | 2 | 8.1 | 9.72 | 189 | 12.0735 | 14.4882
2008 | 2 | 3 | 3 | 8.1 | 9.72 | 187 | 12.0591 | 14.471
2008 | 2 | 3 | 4 | 8.2 | 9.84 | 179 | 12.1482 | 14.5778
2008 | 2 | 3 | 5 | 8.3 | 9.96 | 174 | 12.2571 | 14.7085
2008 | 2 | 3 | 6 | 8.2 | 9.84 | 163 | 12.02 | 14.424
2008 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10.8 | 158 | 13.1459 | 15.7751
2008 | 2 | 3 | 8 | 10.2 | 12.24 | 157 | 14.8879 | 17.8655
2008 | 2 | 3 | 9 | 10.8 | 12.96 | 164 | 15.8423 | 19.0107
2008 | 2 | 3 | 10 | 8.8 | 10.56 | 167 | 12.9351 | 15.5222
2008 | 2 | 3 | 11 | 8.8 | 10.56 | 193 | 13.1477 | 15.7772
2008 | 2 | 3 | 12 | 13.4 | 16.08 | 231 | 20.4223 | 24.5067
2008 | 2 | 3 | 13 | 14 | 16.8 | 237 | 21.3966 | 25.676
2008 | 2 | 3 | 14 | 14 | 16.8 | 240 | 21.426 | 25.7112
2008 | 2 | 3 | 15 | 13.2 | 15.84 | 243 | 20.229 | 24.2749
2008 | 2 | 3 | 16 | 13.5 | 16.2 | 243 | 20.6888 | 24.8266
2008 | 2 | 3 | 17 | 12.6 | 15.12 | 241 | 19.2922 | 23.1506
2008 | 2 | 3 | 18 | 12.3 | 14.76 | 242 | 18.8413 | 22.6096
2008 | 2 | 3 | 19 | 12.3 | 14.76 | 240 | 18.8243 | 22.5891
2008 | 2 | 3 | 20 | 12.3 | 14.76 | 239 | 18.8157 | 22.5789
2008 | 2 | 3 | 21 | 12 | 14.4 | 243 | 18.39 | 22.0681
2008 | 2 | 3 | 22 | 12.5 | 15 | 243 | 19.1563 | 22.9876
2008 | 2 | 3 | 23 | 9.4 | 11.28 | 279 | 14.6223 | 17.5467
2008 | 2 | 4 | 0 | 9.7 | 11.64 | 271 | 15.0418 | 18.0502
2008 | 2 | 4 | 1 | 8.4 | 10.08 | 270 | 13.0207 | 15.6249
2008 | 2 | 4 | 2 | 8.1 | 9.72 | 264 | 12.5253 | 15.0304
2008 | 2 | 4 | 3 | 8.7 | 10.44 | 259 | 13.4254 | 16.1104
2008 | 2 | 4 | 4 | 9.1 | 10.92 | 254 | 14.013 | 16.8156
2008 | 2 | 4 | 5 | 9.4 | 11.28 | 249 | 14.4438 | 17.3326
2008 | 2 | 4 | 6 | 10.3 | 12.36 | 253 | 15.8541 | 19.0249
2008 | 2 | 4 | 7 | 10.8 | 12.96 | 254 | 16.6308 | 19.957
2008 | 2 | 4 | 8 | 10.5 | 12.6 | 256 | 16.1826 | 19.4191
2008 | 2 | 4 | 9 | 9.9 | 11.88 | 261 | 15.2899 | 18.3478
2008 | 2 | 4 | 10 | 9.9 | 11.88 | 265 | 15.315 | 18.378
2008 | 2 | 4 | 11 | 9.8 | 11.76 | 268 | 15.1787 | 18.2144
2008 | 2 | 4 | 12 | 6.4 | 7.68 | 277 | 9.9479 | 11.9375
2008 | 2 | 4 | 13 | 6.3 | 7.56 | 273 | 9.7772 | 11.7326
2008 | 2 | 4 | 14 | 6.6 | 7.92 | 266 | 10.2141 | 12.257
2008 | 2 | 4 | 15 | 6.9 | 8.28 | 263 | 10.6654 | 12.7984
2008 | 2 | 4 | 16 | 6.3 | 7.56 | 260 | 9.7259 | 11.671
2008 | 2 | 4 | 17 | 5.7 | 6.84 | 244 | 8.7392 | 10.487
2008 | 2 | 4 | 18 | 6.6 | 7.92 | 245 | 10.1236 | 12.1483
2008 | 2 | 4 | 19 | 7.5 | 9 | 231 | 11.4304 | 13.7165
2008 | 2 | 4 | 20 | 8.1 | 9.72 | 234 | 12.3623 | 14.8347
2008 | 2 | 4 | 21 | 9.4 | 11.28 | 229 | 14.3124 | 17.1749
2008 | 2 | 4 | 22 | 8 | 9.6 | 231 | 12.1924 | 14.6309
2008 | 2 | 4 | 23 | 7.8 | 9.36 | 226 | 11.8591 | 14.2309
2008 | 2 | 5 | 0 | 7.8 | 9.36 | 219 | 11.8181 | 14.1818
2008 | 2 | 5 | 1 | 7.4 | 8.88 | 218 | 11.2064 | 13.4477
2008 | 2 | 5 | 2 | 6.3 | 7.56 | 211 | 9.5063 | 11.4076
2008 | 2 | 5 | 3 | 6.3 | 7.56 | 207 | 9.4862 | 11.3834
2008 | 2 | 5 | 4 | 6.9 | 8.28 | 210 | 10.4062 | 12.4874
2008 | 2 | 5 | 5 | 7.4 | 8.88 | 216 | 11.1951 | 13.4341
2008 | 2 | 5 | 6 | 7.4 | 8.88 | 209 | 11.1544 | 13.3852
2008 | 2 | 5 | 7 | 7.2 | 8.64 | 207 | 10.8413 | 13.0096
2008 | 2 | 5 | 8 | 7.2 | 8.64 | 195 | 10.7696 | 12.9235
2008 | 2 | 5 | 9 | 7.7 | 9.24 | 189 | 11.4773 | 13.7728
2008 | 2 | 5 | 10 | 7.7 | 9.24 | 189 | 11.4773 | 13.7728
2008 | 2 | 5 | 11 | 8.2 | 9.84 | 180 | 12.1558 | 14.587
2008 | 2 | 5 | 12 | 5.8 | 6.96 | 194 | 8.6705 | 10.4046
2008 | 2 | 5 | 13 | 5.4 | 6.48 | 185 | 8.0297 | 9.6357
2008 | 2 | 5 | 14 | 5.4 | 6.48 | 171 | 7.9588 | 9.5506
2008 | 2 | 5 | 15 | 5.6 | 6.72 | 161 | 8.1973 | 9.8367
2008 | 2 | 5 | 16 | 6.1 | 7.32 | 161 | 8.9292 | 10.715
2008 | 2 | 5 | 17 | 6.4 | 7.68 | 163 | 9.3815 | 11.2578
2008 | 2 | 5 | 18 | 6.8 | 8.16 | 161 | 9.9538 | 11.9446
2008 | 2 | 5 | 19 | 6.8 | 8.16 | 156 | 9.918 | 11.9016
2008 | 2 | 5 | 20 | 6.9 | 8.28 | 152 | 10.0339 | 12.0407
2008 | 2 | 5 | 21 | 6.9 | 8.28 | 153 | 10.0415 | 12.0498
2008 | 2 | 5 | 22 | 7 | 8.4 | 149 | 10.1561 | 12.1873
2008 | 2 | 5 | 23 | 7.2 | 8.64 | 144 | 10.4052 | 12.4863
2008 | 2 | 6 | 0 | 7.2 | 8.64 | 141 | 10.3799 | 12.4559
2008 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8.4 | 138 | 10.0665 | 12.0798
2008 | 2 | 6 | 2 | 6.9 | 8.28 | 133 | 9.8802 | 11.8562
2008 | 2 | 6 | 3 | 6.7 | 8.04 | 129 | 9.5596 | 11.4716
2008 | 2 | 6 | 4 | 6.8 | 8.16 | 124 | 9.6575 | 11.5889
2008 | 2 | 6 | 5 | 7.2 | 8.64 | 118 | 10.1659 | 12.1991
2008 | 2 | 6 | 6 | 7.4 | 8.88 | 113 | 10.3949 | 12.4738
2008 | 2 | 6 | 7 | 7.6 | 9.12 | 109 | 10.6301 | 12.7561
2008 | 2 | 6 | 8 | 7.9 | 9.48 | 106 | 11.0129 | 13.2155
2008 | 2 | 6 | 9 | 7.9 | 9.48 | 105 | 11.0004 | 13.2005
2008 | 2 | 6 | 10 | 7.8 | 9.36 | 106 | 10.8735 | 13.0482
2008 | 2 | 6 | 11 | 8.3 | 9.96 | 106 | 11.5705 | 13.8846
2008 | 2 | 6 | 12 | 4.8 | 5.76 | 90 | 6.5603 | 7.8723
2008 | 2 | 6 | 13 | 5.3 | 6.36 | 87 | 7.2137 | 8.6564
2008 | 2 | 6 | 14 | 5.2 | 6.24 | 80 | 7.0048 | 8.4057
2008 | 2 | 6 | 15 | 5.5 | 6.6 | 76 | 7.3618 | 8.8341
2008 | 2 | 6 | 16 | 5.5 | 6.6 | 73 | 7.3248 | 8.7898
2008 | 2 | 6 | 17 | 5.5 | 6.6 | 82 | 7.4315 | 8.9178
2008 | 2 | 6 | 18 | 6.8 | 8.16 | 98 | 9.3904 | 11.2685
2008 | 2 | 6 | 19 | 8.6 | 10.32 | 98 | 11.8761 | 14.2513
2008 | 2 | 6 | 20 | 9.7 | 11.64 | 98 | 13.3951 | 16.0741
2008 | 2 | 6 | 21 | 11 | 13.2 | 102 | 15.2638 | 18.3165
2008 | 2 | 6 | 22 | 12 | 14.4 | 105 | 16.7095 | 20.0513
2008 | 2 | 6 | 23 | 12.6 | 15.12 | 106 | 17.5649 | 21.0778
2008 | 2 | 7 | 0 | 13 | 15.6 | 109 | 18.183 | 21.8196
2008 | 2 | 7 | 1 | 13.6 | 16.32 | 111 | 19.0635 | 22.8762
2008 | 2 | 7 | 2 | 14.1 | 16.92 | 113 | 19.8064 | 23.7677
2008 | 2 | 7 | 3 | 14.2 | 17.04 | 113 | 19.9469 | 23.9363
2008 | 2 | 7 | 4 | 14.3 | 17.16 | 113 | 20.0873 | 24.1048
2008 | 2 | 7 | 5 | 14.4 | 17.28 | 112 | 20.2065 | 24.2477
2008 | 2 | 7 | 6 | 14.5 | 17.4 | 110 | 20.3032 | 24.3638
2008 | 2 | 7 | 7 | 14.8 | 17.76 | 109 | 20.7007 | 24.8408
2008 | 2 | 7 | 8 | 15.1 | 18.12 | 109 | 21.1203 | 25.3443
2008 | 2 | 7 | 9 | 15.5 | 18.6 | 109 | 21.6798 | 26.0157
2008 | 2 | 7 | 10 | 15.6 | 18.72 | 110 | 21.8434 | 26.2121
2008 | 2 | 7 | 11 | 15.3 | 18.36 | 112 | 21.4694 | 25.7632
2008 | 2 | 7 | 12 | 14 | 16.8 | 124 | 19.883 | 23.8596
2008 | 2 | 7 | 13 | 13.2 | 15.84 | 124 | 18.7468 | 22.4962
2008 | 2 | 7 | 14 | 12.1 | 14.52 | 122 | 17.1517 | 20.5821
2008 | 2 | 7 | 15 | 11.3 | 13.56 | 118 | 15.9549 | 19.1459
2008 | 2 | 7 | 16 | 10.2 | 12.24 | 115 | 14.3579 | 17.2295
2008 | 2 | 7 | 17 | 9.4 | 11.28 | 109 | 13.1477 | 15.7773
2008 | 2 | 7 | 18 | 10.5 | 12.6 | 109 | 14.6863 | 17.6235
2008 | 2 | 7 | 19 | 11 | 13.2 | 113 | 15.4518 | 18.5422
2008 | 2 | 7 | 20 | 11.8 | 14.16 | 114 | 16.5929 | 19.9115
2008 | 2 | 7 | 21 | 12.2 | 14.64 | 118 | 17.2256 | 20.6707
2008 | 2 | 7 | 22 | 11.9 | 14.28 | 120 | 16.8354 | 20.2025
2008 | 2 | 7 | 23 | 11.3 | 13.56 | 118 | 15.9549 | 19.1459
2008 | 2 | 8 | 0 | 10.9 | 13.08 | 116 | 15.359 | 18.4308
2008 | 2 | 8 | 1 | 10.8 | 12.96 | 116 | 15.2181 | 18.2617
2008 | 2 | 8 | 2 | 10.8 | 12.96 | 117 | 15.2336 | 18.2803
2008 | 2 | 8 | 3 | 11.1 | 13.32 | 117 | 15.6567 | 18.7881
2008 | 2 | 8 | 4 | 11.5 | 13.8 | 118 | 16.2373 | 19.4847
2008 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14.4 | 117 | 16.9262 | 20.3114
2008 | 2 | 8 | 6 | 12.5 | 15 | 116 | 17.6135 | 21.1362
2008 | 2 | 8 | 7 | 13.3 | 15.96 | 115 | 18.7216 | 22.4659
2008 | 2 | 8 | 8 | 14.1 | 16.92 | 115 | 19.8477 | 23.8172
2008 | 2 | 8 | 9 | 14.3 | 17.16 | 114 | 20.1084 | 24.13
2008 | 2 | 8 | 10 | 13.8 | 16.56 | 114 | 19.4053 | 23.2863
2008 | 2 | 8 | 11 | 13.4 | 16.08 | 115 | 18.8623 | 22.6348
2008 | 2 | 8 | 12 | 13.4 | 16.08 | 116 | 18.8817 | 22.6581
2008 | 2 | 8 | 13 | 12.7 | 15.24 | 118 | 17.9316 | 21.5179
2008 | 2 | 8 | 14 | 11.8 | 14.16 | 116 | 16.6272 | 19.9526
2008 | 2 | 8 | 15 | 11.7 | 14.04 | 113 | 16.4351 | 19.7221
2008 | 2 | 8 | 16 | 11.6 | 13.92 | 111 | 16.2601 | 19.5121
2008 | 2 | 8 | 17 | 11.8 | 14.16 | 111 | 16.5404 | 19.8485
2008 | 2 | 8 | 18 | 12.8 | 15.36 | 112 | 17.9613 | 21.5536
2008 | 2 | 8 | 19 | 13.2 | 15.84 | 117 | 18.6188 | 22.3426
2008 | 2 | 8 | 20 | 13.6 | 16.32 | 122 | 19.278 | 23.1336
2008 | 2 | 8 | 21 | 13.2 | 15.84 | 124 | 18.7468 | 22.4962
2008 | 2 | 8 | 22 | 12.5 | 15 | 125 | 17.7694 | 21.3233
2008 | 2 | 8 | 23 | 12 | 14.4 | 125 | 17.0587 | 20.4704
2008 | 2 | 9 | 0 | 11.4 | 13.68 | 123 | 16.175 | 19.41
2008 | 2 | 9 | 1 | 10.7 | 12.84 | 121 | 15.1526 | 18.1831
2008 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13.2 | 121 | 15.5774 | 18.6929
2008 | 2 | 9 | 3 | 12.1 | 14.52 | 123 | 17.1682 | 20.6019
2008 | 2 | 9 | 4 | 13 | 15.6 | 124 | 18.4628 | 22.1553
2008 | 2 | 9 | 5 | 13.2 | 15.84 | 124 | 18.7468 | 22.4962
2008 | 2 | 9 | 6 | 13.8 | 16.56 | 121 | 19.5425 | 23.4511
2008 | 2 | 9 | 7 | 14.3 | 17.16 | 116 | 20.1499 | 24.1799
2008 | 2 | 9 | 8 | 15 | 18 | 113 | 21.0706 | 25.2848
2008 | 2 | 9 | 9 | 15.4 | 18.48 | 111 | 21.5866 | 25.904
2008 | 2 | 9 | 10 | 15.6 | 18.72 | 115 | 21.9591 | 26.351
2008 | 2 | 9 | 11 | 15.9 | 19.08 | 118 | 22.4498 | 26.9397
2008 | 2 | 9 | 12 | 15.3 | 18.36 | 115 | 21.5369 | 25.8442
2008 | 2 | 9 | 13 | 14.3 | 17.16 | 114 | 20.1084 | 24.13
2008 | 2 | 9 | 14 | 13.6 | 16.32 | 112 | 19.0839 | 22.9006
2008 | 2 | 9 | 15 | 13.4 | 16.08 | 112 | 18.8032 | 22.5639
2008 | 2 | 9 | 16 | 13.5 | 16.2 | 114 | 18.9834 | 22.7801
2008 | 2 | 9 | 17 | 14.1 | 16.92 | 113 | 19.8064 | 23.7677
2008 | 2 | 9 | 18 | 14.5 | 17.4 | 111 | 20.3251 | 24.3901
2008 | 2 | 9 | 19 | 14.7 | 17.64 | 111 | 20.6054 | 24.7265
2008 | 2 | 9 | 20 | 14.4 | 17.28 | 110 | 20.1631 | 24.1958
2008 | 2 | 9 | 21 | 14.2 | 17.04 | 110 | 19.8831 | 23.8597
2008 | 2 | 9 | 22 | 13.8 | 16.56 | 110 | 19.323 | 23.1876
2008 | 2 | 9 | 23 | 13.4 | 16.08 | 111 | 18.7832 | 22.5398
2008 | 2 | 10 | 0 | 12.8 | 15.36 | 110 | 17.9228 | 21.5074
2008 | 2 | 10 | 1 | 13.1 | 15.72 | 108 | 18.3027 | 21.9633
2008 | 2 | 10 | 2 | 14.4 | 17.28 | 108 | 20.119 | 24.1429
2008 | 2 | 10 | 3 | 15.8 | 18.96 | 111 | 22.1473 | 26.5768
2008 | 2 | 10 | 4 | 16.9 | 20.28 | 114 | 23.7644 | 28.5173
2008 | 2 | 10 | 5 | 17.4 | 20.88 | 116 | 24.518 | 29.4216
2008 | 2 | 10 | 6 | 17.7 | 21.24 | 116 | 24.9408 | 29.9289
2008 | 2 | 10 | 7 | 17.8 | 21.36 | 116 | 25.0817 | 30.098
2008 | 2 | 10 | 8 | 17.9 | 21.48 | 115 | 25.1967 | 30.2361
2008 | 2 | 10 | 9 | 17.7 | 21.24 | 115 | 24.9152 | 29.8982
2008 | 2 | 10 | 10 | 17.1 | 20.52 | 118 | 24.1441 | 28.9729
2008 | 2 | 10 | 11 | 16.3 | 19.56 | 117 | 22.9914 | 27.5897
2008 | 2 | 10 | 12 | 13.1 | 15.72 | 121 | 18.5513 | 22.2615
2008 | 2 | 10 | 13 | 12.2 | 14.64 | 119 | 17.2428 | 20.6914
2008 | 2 | 10 | 14 | 11.4 | 13.68 | 114 | 16.0305 | 19.2365
2008 | 2 | 10 | 15 | 10.6 | 12.72 | 112 | 14.8742 | 17.849
2008 | 2 | 10 | 16 | 11 | 13.2 | 114 | 15.468 | 18.5616
2008 | 2 | 10 | 17 | 11.8 | 14.16 | 115 | 16.6101 | 19.9322
2008 | 2 | 10 | 18 | 12.7 | 15.24 | 117 | 17.9135 | 21.4963
2008 | 2 | 10 | 19 | 13.6 | 16.32 | 116 | 19.1635 | 22.9962
2008 | 2 | 10 | 20 | 13.1 | 15.72 | 117 | 18.4778 | 22.1733
2008 | 2 | 10 | 21 | 12.6 | 15.12 | 120 | 17.8257 | 21.3909
2008 | 2 | 10 | 22 | 12.6 | 15.12 | 118 | 17.7904 | 21.3485
2008 | 2 | 10 | 23 | 12.5 | 15 | 118 | 17.6492 | 21.179
2008 | 2 | 11 | 0 | 12.2 | 14.64 | 117 | 17.2083 | 20.6499
2008 | 2 | 11 | 1 | 12.2 | 14.64 | 116 | 17.1908 | 20.629
2008 | 2 | 11 | 2 | 12.2 | 14.64 | 114 | 17.1554 | 20.5865
2008 | 2 | 11 | 3 | 12.3 | 14.76 | 109 | 17.2039 | 20.6447
2008 | 2 | 11 | 4 | 13 | 15.6 | 107 | 18.1428 | 21.7714
2008 | 2 | 11 | 5 | 13.9 | 16.68 | 107 | 19.3989 | 23.2787
2008 | 2 | 11 | 6 | 14.7 | 17.64 | 108 | 20.5382 | 24.6458
2008 | 2 | 11 | 7 | 15.3 | 18.36 | 111 | 21.4465 | 25.7357
2008 | 2 | 11 | 8 | 15.8 | 18.96 | 114 | 22.2176 | 26.6612
2008 | 2 | 11 | 9 | 16 | 19.2 | 115 | 22.5222 | 27.0266
2008 | 2 | 11 | 10 | 15.9 | 19.08 | 116 | 22.4044 | 26.8853
2008 | 2 | 11 | 11 | 15.6 | 18.72 | 117 | 22.004 | 26.4048
2008 | 2 | 11 | 12 | 14.6 | 17.52 | 118 | 20.6143 | 24.7371
2008 | 2 | 11 | 13 | 13.7 | 16.44 | 119 | 19.3628 | 23.2354
2008 | 2 | 11 | 14 | 12.8 | 15.36 | 118 | 18.0728 | 21.6873
2008 | 2 | 11 | 15 | 12.8 | 15.36 | 118 | 18.0728 | 21.6873
2008 | 2 | 11 | 16 | 12.7 | 15.24 | 117 | 17.9135 | 21.4963
2008 | 2 | 11 | 17 | 12.1 | 14.52 | 115 | 17.0324 | 20.4389
2008 | 2 | 11 | 18 | 11.6 | 13.92 | 112 | 16.2774 | 19.5329
2008 | 2 | 11 | 19 | 11.6 | 13.92 | 112 | 16.2774 | 19.5329
2008 | 2 | 11 | 20 | 11.6 | 13.92 | 113 | 16.2946 | 19.5536
2008 | 2 | 11 | 21 | 11.2 | 13.44 | 111 | 15.6994 | 18.8392
2008 | 2 | 11 | 22 | 11.3 | 13.56 | 109 | 15.8052 | 18.9663
2008 | 2 | 11 | 23 | 11.7 | 14.04 | 109 | 16.3647 | 19.6377
2008 | 2 | 12 | 0 | 12.2 | 14.64 | 110 | 17.0827 | 20.4992
2008 | 2 | 12 | 1 | 12.8 | 15.36 | 110 | 17.9228 | 21.5074
2008 | 2 | 12 | 2 | 13.3 | 15.96 | 111 | 18.643 | 22.3716
2008 | 2 | 12 | 3 | 13.7 | 16.44 | 113 | 19.2445 | 23.0934
2008 | 2 | 12 | 4 | 13.6 | 16.32 | 113 | 19.104 | 22.9249
2008 | 2 | 12 | 5 | 13.6 | 16.32 | 112 | 19.0839 | 22.9006
2008 | 2 | 12 | 6 | 14.1 | 16.92 | 109 | 19.7216 | 23.6659
2008 | 2 | 12 | 7 | 15.4 | 18.48 | 110 | 21.5634 | 25.876
2008 | 2 | 12 | 8 | 16 | 19.2 | 110 | 22.4035 | 26.8842
2008 | 2 | 12 | 9 | 15.8 | 18.96 | 111 | 22.1473 | 26.5768
2008 | 2 | 12 | 10 | 15.2 | 18.24 | 114 | 21.3739 | 25.6487
2008 | 2 | 12 | 11 | 14.3 | 17.16 | 113 | 20.0873 | 24.1048
2008 | 2 | 12 | 12 | 16.2 | 19.44 | 118 | 22.8734 | 27.448
2008 | 2 | 12 | 13 | 16.1 | 19.32 | 115 | 22.663 | 27.1956
2008 | 2 | 12 | 14 | 15.4 | 18.48 | 116 | 21.6999 | 26.0399
2008 | 2 | 12 | 15 | 15.3 | 18.36 | 114 | 21.5146 | 25.8175
2008 | 2 | 12 | 16 | 15.1 | 18.12 | 114 | 21.2333 | 25.48
2008 | 2 | 12 | 17 | 15.1 | 18.12 | 115 | 21.2553 | 25.5064
2008 | 2 | 12 | 18 | 15.5 | 18.6 | 116 | 21.8408 | 26.2089
2008 | 2 | 12 | 19 | 16.3 | 19.56 | 116 | 22.968 | 27.5617
2008 | 2 | 12 | 20 | 17.2 | 20.64 | 115 | 24.2114 | 29.0536
2008 | 2 | 12 | 21 | 17.2 | 20.64 | 115 | 24.2114 | 29.0536
2008 | 2 | 12 | 22 | 17.4 | 20.88 | 114 | 24.4675 | 29.361
2008 | 2 | 12 | 23 | 17.3 | 20.76 | 115 | 24.3521 | 29.2226
2008 | 2 | 13 | 0 | 17.5 | 21 | 114 | 24.6082 | 29.5298
2008 | 2 | 13 | 1 | 18.1 | 21.72 | 109 | 25.3164 | 30.3796
2008 | 2 | 13 | 2 | 18.6 | 22.32 | 111 | 26.0722 | 31.2866
2008 | 2 | 13 | 3 | 18.8 | 22.56 | 112 | 26.3806 | 31.6568
2008 | 2 | 13 | 4 | 18.9 | 22.68 | 109 | 26.4353 | 31.7224
2008 | 2 | 13 | 5 | 19.5 | 23.4 | 108 | 27.2445 | 32.6935
2008 | 2 | 13 | 6 | 20 | 24 | 109 | 27.9739 | 33.5687
2008 | 2 | 13 | 7 | 20 | 24 | 109 | 27.9739 | 33.5687
2008 | 2 | 13 | 8 | 19.9 | 23.88 | 108 | 27.8034 | 33.3641
2008 | 2 | 13 | 9 | 19.8 | 23.76 | 108 | 27.6637 | 33.1964
2008 | 2 | 13 | 10 | 19 | 22.8 | 109 | 26.5752 | 31.8902
2008 | 2 | 13 | 11 | 18.1 | 21.72 | 108 | 25.2885 | 30.3462
2008 | 2 | 13 | 12 | 17.1 | 20.52 | 111 | 23.9696 | 28.7635
2008 | 2 | 13 | 13 | 16.7 | 20.04 | 110 | 23.3836 | 28.0604
2008 | 2 | 13 | 14 | 15.1 | 18.12 | 113 | 21.2111 | 25.4533
2008 | 2 | 13 | 15 | 13.9 | 16.68 | 111 | 19.484 | 23.3808
2008 | 2 | 13 | 16 | 12.8 | 15.36 | 112 | 17.9613 | 21.5536
2008 | 2 | 13 | 17 | 13.5 | 16.2 | 109 | 18.8824 | 22.6588
2008 | 2 | 13 | 18 | 15.7 | 18.84 | 106 | 21.8864 | 26.2636
2008 | 2 | 13 | 19 | 16.9 | 20.28 | 107 | 23.5857 | 28.3028
2008 | 2 | 13 | 20 | 16.8 | 20.16 | 109 | 23.4981 | 28.1977
2008 | 2 | 13 | 21 | 15.7 | 18.84 | 110 | 21.9834 | 26.3801
2008 | 2 | 13 | 22 | 15.1 | 18.12 | 109 | 21.1203 | 25.3443
2008 | 2 | 13 | 23 | 15.4 | 18.48 | 106 | 21.4682 | 25.7618
2008 | 2 | 14 | 0 | 16.4 | 19.68 | 107 | 22.8879 | 27.4655
2008 | 2 | 14 | 1 | 16.9 | 20.28 | 108 | 23.6119 | 28.3343
2008 | 2 | 14 | 2 | 17.1 | 20.52 | 108 | 23.8914 | 28.6696
2008 | 2 | 14 | 3 | 17 | 20.4 | 107 | 23.7253 | 28.4703
2008 | 2 | 14 | 4 | 17.1 | 20.52 | 106 | 23.838 | 28.6056
2008 | 2 | 14 | 5 | 17.2 | 20.64 | 106 | 23.9774 | 28.7729
2008 | 2 | 14 | 6 | 17.2 | 20.64 | 105 | 23.9502 | 28.7403
2008 | 2 | 14 | 7 | 17.2 | 20.64 | 104 | 23.9227 | 28.7073
2008 | 2 | 14 | 8 | 17.4 | 20.88 | 103 | 24.1729 | 29.0074
2008 | 2 | 14 | 9 | 17.2 | 20.64 | 105 | 23.9502 | 28.7403
2008 | 2 | 14 | 10 | 16.7 | 20.04 | 107 | 23.3066 | 27.9679
2008 | 2 | 14 | 11 | 16.3 | 19.56 | 109 | 22.7987 | 27.3585
2008 | 2 | 14 | 12 | 12.6 | 15.12 | 110 | 17.6428 | 21.1713
2008 | 2 | 14 | 13 | 11.9 | 14.28 | 109 | 16.6445 | 19.9734
2008 | 2 | 14 | 14 | 11.2 | 13.44 | 110 | 15.6824 | 18.8189
2008 | 2 | 14 | 15 | 10 | 12 | 111 | 14.0173 | 16.8207
2008 | 2 | 14 | 16 | 9.1 | 10.92 | 111 | 12.7557 | 15.3069
2008 | 2 | 14 | 17 | 9.6 | 11.52 | 111 | 13.4566 | 16.1479
2008 | 2 | 14 | 18 | 11.1 | 13.32 | 113 | 15.5923 | 18.7107
2008 | 2 | 14 | 19 | 11.8 | 14.16 | 122 | 16.7265 | 20.0718
2008 | 2 | 14 | 20 | 13.3 | 15.96 | 124 | 18.8888 | 22.6666
2008 | 2 | 14 | 21 | 12.3 | 14.76 | 116 | 17.3317 | 20.7981
2008 | 2 | 14 | 22 | 12.5 | 15 | 110 | 17.5027 | 21.0033
2008 | 2 | 14 | 23 | 12.9 | 15.48 | 109 | 18.0432 | 21.6518
2008 | 2 | 15 | 0 | 12.8 | 15.36 | 108 | 17.8836 | 21.4603
2008 | 2 | 15 | 1 | 13.3 | 15.96 | 108 | 18.5822 | 22.2986
2008 | 2 | 15 | 2 | 12.9 | 15.48 | 106 | 17.9831 | 21.5797
2008 | 2 | 15 | 3 | 12.4 | 14.88 | 103 | 17.2266 | 20.672
2008 | 2 | 15 | 4 | 12.7 | 15.24 | 103 | 17.6434 | 21.1721
2008 | 2 | 15 | 5 | 13.1 | 15.72 | 105 | 18.2411 | 21.8894
2008 | 2 | 15 | 6 | 13.3 | 15.96 | 106 | 18.5407 | 22.2488
2008 | 2 | 15 | 7 | 13.5 | 16.2 | 108 | 18.8616 | 22.6339
2008 | 2 | 15 | 8 | 13.3 | 15.96 | 111 | 18.643 | 22.3716
2008 | 2 | 15 | 9 | 13.4 | 16.08 | 112 | 18.8032 | 22.5639
2008 | 2 | 15 | 10 | 13.4 | 16.08 | 114 | 18.8428 | 22.6114
2008 | 2 | 15 | 11 | 13.4 | 16.08 | 117 | 18.9009 | 22.6811
2008 | 2 | 15 | 12 | 8.7 | 10.44 | 114 | 12.2338 | 14.6805
2008 | 2 | 15 | 13 | 8.2 | 9.84 | 113 | 11.5186 | 13.8223
2008 | 2 | 15 | 14 | 7.5 | 9 | 114 | 10.5464 | 12.6556
2008 | 2 | 15 | 15 | 6.6 | 7.92 | 113 | 9.2711 | 11.1253
2008 | 2 | 15 | 16 | 5.8 | 6.96 | 115 | 8.1643 | 9.7972
2008 | 2 | 15 | 17 | 5.3 | 6.36 | 113 | 7.445 | 8.934
2008 | 2 | 15 | 18 | 6.4 | 7.68 | 106 | 8.9218 | 10.7062
2008 | 2 | 15 | 19 | 8.1 | 9.72 | 105 | 11.2789 | 13.5347
2008 | 2 | 15 | 20 | 8.7 | 10.44 | 111 | 12.195 | 14.6341
2008 | 2 | 15 | 21 | 9.3 | 11.16 | 114 | 13.0775 | 15.693
2008 | 2 | 15 | 22 | 10.1 | 12.12 | 112 | 14.1726 | 17.0071
2008 | 2 | 15 | 23 | 10.8 | 12.96 | 114 | 15.1867 | 18.2241
2008 | 2 | 16 | 0 | 10.8 | 12.96 | 114 | 15.1867 | 18.2241
2008 | 2 | 16 | 1 | 11.3 | 13.56 | 114 | 15.8898 | 19.0678
2008 | 2 | 16 | 2 | 11.7 | 14.04 | 113 | 16.4351 | 19.7221
2008 | 2 | 16 | 3 | 12.2 | 14.64 | 111 | 17.1011 | 20.5213
2008 | 2 | 16 | 4 | 12.8 | 15.36 | 111 | 17.9421 | 21.5306
2008 | 2 | 16 | 5 | 13.1 | 15.72 | 111 | 18.3627 | 22.0352
2008 | 2 | 16 | 6 | 13.2 | 15.84 | 114 | 18.5616 | 22.2739
2008 | 2 | 16 | 7 | 13.8 | 16.56 | 116 | 19.4453 | 23.3344
2008 | 2 | 16 | 8 | 14.5 | 17.4 | 118 | 20.4731 | 24.5677
2008 | 2 | 16 | 9 | 15 | 18 | 117 | 21.1577 | 25.3893
2008 | 2 | 16 | 10 | 15.3 | 18.36 | 118 | 21.6026 | 25.9231
2008 | 2 | 16 | 11 | 15.3 | 18.36 | 121 | 21.6667 | 26.0001
2008 | 2 | 16 | 12 | 14.3 | 17.16 | 123 | 20.2897 | 24.3477
2008 | 2 | 16 | 13 | 14.2 | 17.04 | 121 | 20.109 | 24.1308
2008 | 2 | 16 | 14 | 14.1 | 16.92 | 116 | 19.8681 | 23.8417
2008 | 2 | 16 | 15 | 12.6 | 15.12 | 114 | 17.7179 | 21.2614
2008 | 2 | 16 | 16 | 11.2 | 13.44 | 116 | 15.7817 | 18.9381
2008 | 2 | 16 | 17 | 12 | 14.4 | 120 | 16.9769 | 20.3723
2008 | 2 | 16 | 18 | 14.2 | 17.04 | 120 | 20.0893 | 24.1072
2008 | 2 | 16 | 19 | 15.1 | 18.12 | 120 | 21.3626 | 25.6351
2008 | 2 | 16 | 20 | 15.3 | 18.36 | 120 | 21.6455 | 25.9746
2008 | 2 | 16 | 21 | 16.4 | 19.68 | 121 | 23.2245 | 27.8694
2008 | 2 | 16 | 22 | 18 | 21.6 | 123 | 25.5395 | 30.6474
2008 | 2 | 16 | 23 | 19.1 | 22.92 | 124 | 27.1261 | 32.5513
2008 | 2 | 17 | 0 | 19.1 | 22.92 | 123 | 27.1003 | 32.5203
2008 | 2 | 17 | 1 | 19.7 | 23.64 | 120 | 27.8704 | 33.4445
2008 | 2 | 17 | 2 | 20.5 | 24.6 | 119 | 28.9736 | 34.7683
2008 | 2 | 17 | 3 | 21.2 | 25.44 | 120 | 29.9925 | 35.991
2008 | 2 | 17 | 4 | 21.3 | 25.56 | 121 | 30.1635 | 36.1962
2008 | 2 | 17 | 5 | 21 | 25.2 | 124 | 29.8245 | 35.7894
2008 | 2 | 17 | 6 | 21 | 25.2 | 129 | 29.963 | 35.9557
2008 | 2 | 17 | 7 | 21.5 | 25.8 | 130 | 30.7042 | 36.845
2008 | 2 | 17 | 8 | 21 | 25.2 | 127 | 29.9083 | 35.8899
2008 | 2 | 17 | 9 | 20.7 | 24.84 | 126 | 29.4537 | 35.3444
2008 | 2 | 17 | 10 | 19.7 | 23.64 | 126 | 28.0308 | 33.637
2008 | 2 | 17 | 11 | 19.1 | 22.92 | 127 | 27.2023 | 32.6428
2008 | 2 | 17 | 12 | 18.5 | 22.2 | 115 | 26.0413 | 31.2496
2008 | 2 | 17 | 13 | 20 | 24 | 116 | 28.1817 | 33.818
2008 | 2 | 17 | 14 | 19.8 | 23.76 | 117 | 27.9282 | 33.5138
2008 | 2 | 17 | 15 | 18.4 | 22.08 | 118 | 25.9796 | 31.1755
2008 | 2 | 17 | 16 | 18.7 | 22.44 | 117 | 26.3766 | 31.652
2008 | 2 | 17 | 17 | 18.8 | 22.56 | 117 | 26.5177 | 31.8212
2008 | 2 | 17 | 18 | 20.7 | 24.84 | 119 | 29.2562 | 35.1075
2008 | 2 | 17 | 19 | 23.8 | 28.56 | 121 | 33.7038 | 40.4446
2008 | 2 | 17 | 20 | 24.4 | 29.28 | 123 | 34.6202 | 41.5443
2008 | 2 | 17 | 21 | 23.1 | 27.72 | 123 | 32.7757 | 39.3309
2008 | 2 | 17 | 22 | 22.3 | 26.76 | 123 | 31.6406 | 37.9688
2008 | 2 | 17 | 23 | 22.4 | 26.88 | 124 | 31.8128 | 38.1753
2008 | 2 | 18 | 0 | 20.4 | 24.48 | 123 | 28.9448 | 34.7338
2008 | 2 | 18 | 1 | 19.3 | 23.16 | 123 | 27.384 | 32.8609
2008 | 2 | 18 | 2 | 19 | 22.8 | 122 | 26.9325 | 32.319
2008 | 2 | 18 | 3 | 19 | 22.8 | 122 | 26.9325 | 32.319
2008 | 2 | 18 | 4 | 18.3 | 21.96 | 125 | 26.0144 | 31.2173
2008 | 2 | 18 | 5 | 17.1 | 20.52 | 124 | 24.2857 | 29.1428
2008 | 2 | 18 | 6 | 16.5 | 19.8 | 125 | 23.4556 | 28.1468
2008 | 2 | 18 | 7 | 17.6 | 21.12 | 131 | 25.1571 | 30.1885
2008 | 2 | 18 | 8 | 17.3 | 20.76 | 126 | 24.6159 | 29.5391
2008 | 2 | 18 | 9 | 17.4 | 20.88 | 126 | 24.7582 | 29.7098
2008 | 2 | 18 | 10 | 15.9 | 19.08 | 124 | 22.5814 | 27.0977
2008 | 2 | 18 | 11 | 15 | 18 | 126 | 21.3433 | 25.6119
2008 | 2 | 18 | 12 | 11.7 | 14.04 | 166 | 17.1861 | 20.6234
2008 | 2 | 18 | 13 | 12.7 | 15.24 | 172 | 18.7303 | 22.4764
2008 | 2 | 18 | 14 | 13.1 | 15.72 | 176 | 19.3705 | 23.2446
2008 | 2 | 18 | 15 | 12.4 | 14.88 | 180 | 18.3819 | 22.0583
2008 | 2 | 18 | 16 | 12.1 | 14.52 | 180 | 17.9372 | 21.5247
2008 | 2 | 18 | 17 | 10.7 | 12.84 | 174 | 15.8013 | 18.9616
2008 | 2 | 18 | 18 | 10 | 12 | 170 | 14.7287 | 17.6745
2008 | 2 | 18 | 19 | 10.3 | 12.36 | 172 | 15.1907 | 18.2289
2008 | 2 | 18 | 20 | 9.5 | 11.4 | 169 | 13.983 | 16.7795
2008 | 2 | 18 | 21 | 11 | 13.2 | 164 | 16.1357 | 19.3628
2008 | 2 | 18 | 22 | 9.3 | 11.16 | 173 | 13.7249 | 16.4699
2008 | 2 | 18 | 23 | 8.5 | 10.2 | 179 | 12.5926 | 15.1111
2008 | 2 | 19 | 0 | 9.2 | 11.04 | 178 | 13.6211 | 16.3453
2008 | 2 | 19 | 1 | 9.9 | 11.88 | 174 | 14.6199 | 17.5439
2008 | 2 | 19 | 2 | 10.1 | 12.12 | 172 | 14.8958 | 17.8749
2008 | 2 | 19 | 3 | 9.8 | 11.76 | 169 | 14.4245 | 17.3094
2008 | 2 | 19 | 4 | 9.7 | 11.64 | 172 | 14.3058 | 17.167
2008 | 2 | 19 | 5 | 8.5 | 10.2 | 173 | 12.5443 | 15.0531
2008 | 2 | 19 | 6 | 8.2 | 9.84 | 167 | 12.0532 | 14.4638
2008 | 2 | 19 | 7 | 8.6 | 10.32 | 172 | 12.6835 | 15.2202
2008 | 2 | 19 | 8 | 8.8 | 10.56 | 174 | 12.9955 | 15.5945
2008 | 2 | 19 | 9 | 8.9 | 10.68 | 179 | 13.1852 | 15.8223
2008 | 2 | 19 | 10 | 8 | 9.6 | 177 | 11.8369 | 14.2043
2008 | 2 | 19 | 11 | 7.7 | 9.24 | 182 | 11.4288 | 13.7146
2008 | 2 | 19 | 12 | 8.2 | 9.84 | 163 | 12.02 | 14.424
2008 | 2 | 19 | 13 | 7.4 | 8.88 | 162 | 10.8397 | 13.0077
2008 | 2 | 19 | 14 | 6.9 | 8.28 | 158 | 10.0785 | 12.0942
2008 | 2 | 19 | 15 | 6.7 | 8.04 | 158 | 9.7864 | 11.7437
2008 | 2 | 19 | 16 | 7.4 | 8.88 | 157 | 10.801 | 12.9612
2008 | 2 | 19 | 17 | 7.3 | 8.76 | 155 | 10.6394 | 12.7673
2008 | 2 | 19 | 18 | 7 | 8.4 | 153 | 10.187 | 12.2244
2008 | 2 | 19 | 19 | 6.4 | 7.68 | 161 | 9.3683 | 11.242
2008 | 2 | 19 | 20 | 6.9 | 8.28 | 153 | 10.0415 | 12.0498
2008 | 2 | 19 | 21 | 5.9 | 7.08 | 162 | 8.6425 | 10.371
2008 | 2 | 19 | 22 | 6.3 | 7.56 | 176 | 9.3156 | 11.1787
2008 | 2 | 19 | 23 | 5.5 | 6.6 | 172 | 8.1115 | 9.7339
2008 | 2 | 20 | 0 | 5.9 | 7.08 | 163 | 8.6486 | 10.3783
2008 | 2 | 20 | 1 | 5.2 | 6.24 | 175 | 7.6841 | 9.2209
2008 | 2 | 20 | 2 | 5.3 | 6.36 | 191 | 7.9093 | 9.4911
2008 | 2 | 20 | 3 | 4.9 | 5.88 | 189 | 7.3037 | 8.7645
2008 | 2 | 20 | 4 | 4.7 | 5.64 | 187 | 6.9973 | 8.3967
2008 | 2 | 20 | 5 | 4.9 | 5.88 | 174 | 7.2361 | 8.6833
2008 | 2 | 20 | 6 | 5.7 | 6.84 | 165 | 8.367 | 10.0404
2008 | 2 | 20 | 7 | 6.5 | 7.8 | 157 | 9.4874 | 11.3849
2008 | 2 | 20 | 8 | 6.7 | 8.04 | 159 | 9.7935 | 11.7521
2008 | 2 | 20 | 9 | 6.3 | 7.56 | 164 | 9.2413 | 11.0896
2008 | 2 | 20 | 10 | 7.3 | 8.76 | 162 | 10.6933 | 12.8319
2008 | 2 | 20 | 11 | 7.5 | 9 | 162 | 10.9862 | 13.1835
2008 | 2 | 20 | 12 | 5.3 | 6.36 | 143 | 7.6532 | 9.1839
2008 | 2 | 20 | 13 | 5.2 | 6.24 | 139 | 7.4842 | 8.9811
2008 | 2 | 20 | 14 | 5.5 | 6.6 | 141 | 7.9291 | 9.5149
2008 | 2 | 20 | 15 | 6 | 7.2 | 142 | 8.657 | 10.3884
2008 | 2 | 20 | 16 | 6.9 | 8.28 | 143 | 9.9637 | 11.9564
2008 | 2 | 20 | 17 | 8.1 | 9.72 | 140 | 11.6678 | 14.0014
2008 | 2 | 20 | 18 | 9 | 10.8 | 139 | 12.9535 | 15.5441
2008 | 2 | 20 | 19 | 9.3 | 11.16 | 139 | 13.3852 | 16.0623
2008 | 2 | 20 | 20 | 8.8 | 10.56 | 139 | 12.6656 | 15.1987
2008 | 2 | 20 | 21 | 8.2 | 9.84 | 134 | 11.7519 | 14.1023
2008 | 2 | 20 | 22 | 8.2 | 9.84 | 132 | 11.7313 | 14.0776
2008 | 2 | 20 | 23 | 8.6 | 10.32 | 131 | 12.2927 | 14.7512
2008 | 2 | 21 | 0 | 9 | 10.8 | 130 | 12.8529 | 15.4235
2008 | 2 | 21 | 1 | 9.6 | 11.52 | 129 | 13.6974 | 16.4369
2008 | 2 | 21 | 2 | 10 | 12 | 126 | 14.2288 | 17.0746
2008 | 2 | 21 | 3 | 10.5 | 12.6 | 124 | 14.9122 | 17.8947
2008 | 2 | 21 | 4 | 10.5 | 12.6 | 122 | 14.8837 | 17.8605
2008 | 2 | 21 | 5 | 10.6 | 12.72 | 120 | 14.9963 | 17.9955
2008 | 2 | 21 | 6 | 10.9 | 13.08 | 119 | 15.4055 | 18.4865
2008 | 2 | 21 | 7 | 10.8 | 12.96 | 123 | 15.3237 | 18.3885
2008 | 2 | 21 | 8 | 10.8 | 12.96 | 125 | 15.3528 | 18.4233
2008 | 2 | 21 | 9 | 10.9 | 13.08 | 124 | 15.4803 | 18.5764
2008 | 2 | 21 | 10 | 10.4 | 12.48 | 123 | 14.7562 | 17.7074
2008 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | 120 | 14.1474 | 16.9769
2008 | 2 | 25 | 12 | 5.9 | 7.08 | 108 | 8.2432 | 9.8919
2008 | 2 | 25 | 13 | 5.4 | 6.48 | 103 | 7.5019 | 9.0023
2008 | 2 | 25 | 14 | 6.5 | 7.8 | 110 | 9.1014 | 10.9217
2008 | 2 | 25 | 15 | 4 | 4.8 | 103 | 5.557 | 6.6684
2008 | 2 | 25 | 16 | 3.2 | 3.84 | 100 | 4.4298 | 5.3158
2008 | 2 | 25 | 17 | 2.7 | 3.24 | 93 | 3.7049 | 4.4459
2008 | 2 | 25 | 18 | 2.8 | 3.36 | 92 | 3.8371 | 4.6045
2008 | 2 | 25 | 19 | 1.7 | 2.04 | 50 | 2.1567 | 2.588
2008 | 2 | 25 | 20 | 2.8 | 3.36 | 63 | 3.6601 | 4.3922
2008 | 2 | 25 | 21 | 3.6 | 4.32 | 91 | 4.9269 | 5.9122
2008 | 2 | 25 | 22 | 2.7 | 3.24 | 58 | 3.4922 | 4.1906
2008 | 2 | 25 | 23 | 3 | 3.6 | 80 | 4.0412 | 4.8494
2008 | 2 | 26 | 0 | 2.9 | 3.48 | 78 | 3.8942 | 4.6731
2008 | 2 | 26 | 1 | 3 | 3.6 | 96 | 4.1325 | 4.959
2008 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3.6 | 118 | 4.2358 | 5.083
2008 | 2 | 26 | 3 | 2.6 | 3.12 | 115 | 3.6599 | 4.3918
2008 | 2 | 26 | 4 | 2 | 2.4 | 114 | 2.8124 | 3.3748
2008 | 2 | 26 | 5 | 2.3 | 2.76 | 121 | 3.2571 | 3.9085
2008 | 2 | 26 | 6 | 2.2 | 2.64 | 136 | 3.1584 | 3.7901
2008 | 2 | 26 | 7 | 1.6 | 1.92 | 146 | 2.316 | 2.7791
2008 | 2 | 26 | 8 | 2 | 2.4 | 131 | 2.8588 | 3.4305
2008 | 2 | 26 | 9 | 4 | 4.8 | 135 | 5.7376 | 6.8851
2008 | 2 | 26 | 10 | 3.4 | 4.08 | 155 | 4.9554 | 5.9464
2008 | 2 | 26 | 11 | 1.3 | 1.56 | 205 | 1.9554 | 2.3464
2008 | 2 | 26 | 12 | 3 | 3.6 | 345 | 4.773 | 5.7276
2008 | 2 | 26 | 13 | 3.5 | 4.2 | 335 | 5.5513 | 6.6616
2008 | 2 | 26 | 14 | 3.9 | 4.68 | 328 | 6.172 | 7.4064
2008 | 2 | 26 | 15 | 4.6 | 5.52 | 327 | 7.2775 | 8.733
2008 | 2 | 26 | 16 | 5.4 | 6.48 | 332 | 8.5568 | 10.2681
2008 | 2 | 26 | 17 | 5.3 | 6.36 | 334 | 8.4036 | 10.0844
2008 | 2 | 26 | 18 | 6 | 7.2 | 334 | 9.5136 | 11.4163
2008 | 2 | 26 | 19 | 6 | 7.2 | 340 | 9.5314 | 11.4377
2008 | 2 | 26 | 20 | 6.4 | 7.68 | 349 | 10.1947 | 12.2337
2008 | 2 | 26 | 21 | 5.9 | 7.08 | 358 | 9.4233 | 11.308
2008 | 2 | 26 | 22 | 5.6 | 6.72 | 355 | 8.9363 | 10.7236
2008 | 2 | 26 | 23 | 4.9 | 5.88 | 1 | 3.0169 | 3.6203
2008 | 2 | 27 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3.0784 | 3.6941
2008 | 2 | 27 | 1 | 5.6 | 6.72 | 1 | 3.4479 | 4.1374
2008 | 2 | 27 | 2 | 6 | 7.2 | 3 | 4.7943 | 5.7532
2008 | 2 | 27 | 3 | 5.9 | 7.08 | 1 | 3.6326 | 4.3591
2008 | 2 | 27 | 4 | 5.8 | 6.96 | 2 | 4.242 | 5.0904
2008 | 2 | 27 | 5 | 5.6 | 6.72 | 3 | 4.4747 | 5.3696
2008 | 2 | 27 | 6 | 5.5 | 6.6 | 7 | 5.1726 | 6.2071
2008 | 2 | 27 | 7 | 5.5 | 6.6 | 358 | 8.7845 | 10.5413
2008 | 2 | 27 | 8 | 5.4 | 6.48 | 358 | 8.6247 | 10.3497
2008 | 2 | 27 | 9 | 5.4 | 6.48 | 359 | 8.6273 | 10.3527
2008 | 2 | 27 | 10 | 5.4 | 6.48 | 356 | 8.6197 | 10.3436
2008 | 2 | 27 | 11 | 5.3 | 6.36 | 352 | 8.4501 | 10.1401
2008 | 2 | 27 | 12 | 2.5 | 3 | 170 | 3.6822 | 4.4186
2008 | 2 | 27 | 13 | 2.5 | 3 | 180 | 3.706 | 4.4472
2008 | 2 | 27 | 14 | 2.8 | 3.36 | 192 | 4.1809 | 5.0171
2008 | 2 | 27 | 15 | 3.4 | 4.08 | 198 | 5.0943 | 6.1132
2008 | 2 | 27 | 16 | 3.8 | 4.56 | 207 | 5.7218 | 6.8662
2008 | 2 | 27 | 17 | 4.1 | 4.92 | 236 | 6.2633 | 7.5159
2008 | 2 | 27 | 18 | 4.7 | 5.64 | 259 | 7.2528 | 8.7033
2008 | 2 | 27 | 19 | 5 | 6 | 248 | 7.6795 | 9.2154
2008 | 2 | 27 | 20 | 5.6 | 6.72 | 240 | 8.5704 | 10.2845
2008 | 2 | 27 | 21 | 5.8 | 6.96 | 247 | 8.9043 | 10.6852
2008 | 2 | 27 | 22 | 6.2 | 7.44 | 251 | 9.535 | 11.442
2008 | 2 | 27 | 23 | 6.6 | 7.92 | 252 | 10.1546 | 12.1855
2008 | 2 | 28 | 0 | 7 | 8.4 | 250 | 10.7607 | 12.9128
2008 | 2 | 28 | 1 | 6.4 | 7.68 | 249 | 9.8341 | 11.8009
2008 | 2 | 28 | 2 | 6.2 | 7.44 | 245 | 9.51 | 11.412
2008 | 2 | 28 | 3 | 6.9 | 8.28 | 237 | 10.5455 | 12.6546
2008 | 2 | 28 | 4 | 6.8 | 8.16 | 235 | 10.383 | 12.4596
2008 | 2 | 28 | 5 | 7.1 | 8.52 | 227 | 10.8001 | 12.9601
2008 | 2 | 28 | 6 | 7.9 | 9.48 | 219 | 11.9697 | 14.3636
2008 | 2 | 28 | 7 | 8.1 | 9.72 | 216 | 12.254 | 14.7049
2008 | 2 | 28 | 8 | 8.2 | 9.84 | 215 | 12.399 | 14.8788
2008 | 2 | 28 | 9 | 8.2 | 9.84 | 221 | 12.4366 | 14.924
2008 | 2 | 28 | 10 | 8.7 | 10.44 | 229 | 13.2466 | 15.8959
2008 | 2 | 28 | 11 | 9.9 | 11.88 | 238 | 15.1374 | 18.1649
2008 | 2 | 28 | 12 | 2.1 | 2.52 | 182 | 3.1169 | 3.7403
2008 | 2 | 28 | 13 | 2.1 | 2.52 | 182 | 3.1169 | 3.7403
2008 | 2 | 28 | 14 | 1.9 | 2.28 | 188 | 2.8304 | 3.3965
2008 | 2 | 28 | 15 | 1.4 | 1.68 | 214 | 2.1158 | 2.539
2008 | 2 | 28 | 16 | 1.9 | 2.28 | 279 | 2.9556 | 3.5467
2008 | 2 | 28 | 17 | 3.5 | 4.2 | 297 | 5.481 | 6.5772
2008 | 2 | 28 | 18 | 4 | 4.8 | 295 | 6.2595 | 7.5114
2008 | 2 | 28 | 19 | 4.6 | 5.52 | 291 | 7.1879 | 8.6255
2008 | 2 | 28 | 20 | 4.9 | 5.88 | 301 | 7.6843 | 9.2212
2008 | 2 | 28 | 21 | 4.6 | 5.52 | 312 | 7.2414 | 8.6897
2008 | 2 | 28 | 22 | 4.1 | 4.92 | 331 | 6.4948 | 7.7937
2008 | 2 | 28 | 23 | 3.8 | 4.56 | 341 | 6.0384 | 7.2461
2008 | 3 | 1 | 0 | 3.6 | 4.32 | 333 | 5.7063 | 6.8476
2008 | 3 | 1 | 1 | 3.9 | 4.68 | 316 | 6.1477 | 7.3773
2008 | 3 | 1 | 2 | 4.2 | 5.04 | 308 | 6.6027 | 7.9232
2008 | 3 | 1 | 3 | 4.7 | 5.64 | 308 | 7.3887 | 8.8665
2008 | 3 | 1 | 4 | 3.8 | 4.56 | 333 | 6.0233 | 7.228
2008 | 3 | 1 | 5 | 4.3 | 5.16 | 341 | 6.8329 | 8.1995
2008 | 3 | 1 | 6 | 4.7 | 5.64 | 318 | 7.4138 | 8.8965
2008 | 3 | 1 | 7 | 5.1 | 6.12 | 313 | 8.0312 | 9.6375
2008 | 3 | 1 | 8 | 4.3 | 5.16 | 329 | 6.8072 | 8.1687
2008 | 3 | 1 | 9 | 3.8 | 4.56 | 354 | 6.0621 | 7.2746
2008 | 3 | 1 | 10 | 3.8 | 4.56 | 355 | 6.0639 | 7.2767
2008 | 3 | 1 | 11 | 4.7 | 5.64 | 343 | 7.4731 | 8.9678
2008 | 3 | 1 | 12 | 6.4 | 7.68 | 349 | 10.1947 | 12.2337
2008 | 3 | 1 | 13 | 6.1 | 7.32 | 348 | 9.7139 | 11.6567
2008 | 3 | 1 | 14 | 6.4 | 7.68 | 344 | 10.1793 | 12.2152
2008 | 3 | 1 | 15 | 6.7 | 8.04 | 338 | 10.6368 | 12.7641
2008 | 3 | 1 | 16 | 7 | 8.4 | 334 | 11.0991 | 13.319
2008 | 3 | 1 | 17 | 6.9 | 8.28 | 333 | 10.9371 | 13.1246
2008 | 3 | 1 | 18 | 7.1 | 8.52 | 328 | 11.2362 | 13.4835
2008 | 3 | 1 | 19 | 6.7 | 8.04 | 333 | 10.6201 | 12.7441
2008 | 3 | 1 | 20 | 7.2 | 8.64 | 339 | 11.4341 | 13.7209
2008 | 3 | 1 | 21 | 7.1 | 8.52 | 344 | 11.2927 | 13.5512
2008 | 3 | 1 | 22 | 7.7 | 9.24 | 341 | 12.2357 | 14.6829
2008 | 3 | 1 | 23 | 7.9 | 9.48 | 341 | 12.5535 | 15.0642
2008 | 3 | 2 | 0 | 7.7 | 9.24 | 344 | 12.247 | 14.6964
2008 | 3 | 2 | 1 | 7.1 | 8.52 | 343 | 11.2892 | 13.5471
2008 | 3 | 2 | 2 | 7.9 | 9.48 | 349 | 12.5841 | 15.1009
2008 | 3 | 2 | 3 | 5.7 | 6.84 | 347 | 9.0742 | 10.889
2008 | 3 | 2 | 4 | 6.8 | 8.16 | 357 | 10.8576 | 13.0291
2008 | 3 | 2 | 5 | 7.5 | 9 | 356 | 11.9718 | 14.3662
2008 | 3 | 2 | 6 | 5.7 | 6.84 | 357 | 9.1012 | 10.9215
2008 | 3 | 2 | 7 | 5.4 | 6.48 | 345 | 8.5914 | 10.3097
2008 | 3 | 2 | 8 | 6.2 | 7.44 | 342 | 9.8552 | 11.8262
2008 | 3 | 2 | 9 | 6.3 | 7.56 | 347 | 10.0294 | 12.0353
2008 | 3 | 2 | 10 | 7.2 | 8.64 | 342 | 11.4447 | 13.7337
2008 | 3 | 2 | 11 | 7.8 | 9.36 | 344 | 12.406 | 14.8872
2008 | 3 | 1 | 12 | 7.1 | 8.52 | 4 | 6.0142 | 7.217
2008 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8.4 | 1 | 4.3098 | 5.1718
2008 | 3 | 1 | 14 | 7.1 | 8.52 | 357 | 11.3366 | 13.6039
2008 | 3 | 1 | 15 | 7.4 | 8.88 | 352 | 11.7982 | 14.1579
2008 | 3 | 1 | 16 | 7.7 | 9.24 | 351 | 12.2729 | 14.7274
2008 | 3 | 1 | 17 | 7.8 | 9.36 | 350 | 12.4285 | 14.9142
2008 | 3 | 1 | 18 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 3 | 1 | 19 | 7.4 | 8.88 | 355 | 11.8087 | 14.1704
2008 | 3 | 1 | 20 | 6.9 | 8.28 | 358 | 11.0205 | 13.2246
2008 | 3 | 1 | 21 | 6.4 | 7.68 | 359 | 10.2249 | 12.2699
2008 | 3 | 1 | 22 | 6.7 | 8.04 | 1 | 4.1251 | 4.9501
2008 | 3 | 1 | 23 | 7.2 | 8.64 | 356 | 11.4929 | 13.7915
2008 | 3 | 2 | 0 | 6.1 | 7.32 | 356 | 9.7371 | 11.6845
2008 | 3 | 2 | 1 | 5.3 | 6.36 | 358 | 8.465 | 10.158
2008 | 3 | 2 | 2 | 4.4 | 5.28 | 1 | 2.709 | 3.2508
2008 | 3 | 2 | 3 | 3.1 | 3.72 | 10 | 3.1 | 3.72
2008 | 3 | 2 | 4 | 2.3 | 2.76 | 17 | 2.5037 | 3.0044
2008 | 3 | 2 | 5 | 1.8 | 2.16 | 17 | 1.9594 | 2.3513
2008 | 3 | 2 | 6 | 1.4 | 1.68 | 13 | 1.4613 | 1.7536
2008 | 3 | 2 | 7 | 1.5 | 1.8 | 25 | 1.7294 | 2.0753
2008 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2.4 | 42 | 2.479 | 2.9749
2008 | 3 | 2 | 9 | 2.7 | 3.24 | 56 | 3.4763 | 4.1716
2008 | 3 | 2 | 10 | 3.1 | 3.72 | 82 | 4.1887 | 5.0264
2008 | 3 | 2 | 11 | 4.1 | 4.92 | 95 | 5.6406 | 6.7687
2008 | 3 | 2 | 12 | 0.5 | 0.6 | 26 | 0.57974 | 0.69569
2008 | 3 | 2 | 13 | 1.3 | 1.56 | 358 | 2.0763 | 2.4916
2008 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2.4 | 355 | 3.1915 | 3.8298
2008 | 3 | 2 | 15 | 2.3 | 2.76 | 358 | 3.6735 | 4.4082
2008 | 3 | 2 | 16 | 2.5 | 3 | 353 | 3.9871 | 4.7845
2008 | 3 | 2 | 17 | 3.6 | 4.32 | 345 | 5.7276 | 6.8731
2008 | 3 | 2 | 18 | 4 | 4.8 | 349 | 6.3717 | 7.646
2008 | 3 | 2 | 19 | 3.4 | 4.08 | 354 | 5.424 | 6.5088
2008 | 3 | 2 | 20 | 3.4 | 4.08 | 6 | 3.1101 | 3.7321
2008 | 3 | 2 | 21 | 3.3 | 3.96 | 8 | 3.1771 | 3.8125
2008 | 3 | 2 | 22 | 2.9 | 3.48 | 14 | 3.0629 | 3.6754
2008 | 3 | 2 | 23 | 2.7 | 3.24 | 16 | 2.9118 | 3.4942
2008 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 3.24 | 13 | 2.8182 | 3.3819
2008 | 3 | 3 | 1 | 3.3 | 3.96 | 8 | 3.1771 | 3.8125
2008 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.8 | 8 | 3.851 | 4.6212
2008 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 5.04 | 8 | 4.0436 | 4.8523
2008 | 3 | 3 | 4 | 4.1 | 4.92 | 11 | 4.1652 | 4.9983
2008 | 3 | 3 | 5 | 4.1 | 4.92 | 8 | 3.9473 | 4.7368
2008 | 3 | 3 | 6 | 4.3 | 5.16 | 5 | 3.8025 | 4.563
2008 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3.9953 | 4.7943
2008 | 3 | 3 | 8 | 5.3 | 6.36 | 2 | 3.8763 | 4.6516
2008 | 3 | 3 | 9 | 5.4 | 6.48 | 359 | 8.6273 | 10.3527
2008 | 3 | 3 | 10 | 6.1 | 7.32 | 358 | 9.7428 | 11.6913
2008 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7.2 | 356 | 9.5774 | 11.4929
2008 | 3 | 3 | 12 | 6.2 | 7.44 | 353 | 9.8879 | 11.8655
2008 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7.2 | 358 | 9.583 | 11.4997
2008 | 3 | 3 | 14 | 6.1 | 7.32 | 1 | 3.7557 | 4.5068
2008 | 3 | 3 | 15 | 6.4 | 7.68 | 8 | 6.1616 | 7.394
2008 | 3 | 3 | 16 | 7.2 | 8.64 | 14 | 7.6043 | 9.1252
2008 | 3 | 3 | 17 | 7.7 | 9.24 | 16 | 8.304 | 9.9648
2008 | 3 | 3 | 18 | 8.1 | 9.72 | 12 | 8.3465 | 10.0158
2008 | 3 | 3 | 19 | 9.1 | 10.92 | 20 | 10.1528 | 12.1833
2008 | 3 | 3 | 20 | 9 | 10.8 | 20 | 10.0412 | 12.0494
2008 | 3 | 3 | 21 | 8.9 | 10.68 | 16 | 9.5982 | 11.5178
2008 | 3 | 3 | 22 | 9.3 | 11.16 | 15 | 9.9294 | 11.9152
2008 | 3 | 3 | 23 | 9.8 | 11.76 | 16 | 10.5688 | 12.6825
2008 | 3 | 4 | 0 | 10.4 | 12.48 | 17 | 11.3211 | 13.5853
2008 | 3 | 4 | 1 | 10.5 | 12.6 | 16 | 11.3237 | 13.5884
2008 | 3 | 4 | 2 | 9.5 | 11.4 | 22 | 10.7502 | 12.9002
2008 | 3 | 4 | 3 | 8.7 | 10.44 | 35 | 10.5191 | 12.6229
2008 | 3 | 4 | 4 | 8.1 | 9.72 | 38 | 9.9048 | 11.8858
2008 | 3 | 4 | 5 | 7.6 | 9.12 | 36 | 9.2248 | 11.0698
2008 | 3 | 4 | 6 | 7.3 | 8.76 | 25 | 8.4164 | 10.0997
2008 | 3 | 4 | 7 | 7.6 | 9.12 | 21 | 8.5411 | 10.2494
2008 | 3 | 4 | 8 | 7.7 | 9.24 | 25 | 8.8776 | 10.6531
2008 | 3 | 4 | 9 | 7.9 | 9.48 | 29 | 9.3039 | 11.1646
2008 | 3 | 4 | 10 | 7.9 | 9.48 | 28 | 9.2576 | 11.1091
2008 | 3 | 4 | 11 | 8.6 | 10.32 | 22 | 9.7317 | 11.6781
2008 | 3 | 4 | 12 | 8.7 | 10.44 | 62 | 11.3494 | 13.6192
2008 | 3 | 4 | 13 | 8.7 | 10.44 | 56 | 11.2016 | 13.4419
2008 | 3 | 4 | 14 | 8.3 | 9.96 | 55 | 10.6616 | 12.7939
2008 | 3 | 4 | 15 | 7.7 | 9.24 | 54 | 9.8673 | 11.8408
2008 | 3 | 4 | 16 | 7.2 | 8.64 | 54 | 9.2266 | 11.0719
2008 | 3 | 4 | 17 | 6.7 | 8.04 | 54 | 8.5858 | 10.303
2008 | 3 | 4 | 18 | 7.5 | 9 | 63 | 9.804 | 11.7648
2008 | 3 | 4 | 19 | 9.8 | 11.76 | 61 | 12.7577 | 15.3093
2008 | 3 | 4 | 20 | 12.1 | 14.52 | 64 | 15.8489 | 19.0186
2008 | 3 | 4 | 21 | 12.5 | 15 | 63 | 16.3399 | 19.6079
2008 | 3 | 4 | 22 | 12.5 | 15 | 62 | 16.3066 | 19.5679
2008 | 3 | 4 | 23 | 11.6 | 13.92 | 64 | 15.194 | 18.2327
2008 | 3 | 5 | 0 | 10.9 | 13.08 | 63 | 14.2484 | 17.0981
2008 | 3 | 5 | 1 | 10.8 | 12.96 | 60 | 14.0298 | 16.8357
2008 | 3 | 5 | 2 | 10.2 | 12.24 | 60 | 13.2503 | 15.9004
2008 | 3 | 5 | 3 | 10.3 | 12.36 | 58 | 13.322 | 15.9863
2008 | 3 | 5 | 4 | 10.8 | 12.96 | 58 | 13.9687 | 16.7624
2008 | 3 | 5 | 5 | 11.3 | 13.56 | 61 | 14.7105 | 17.6526
2008 | 3 | 5 | 6 | 10.9 | 13.08 | 61 | 14.1897 | 17.0277
2008 | 3 | 5 | 7 | 12.2 | 14.64 | 62 | 15.9152 | 19.0982
2008 | 3 | 5 | 8 | 13.3 | 15.96 | 61 | 17.3141 | 20.7769
2008 | 3 | 5 | 9 | 13.2 | 15.84 | 55 | 16.9558 | 20.3469
2008 | 3 | 5 | 10 | 11.1 | 13.32 | 54 | 14.2243 | 17.0691
2008 | 3 | 5 | 11 | 9.6 | 11.52 | 53 | 12.2721 | 14.7266
2008 | 3 | 5 | 12 | 11.2 | 13.44 | 79 | 15.0636 | 18.0764
2008 | 3 | 5 | 13 | 9.4 | 11.28 | 68 | 12.4075 | 14.8889
2008 | 3 | 5 | 14 | 8.3 | 9.96 | 55 | 10.6616 | 12.7939
2008 | 3 | 5 | 15 | 8.7 | 10.44 | 50 | 11.037 | 13.2444
2008 | 3 | 5 | 16 | 7.7 | 9.24 | 48 | 9.7159 | 11.6591
2008 | 3 | 5 | 17 | 6.7 | 8.04 | 50 | 8.4998 | 10.1997
2008 | 3 | 5 | 18 | 6.1 | 7.32 | 45 | 7.6313 | 9.1576
2008 | 3 | 5 | 19 | 7 | 8.4 | 49 | 8.8567 | 10.6281
2008 | 3 | 5 | 20 | 7.8 | 9.36 | 51 | 9.921 | 11.9052
2008 | 3 | 5 | 21 | 8.1 | 9.72 | 63 | 10.5883 | 12.7059
2008 | 3 | 5 | 22 | 8.2 | 9.84 | 65 | 10.7618 | 12.9141
2008 | 3 | 5 | 23 | 8.4 | 10.08 | 62 | 10.958 | 13.1496
2008 | 3 | 6 | 0 | 9 | 10.8 | 64 | 11.7884 | 14.1461
2008 | 3 | 6 | 1 | 9.6 | 11.52 | 68 | 12.6714 | 15.2057
2008 | 3 | 6 | 2 | 10.5 | 12.6 | 73 | 13.9837 | 16.7805
2008 | 3 | 6 | 3 | 9.8 | 11.76 | 79 | 13.1807 | 15.8168
2008 | 3 | 6 | 4 | 8.8 | 10.56 | 89 | 12.0108 | 14.4129
2008 | 3 | 6 | 5 | 8.9 | 10.68 | 93 | 12.2126 | 14.6551
2008 | 3 | 6 | 6 | 8.6 | 10.32 | 91 | 11.7697 | 14.1236
2008 | 3 | 6 | 7 | 7.4 | 8.88 | 81 | 9.9836 | 11.9804
2008 | 3 | 6 | 8 | 6.7 | 8.04 | 71 | 8.8919 | 10.6703
2008 | 3 | 6 | 9 | 5.6 | 6.72 | 63 | 7.3203 | 8.7844
2008 | 3 | 6 | 10 | 4.4 | 5.28 | 44 | 5.4881 | 6.5857
2008 | 3 | 6 | 11 | 5.1 | 6.12 | 27 | 5.9455 | 7.1346
2008 | 3 | 6 | 12 | 9.2 | 11.04 | 88 | 12.5394 | 15.0472
2008 | 3 | 6 | 13 | 7.8 | 9.36 | 80 | 10.5071 | 12.6086
2008 | 3 | 6 | 14 | 6.6 | 7.92 | 70 | 8.7436 | 10.4923
2008 | 3 | 6 | 15 | 5.9 | 7.08 | 56 | 7.5965 | 9.1158
2008 | 3 | 6 | 16 | 5.7 | 6.84 | 46 | 7.1518 | 8.5822
2008 | 3 | 6 | 17 | 5.3 | 6.36 | 28 | 6.2108 | 7.453
2008 | 3 | 6 | 18 | 5.5 | 6.6 | 7 | 5.1726 | 6.2071
2008 | 3 | 6 | 19 | 5.2 | 6.24 | 359 | 8.3077 | 9.9693
2008 | 3 | 6 | 20 | 4.7 | 5.64 | 15 | 5.0181 | 6.0217
2008 | 3 | 6 | 21 | 4.2 | 5.04 | 26 | 4.8698 | 5.8438
2008 | 3 | 6 | 22 | 4.1 | 4.92 | 45 | 5.1293 | 6.1551
2008 | 3 | 6 | 23 | 5.3 | 6.36 | 77 | 7.1056 | 8.5268
2008 | 3 | 7 | 0 | 5.4 | 6.48 | 86 | 7.3393 | 8.8072
2008 | 3 | 7 | 1 | 4.9 | 5.88 | 76 | 6.5587 | 7.8704
2008 | 3 | 7 | 2 | 5.6 | 6.72 | 68 | 7.3917 | 8.87
2008 | 3 | 7 | 3 | 6.3 | 7.56 | 65 | 8.2682 | 9.9218
2008 | 3 | 7 | 4 | 6.2 | 7.44 | 61 | 8.0712 | 9.6855
2008 | 3 | 7 | 5 | 5.5 | 6.6 | 55 | 7.0649 | 8.4779
2008 | 3 | 7 | 6 | 4.9 | 5.88 | 56 | 6.3089 | 7.5707
2008 | 3 | 7 | 7 | 4.6 | 5.52 | 74 | 6.1367 | 7.364
2008 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4.8 | 96 | 5.51 | 6.612
2008 | 3 | 7 | 9 | 2.3 | 2.76 | 117 | 3.2442 | 3.893
2008 | 3 | 7 | 10 | 1.1 | 1.32 | 1 | 0.67726 | 0.81271
2008 | 3 | 7 | 11 | 3.5 | 4.2 | 358 | 5.5901 | 6.7081
2008 | 3 | 7 | 12 | 7.4 | 8.88 | 353 | 11.8017 | 14.1621
2008 | 3 | 7 | 13 | 7.7 | 9.24 | 346 | 12.2544 | 14.7053
2008 | 3 | 7 | 14 | 7.6 | 9.12 | 342 | 12.0805 | 14.4966
2008 | 3 | 7 | 15 | 7.6 | 9.12 | 338 | 12.0656 | 14.4787
2008 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9.6 | 336 | 12.6927 | 15.2313
2008 | 3 | 7 | 17 | 7.6 | 9.12 | 335 | 12.0543 | 14.4652
2008 | 3 | 7 | 18 | 7.7 | 9.24 | 332 | 12.2013 | 14.6416
2008 | 3 | 7 | 19 | 7.4 | 8.88 | 338 | 11.7481 | 14.0977
2008 | 3 | 7 | 20 | 6.9 | 8.28 | 338 | 10.9543 | 13.1452
2008 | 3 | 7 | 21 | 6.9 | 8.28 | 337 | 10.9509 | 13.1411
2008 | 3 | 7 | 22 | 7.2 | 8.64 | 340 | 11.4377 | 13.7252
2008 | 3 | 7 | 23 | 7.1 | 8.52 | 348 | 11.3064 | 13.5676
2008 | 3 | 8 | 0 | 7.3 | 8.76 | 348 | 11.6249 | 13.9498
2008 | 3 | 8 | 1 | 7.4 | 8.88 | 349 | 11.7876 | 14.1452
2008 | 3 | 8 | 2 | 7.6 | 9.12 | 349 | 12.1062 | 14.5275
2008 | 3 | 8 | 3 | 7.6 | 9.12 | 351 | 12.1135 | 14.5362
2008 | 3 | 8 | 4 | 7.2 | 8.64 | 349 | 11.4691 | 13.7629
2008 | 3 | 8 | 5 | 7.1 | 8.52 | 349 | 11.3098 | 13.5717
2008 | 3 | 8 | 6 | 7.1 | 8.52 | 347 | 11.303 | 13.5635
2008 | 3 | 8 | 7 | 7.2 | 8.64 | 344 | 11.4517 | 13.7421
2008 | 3 | 8 | 8 | 7.1 | 8.52 | 336 | 11.2648 | 13.5177
2008 | 3 | 8 | 9 | 6.5 | 7.8 | 328 | 10.2867 | 12.344
2008 | 3 | 8 | 10 | 6.7 | 8.04 | 327 | 10.5998 | 12.7197
2008 | 3 | 8 | 11 | 7.2 | 8.64 | 327 | 11.3908 | 13.669
2008 | 3 | 8 | 12 | 8.9 | 10.68 | 338 | 14.1295 | 16.9553
2008 | 3 | 8 | 13 | 8.6 | 10.32 | 336 | 13.6447 | 16.3736
2008 | 3 | 8 | 14 | 8.2 | 9.84 | 335 | 13.0059 | 15.6071
2008 | 3 | 8 | 15 | 8.2 | 9.84 | 329 | 12.9812 | 15.5775
2008 | 3 | 8 | 16 | 8.7 | 10.44 | 327 | 13.7639 | 16.5167
2008 | 3 | 8 | 17 | 7.8 | 9.36 | 325 | 12.3321 | 14.7985
2008 | 3 | 8 | 18 | 7.1 | 8.52 | 319 | 11.2033 | 13.4439
2008 | 3 | 8 | 19 | 8.1 | 9.72 | 324 | 12.8022 | 15.3626
2008 | 3 | 8 | 20 | 6.9 | 8.28 | 336 | 10.9475 | 13.137
2008 | 3 | 8 | 21 | 6.7 | 8.04 | 324 | 10.5895 | 12.7074
2008 | 3 | 8 | 22 | 8.3 | 9.96 | 314 | 13.0749 | 15.6899
2008 | 3 | 8 | 23 | 7.7 | 9.24 | 314 | 12.1297 | 14.5556
2008 | 3 | 9 | 0 | 7.9 | 9.48 | 322 | 12.4779 | 14.9735
2008 | 3 | 9 | 1 | 7.5 | 9 | 322 | 11.8461 | 14.2154
2008 | 3 | 9 | 2 | 6.5 | 7.8 | 318 | 10.2531 | 12.3037
2008 | 3 | 9 | 3 | 6.7 | 8.04 | 315 | 10.558 | 12.6696
2008 | 3 | 9 | 4 | 7.4 | 8.88 | 332 | 11.726 | 14.0712
2008 | 3 | 9 | 5 | 7.1 | 8.52 | 338 | 11.2718 | 13.5262
2008 | 3 | 9 | 6 | 7.3 | 8.76 | 319 | 11.5188 | 13.8226
2008 | 3 | 9 | 7 | 6.4 | 7.68 | 316 | 10.0886 | 12.1063
2008 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7.2 | 304 | 9.4193 | 11.3032
2008 | 3 | 9 | 9 | 6 | 7.2 | 315 | 9.4549 | 11.3459
2008 | 3 | 9 | 10 | 7.4 | 8.88 | 317 | 11.6689 | 14.0026
2008 | 3 | 9 | 11 | 7 | 8.4 | 313 | 11.0233 | 13.2279
2008 | 3 | 9 | 12 | 7.7 | 9.24 | 319 | 12.15 | 14.58
2008 | 3 | 9 | 13 | 7.8 | 9.36 | 322 | 12.32 | 14.784
2008 | 3 | 9 | 14 | 8.7 | 10.44 | 313 | 13.7004 | 16.4404
2008 | 3 | 9 | 15 | 9.1 | 10.92 | 310 | 14.3156 | 17.1788
2008 | 3 | 9 | 16 | 8 | 9.6 | 314 | 12.6023 | 15.1227
2008 | 3 | 9 | 17 | 6.4 | 7.68 | 318 | 10.0954 | 12.1144
2008 | 3 | 9 | 18 | 5.2 | 6.24 | 311 | 8.1832 | 9.8198
2008 | 3 | 9 | 19 | 4.8 | 5.76 | 295 | 7.5114 | 9.0136
2008 | 3 | 9 | 20 | 4.2 | 5.04 | 272 | 6.5155 | 7.8187
2008 | 3 | 9 | 21 | 5.1 | 6.12 | 256 | 7.8601 | 9.4322
2008 | 3 | 9 | 22 | 5.5 | 6.6 | 243 | 8.4288 | 10.1145
2008 | 3 | 9 | 23 | 6.6 | 7.92 | 237 | 10.087 | 12.1044
2008 | 3 | 10 | 0 | 6.9 | 8.28 | 236 | 10.5406 | 12.6487
2008 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10.8 | 232 | 13.7229 | 16.4675
2008 | 3 | 10 | 2 | 11.1 | 13.32 | 237 | 16.9645 | 20.3574
2008 | 3 | 10 | 3 | 11.6 | 13.92 | 239 | 17.7449 | 21.2939
2008 | 3 | 10 | 4 | 10.9 | 13.08 | 238 | 16.6665 | 19.9998
2008 | 3 | 10 | 5 | 9.9 | 11.88 | 241 | 15.1581 | 18.1898
2008 | 3 | 10 | 6 | 8.5 | 10.2 | 245 | 13.0379 | 15.6455
2008 | 3 | 10 | 7 | 8.6 | 10.32 | 245 | 13.1913 | 15.8296
2008 | 3 | 10 | 8 | 9.1 | 10.92 | 249 | 13.9828 | 16.7794
2008 | 3 | 10 | 9 | 11.1 | 13.32 | 246 | 17.0335 | 20.4402
2008 | 3 | 10 | 10 | 11.3 | 13.56 | 245 | 17.3327 | 20.7993
2008 | 3 | 10 | 11 | 11.9 | 14.28 | 244 | 18.2449 | 21.8939
2008 | 3 | 10 | 12 | 15.1 | 18.12 | 259 | 23.3015 | 27.9618
2008 | 3 | 10 | 13 | 16.2 | 19.44 | 255 | 24.9569 | 29.9483
2008 | 3 | 10 | 14 | 15.5 | 18.6 | 254 | 23.8683 | 28.642
2008 | 3 | 10 | 15 | 13.6 | 16.32 | 266 | 21.0473 | 25.2568
2008 | 3 | 10 | 16 | 12.5 | 15 | 283 | 19.4742 | 23.3691
2008 | 3 | 10 | 17 | 11.8 | 14.16 | 287 | 18.4113 | 22.0936
2008 | 3 | 10 | 18 | 11.2 | 13.44 | 288 | 17.4816 | 20.978
2008 | 3 | 10 | 19 | 11.1 | 13.32 | 287 | 17.3191 | 20.7829
2008 | 3 | 10 | 20 | 10.9 | 13.08 | 287 | 17.0071 | 20.4085
2008 | 3 | 10 | 21 | 10.5 | 12.6 | 285 | 16.3707 | 19.6448
2008 | 3 | 10 | 22 | 10.2 | 12.24 | 287 | 15.9149 | 19.0978
2008 | 3 | 10 | 23 | 9.8 | 11.76 | 289 | 15.3021 | 18.3625
2008 | 3 | 11 | 0 | 9.6 | 11.52 | 291 | 15.0009 | 18.001
2008 | 3 | 11 | 1 | 9.6 | 11.52 | 292 | 15.0064 | 18.0076
2008 | 3 | 11 | 2 | 9.4 | 11.28 | 290 | 14.6829 | 17.6195
2008 | 3 | 11 | 3 | 10.8 | 12.96 | 290 | 16.8698 | 20.2437
2008 | 3 | 11 | 4 | 11.6 | 13.92 | 297 | 18.1656 | 21.7987
2008 | 3 | 11 | 5 | 9.4 | 11.28 | 296 | 14.7151 | 17.6581
2008 | 3 | 11 | 6 | 8.3 | 9.96 | 294 | 12.9837 | 15.5804
2008 | 3 | 11 | 7 | 8.2 | 9.84 | 291 | 12.8132 | 15.3759
2008 | 3 | 11 | 8 | 7.4 | 8.88 | 291 | 11.5632 | 13.8758
2008 | 3 | 11 | 9 | 7.3 | 8.76 | 287 | 11.39 | 13.6681
2008 | 3 | 11 | 10 | 8.3 | 9.96 | 290 | 12.9647 | 15.5577
2008 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9.6 | 296 | 12.5235 | 15.0282
2008 | 3 | 11 | 12 | 7.5 | 9 | 289 | 11.7108 | 14.053
2008 | 3 | 11 | 13 | 7.4 | 8.88 | 294 | 11.5758 | 13.891
2008 | 3 | 11 | 14 | 6.4 | 7.68 | 294 | 10.0115 | 12.0138
2008 | 3 | 11 | 15 | 6.3 | 7.56 | 287 | 9.8298 | 11.7957
2008 | 3 | 11 | 16 | 6.1 | 7.32 | 282 | 9.4998 | 11.3998
2008 | 3 | 11 | 17 | 6.6 | 7.92 | 285 | 10.2901 | 12.3482
2008 | 3 | 11 | 18 | 6.7 | 8.04 | 289 | 10.4616 | 12.554
2008 | 3 | 11 | 19 | 6.3 | 7.56 | 288 | 9.8334 | 11.8001
2008 | 3 | 11 | 20 | 5.8 | 6.96 | 294 | 9.073 | 10.8875
2008 | 3 | 11 | 21 | 5.3 | 6.36 | 295 | 8.2938 | 9.9526
2008 | 3 | 11 | 22 | 5 | 6 | 300 | 7.8384 | 9.406
2008 | 3 | 11 | 23 | 5 | 6 | 300 | 7.8384 | 9.406
2008 | 3 | 12 | 0 | 4.7 | 5.64 | 289 | 7.3388 | 8.8065
2008 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 274 | 7.7627 | 9.3153
2008 | 3 | 12 | 2 | 6.1 | 7.32 | 276 | 9.4779 | 11.3735
2008 | 3 | 12 | 3 | 4.7 | 5.64 | 277 | 7.3055 | 8.7666
2008 | 3 | 12 | 4 | 4.8 | 5.76 | 277 | 7.4609 | 8.9531
2008 | 3 | 12 | 5 | 4.9 | 5.88 | 282 | 7.631 | 9.1572
2008 | 3 | 12 | 6 | 5 | 6 | 296 | 7.8272 | 9.3926
2008 | 3 | 12 | 7 | 4.1 | 4.92 | 308 | 6.4455 | 7.7346
2008 | 3 | 12 | 8 | 4.1 | 4.92 | 323 | 6.478 | 7.7736
2008 | 3 | 12 | 9 | 4.2 | 5.04 | 333 | 6.6574 | 7.9889
2008 | 3 | 12 | 10 | 3.3 | 3.96 | 337 | 5.2374 | 6.2849
2008 | 3 | 12 | 11 | 2.9 | 3.48 | 322 | 4.5805 | 5.4966
2008 | 3 | 12 | 12 | 3.8 | 4.56 | 316 | 5.9901 | 7.1881
2008 | 3 | 12 | 13 | 4.1 | 4.92 | 319 | 6.4695 | 7.7634
2008 | 3 | 12 | 14 | 4.4 | 5.28 | 324 | 6.9543 | 8.3451
2008 | 3 | 12 | 15 | 4.7 | 5.64 | 330 | 7.4428 | 8.9314
2008 | 3 | 12 | 16 | 4.7 | 5.64 | 336 | 7.457 | 8.9484
2008 | 3 | 12 | 17 | 4.4 | 5.28 | 342 | 6.994 | 8.3928
2008 | 3 | 12 | 18 | 4.5 | 5.4 | 344 | 7.1573 | 8.5888
2008 | 3 | 12 | 19 | 4.8 | 5.76 | 341 | 7.6275 | 9.153
2008 | 3 | 12 | 20 | 4.7 | 5.64 | 347 | 7.4822 | 8.9787
2008 | 3 | 12 | 21 | 4.7 | 5.64 | 356 | 7.5023 | 9.0028
2008 | 3 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 | 4.4216 | 5.3059
2008 | 3 | 12 | 23 | 5.3 | 6.36 | 10 | 5.3 | 6.36
2008 | 3 | 13 | 0 | 5.4 | 6.48 | 14 | 5.7033 | 6.8439
2008 | 3 | 13 | 1 | 5.4 | 6.48 | 17 | 5.8782 | 7.0539
2008 | 3 | 13 | 2 | 5.2 | 6.24 | 22 | 5.8843 | 7.0612
2008 | 3 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 5.7974 | 6.9569
2008 | 3 | 13 | 4 | 4.8 | 5.76 | 33 | 5.7565 | 6.9078
2008 | 3 | 13 | 5 | 4.1 | 4.92 | 44 | 5.1139 | 6.1366
2008 | 3 | 13 | 6 | 3.8 | 4.56 | 64 | 4.9773 | 5.9728
2008 | 3 | 13 | 7 | 4.3 | 5.16 | 81 | 5.8013 | 6.9616
2008 | 3 | 13 | 8 | 5.6 | 6.72 | 89 | 7.6432 | 9.1719
2008 | 3 | 13 | 9 | 6.6 | 7.92 | 106 | 9.2006 | 11.0408
2008 | 3 | 13 | 10 | 6.7 | 8.04 | 113 | 9.4116 | 11.2939
2008 | 3 | 13 | 11 | 6 | 7.2 | 108 | 8.3829 | 10.0595
2008 | 3 | 13 | 12 | 4.3 | 5.16 | 122 | 6.0952 | 7.3143
2008 | 3 | 13 | 13 | 3.8 | 4.56 | 123 | 5.3917 | 6.47
2008 | 3 | 13 | 14 | 3 | 3.6 | 118 | 4.2358 | 5.083
2008 | 3 | 13 | 15 | 2 | 2.4 | 102 | 2.7752 | 3.3303
2008 | 3 | 13 | 16 | 1.9 | 2.28 | 74 | 2.5347 | 3.0416
2008 | 3 | 13 | 17 | 2.4 | 2.88 | 44 | 2.9935 | 3.5922
2008 | 3 | 13 | 18 | 3.8 | 4.56 | 6 | 3.476 | 4.1712
2008 | 3 | 13 | 19 | 4.1 | 4.92 | 21 | 4.6077 | 5.5293
2008 | 3 | 13 | 20 | 4.4 | 5.28 | 44 | 5.4881 | 6.5857
2008 | 3 | 13 | 21 | 4.6 | 5.52 | 67 | 6.0604 | 7.2724
2008 | 3 | 13 | 22 | 5 | 6 | 88 | 6.8149 | 8.1778
2008 | 3 | 13 | 23 | 5.4 | 6.48 | 107 | 7.5363 | 9.0435
2008 | 3 | 14 | 0 | 6.1 | 7.32 | 120 | 8.6299 | 10.3559
2008 | 3 | 14 | 1 | 7.2 | 8.64 | 125 | 10.2352 | 12.2822
2008 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9.6 | 130 | 11.4248 | 13.7098
2008 | 3 | 14 | 3 | 8.3 | 9.96 | 134 | 11.8952 | 14.2743
2008 | 3 | 14 | 4 | 8.6 | 10.32 | 136 | 12.3464 | 14.8157
2008 | 3 | 14 | 5 | 8.8 | 10.56 | 137 | 12.6443 | 15.1732
2008 | 3 | 14 | 6 | 8.8 | 10.56 | 140 | 12.6761 | 15.2114
2008 | 3 | 14 | 7 | 8.8 | 10.56 | 143 | 12.7073 | 15.2487
2008 | 3 | 14 | 8 | 8.8 | 10.56 | 143 | 12.7073 | 15.2487
2008 | 3 | 14 | 9 | 9 | 10.8 | 141 | 12.9749 | 15.5699
2008 | 3 | 14 | 10 | 8.8 | 10.56 | 140 | 12.6761 | 15.2114
2008 | 3 | 14 | 11 | 8.9 | 10.68 | 139 | 12.8095 | 15.3714
2008 | 3 | 14 | 12 | 8.8 | 10.56 | 146 | 12.7378 | 15.2853
2008 | 3 | 14 | 13 | 8.4 | 10.08 | 147 | 12.1683 | 14.602
2008 | 3 | 14 | 14 | 7 | 8.4 | 149 | 10.1561 | 12.1873
2008 | 3 | 14 | 15 | 5.9 | 7.08 | 152 | 8.5798 | 10.2957
2008 | 3 | 14 | 16 | 5.6 | 6.72 | 161 | 8.1973 | 9.8367
2008 | 3 | 14 | 17 | 5.4 | 6.48 | 170 | 7.9535 | 9.5442
2008 | 3 | 14 | 18 | 5.3 | 6.36 | 176 | 7.8369 | 9.4043
2008 | 3 | 14 | 19 | 3.7 | 4.44 | 179 | 5.4815 | 6.5778
2008 | 3 | 14 | 20 | 2.6 | 3.12 | 157 | 3.795 | 4.5539
2008 | 3 | 14 | 21 | 3.7 | 4.44 | 145 | 5.3514 | 6.4217
2008 | 3 | 14 | 22 | 5.3 | 6.36 | 155 | 7.7245 | 9.2694
2008 | 3 | 14 | 23 | 5.8 | 6.96 | 166 | 8.5196 | 10.2235
2008 | 3 | 15 | 0 | 5.2 | 6.24 | 175 | 7.6841 | 9.2209
2008 | 3 | 15 | 1 | 4.1 | 4.92 | 188 | 6.1077 | 7.3292
2008 | 3 | 15 | 2 | 2.8 | 3.36 | 207 | 4.2161 | 5.0593
2008 | 3 | 15 | 3 | 2.2 | 2.64 | 239 | 3.3654 | 4.0385
2008 | 3 | 15 | 4 | 2.6 | 3.12 | 271 | 4.0318 | 4.8382
2008 | 3 | 15 | 5 | 3.2 | 3.84 | 287 | 4.9929 | 5.9915
2008 | 3 | 15 | 6 | 3.2 | 3.84 | 296 | 5.0094 | 6.0113
2008 | 3 | 15 | 7 | 3.1 | 3.72 | 302 | 4.8632 | 5.8359
2008 | 3 | 15 | 8 | 3.6 | 4.32 | 304 | 5.6516 | 6.7819
2008 | 3 | 15 | 9 | 3.9 | 4.68 | 303 | 6.1204 | 7.3445
2008 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 305 | 7.8522 | 9.4226
2008 | 3 | 15 | 11 | 5.6 | 6.72 | 303 | 8.7883 | 10.5459
2008 | 3 | 15 | 12 | 9 | 10.8 | 264 | 13.917 | 16.7004
2008 | 3 | 15 | 13 | 9.1 | 10.92 | 269 | 14.1002 | 16.9202
2008 | 3 | 15 | 14 | 9 | 10.8 | 271 | 13.9564 | 16.7476
2008 | 3 | 15 | 15 | 8.5 | 10.2 | 274 | 13.1966 | 15.8359
2008 | 3 | 15 | 16 | 8.1 | 9.72 | 274 | 12.5756 | 15.0907
2008 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9.6 | 275 | 12.4252 | 14.9103
2008 | 3 | 15 | 18 | 7.4 | 8.88 | 261 | 11.4288 | 13.7145
2008 | 3 | 15 | 19 | 8.3 | 9.96 | 251 | 12.7647 | 15.3176
2008 | 3 | 15 | 20 | 9 | 10.8 | 254 | 13.859 | 16.6308
2008 | 3 | 15 | 21 | 8.6 | 10.32 | 259 | 13.2711 | 15.9253
2008 | 3 | 15 | 22 | 7.7 | 9.24 | 261 | 11.8921 | 14.2705
2008 | 3 | 15 | 23 | 8.3 | 9.96 | 287 | 12.9503 | 15.5404
2008 | 3 | 16 | 0 | 8.2 | 9.84 | 297 | 12.8412 | 15.4094
2008 | 3 | 16 | 1 | 7.4 | 8.88 | 297 | 11.5884 | 13.906
2008 | 3 | 16 | 2 | 6.6 | 7.92 | 280 | 10.2706 | 12.3248
2008 | 3 | 16 | 3 | 7.2 | 8.64 | 276 | 11.1871 | 13.4245
2008 | 3 | 16 | 4 | 6.7 | 8.04 | 275 | 10.4061 | 12.4873
2008 | 3 | 16 | 5 | 5.7 | 6.84 | 261 | 8.8033 | 10.5639
2008 | 3 | 16 | 6 | 6.1 | 7.32 | 260 | 9.4171 | 11.3005
2008 | 3 | 16 | 7 | 6 | 7.2 | 251 | 9.2275 | 11.073
2008 | 3 | 16 | 8 | 5.9 | 7.08 | 254 | 9.0854 | 10.9024
2008 | 3 | 16 | 9 | 6.2 | 7.44 | 259 | 9.5675 | 11.481
2008 | 3 | 16 | 10 | 5.9 | 7.08 | 272 | 9.1528 | 10.9833
2008 | 3 | 16 | 11 | 6.1 | 7.32 | 273 | 9.4668 | 11.3601
2008 | 3 | 16 | 12 | 4.3 | 5.16 | 288 | 6.7117 | 8.054
2008 | 3 | 16 | 13 | 4.2 | 5.04 | 287 | 6.5532 | 7.8638
2008 | 3 | 16 | 14 | 3.9 | 4.68 | 292 | 6.0963 | 7.3156
2008 | 3 | 16 | 15 | 3.7 | 4.44 | 304 | 5.8086 | 6.9703
2008 | 3 | 16 | 16 | 3.5 | 4.2 | 300 | 5.4869 | 6.5842
2008 | 3 | 16 | 17 | 3.2 | 3.84 | 303 | 5.0219 | 6.0262
2008 | 3 | 16 | 18 | 2.7 | 3.24 | 305 | 4.2402 | 5.0882
2008 | 3 | 16 | 19 | 2.6 | 3.12 | 294 | 4.0672 | 4.8806
2008 | 3 | 16 | 20 | 2.7 | 3.24 | 288 | 4.2143 | 5.0572
2008 | 3 | 16 | 21 | 2.8 | 3.36 | 288 | 4.3704 | 5.2445
2008 | 3 | 16 | 22 | 2.7 | 3.24 | 297 | 4.2282 | 5.0738
2008 | 3 | 16 | 23 | 2.6 | 3.12 | 309 | 4.0888 | 4.9065
2008 | 3 | 17 | 0 | 2.6 | 3.12 | 312 | 4.093 | 4.9116
2008 | 3 | 17 | 1 | 2.1 | 2.52 | 318 | 3.3125 | 3.975
2008 | 3 | 17 | 2 | 1.8 | 2.16 | 329 | 2.8495 | 3.4194
2008 | 3 | 17 | 3 | 1.5 | 1.8 | 339 | 2.3821 | 2.8585
2008 | 3 | 17 | 4 | 0.7 | 0.84 | 1 | 0.43098 | 0.51718
2008 | 3 | 17 | 5 | 0.5 | 0.6 | 113 | 0.70235 | 0.84283
2008 | 3 | 17 | 6 | 1.5 | 1.8 | 128 | 2.1383 | 2.5659
2008 | 3 | 17 | 7 | 2.3 | 2.76 | 131 | 3.2876 | 3.9451
2008 | 3 | 17 | 8 | 3.6 | 4.32 | 152 | 5.2351 | 6.2821
2008 | 3 | 17 | 9 | 4.7 | 5.64 | 163 | 6.8895 | 8.2674
2008 | 3 | 17 | 10 | 4.3 | 5.16 | 172 | 6.3418 | 7.6101
2008 | 3 | 17 | 11 | 4.1 | 4.92 | 184 | 6.0929 | 7.3115
2008 | 3 | 17 | 12 | 6 | 7.2 | 236 | 9.1658 | 10.9989
2008 | 3 | 17 | 13 | 7 | 8.4 | 236 | 10.6934 | 12.8321
2008 | 3 | 17 | 14 | 7.8 | 9.36 | 237 | 11.921 | 14.3052
2008 | 3 | 17 | 15 | 8.7 | 10.44 | 235 | 13.2842 | 15.941
2008 | 3 | 17 | 16 | 9.2 | 11.04 | 233 | 14.0345 | 16.8414
2008 | 3 | 17 | 17 | 9.3 | 11.16 | 258 | 14.3453 | 17.2143
2008 | 3 | 17 | 18 | 9.6 | 11.52 | 278 | 14.9276 | 17.9132
2008 | 3 | 17 | 19 | 9.6 | 11.52 | 292 | 15.0064 | 18.0076
2008 | 3 | 17 | 20 | 8.8 | 10.56 | 294 | 13.7659 | 16.519
2008 | 3 | 17 | 21 | 8.4 | 10.08 | 292 | 13.1306 | 15.7567
2008 | 3 | 17 | 22 | 7.6 | 9.12 | 287 | 11.8581 | 14.2298
2008 | 3 | 17 | 23 | 7.1 | 8.52 | 276 | 11.0317 | 13.238
2008 | 3 | 18 | 0 | 7.4 | 8.88 | 273 | 11.4843 | 13.7812
2008 | 3 | 18 | 1 | 6.2 | 7.44 | 258 | 9.5635 | 11.4762
2008 | 3 | 18 | 2 | 6.8 | 8.16 | 270 | 10.5406 | 12.6487
2008 | 3 | 18 | 3 | 6.6 | 7.92 | 268 | 10.2224 | 12.2669
2008 | 3 | 18 | 4 | 6.9 | 8.28 | 267 | 10.6827 | 12.8193
2008 | 3 | 18 | 5 | 7.4 | 8.88 | 261 | 11.4288 | 13.7145
2008 | 3 | 18 | 6 | 8.4 | 10.08 | 261 | 12.9732 | 15.5679
2008 | 3 | 18 | 7 | 7.8 | 9.36 | 267 | 12.0761 | 14.4914
2008 | 3 | 18 | 8 | 8 | 9.6 | 273 | 12.4155 | 14.8986
2008 | 3 | 18 | 9 | 9.3 | 11.16 | 285 | 14.4997 | 17.3997
2008 | 3 | 18 | 10 | 10 | 12 | 290 | 15.6202 | 18.7442
2008 | 3 | 18 | 11 | 10.1 | 12.12 | 287 | 15.7588 | 18.9106
2008 | 3 | 18 | 12 | 8.3 | 9.96 | 270 | 12.8657 | 15.4389
2008 | 3 | 18 | 13 | 8.5 | 10.2 | 268 | 13.1652 | 15.7982
2008 | 3 | 18 | 14 | 9 | 10.8 | 276 | 13.9838 | 16.7806
2008 | 3 | 18 | 15 | 8.7 | 10.44 | 274 | 13.5071 | 16.2086
2008 | 3 | 18 | 16 | 8.2 | 9.84 | 268 | 12.7006 | 15.2407
2008 | 3 | 18 | 17 | 7.8 | 9.36 | 266 | 12.0713 | 14.4855
2008 | 3 | 18 | 18 | 6.5 | 7.8 | 269 | 10.0716 | 12.0859
2008 | 3 | 18 | 19 | 6.3 | 7.56 | 261 | 9.7299 | 11.6759
2008 | 3 | 18 | 20 | 6.6 | 7.92 | 261 | 10.1932 | 12.2319
2008 | 3 | 18 | 21 | 5.5 | 6.6 | 275 | 8.5423 | 10.2508
2008 | 3 | 18 | 22 | 5.2 | 6.24 | 255 | 8.0109 | 9.613
2008 | 3 | 18 | 23 | 5.2 | 6.24 | 234 | 7.9363 | 9.5235
2008 | 3 | 19 | 0 | 4.3 | 5.16 | 232 | 6.5565 | 7.8678
2008 | 3 | 19 | 1 | 3.7 | 4.44 | 219 | 5.606 | 6.7273
2008 | 3 | 19 | 2 | 2.9 | 3.48 | 221 | 4.3983 | 5.278
2008 | 3 | 19 | 3 | 2.1 | 2.52 | 219 | 3.1818 | 3.8182
2008 | 3 | 19 | 4 | 1.4 | 1.68 | 216 | 2.118 | 2.5416
2008 | 3 | 19 | 5 | 1.1 | 1.32 | 179 | 1.6296 | 1.9556
2008 | 3 | 19 | 6 | 1.3 | 1.56 | 164 | 1.9069 | 2.2883
2008 | 3 | 19 | 7 | 1.8 | 2.16 | 141 | 2.595 | 3.114
2008 | 3 | 19 | 8 | 1.5 | 1.8 | 129 | 2.1402 | 2.5683
2008 | 3 | 19 | 9 | 1.3 | 1.56 | 61 | 1.6924 | 2.0308
2008 | 3 | 19 | 10 | 2.5 | 3 | 56 | 3.2188 | 3.8626
2008 | 3 | 19 | 11 | 3.5 | 4.2 | 94 | 4.8089 | 5.7707
2008 | 3 | 19 | 12 | 11.3 | 13.56 | 88 | 15.4016 | 18.4819
2008 | 3 | 19 | 13 | 11 | 13.2 | 86 | 14.9505 | 17.9406
2008 | 3 | 19 | 14 | 10.9 | 13.08 | 88 | 14.8564 | 17.8277
2008 | 3 | 19 | 15 | 10.5 | 12.6 | 86 | 14.2709 | 17.1251
2008 | 3 | 19 | 16 | 10.4 | 12.48 | 81 | 14.0311 | 16.8373
2008 | 3 | 19 | 17 | 10.4 | 12.48 | 72 | 13.8266 | 16.5919
2008 | 3 | 19 | 18 | 9.7 | 11.64 | 62 | 12.6539 | 15.1847
2008 | 3 | 19 | 19 | 10 | 12 | 64 | 13.0982 | 15.7179
2008 | 3 | 19 | 20 | 9.8 | 11.76 | 67 | 12.9112 | 15.4934
2008 | 3 | 19 | 21 | 9.8 | 11.76 | 68 | 12.9354 | 15.5225
2008 | 3 | 19 | 22 | 9.7 | 11.64 | 75 | 12.9621 | 15.5545
2008 | 3 | 19 | 23 | 8.6 | 10.32 | 74 | 11.4729 | 13.7674
2008 | 3 | 20 | 0 | 7.1 | 8.52 | 58 | 9.1831 | 11.0197
2008 | 3 | 20 | 1 | 8.3 | 9.96 | 69 | 10.9757 | 13.1709
2008 | 3 | 20 | 2 | 9.1 | 10.92 | 74 | 12.1399 | 14.5679
2008 | 3 | 20 | 3 | 9.4 | 11.28 | 73 | 12.5188 | 15.0225
2008 | 3 | 20 | 4 | 9.1 | 10.92 | 64 | 11.9194 | 14.3033
2008 | 3 | 20 | 5 | 8.8 | 10.56 | 69 | 11.6369 | 13.9643
2008 | 3 | 20 | 6 | 8.6 | 10.32 | 64 | 11.2645 | 13.5174
2008 | 3 | 20 | 7 | 8.2 | 9.84 | 57 | 10.582 | 12.6984
2008 | 3 | 20 | 8 | 8.3 | 9.96 | 58 | 10.7352 | 12.8822
2008 | 3 | 20 | 9 | 8.8 | 10.56 | 64 | 11.5264 | 13.8317
2008 | 3 | 20 | 10 | 8.5 | 10.2 | 68 | 11.2195 | 13.4634
2008 | 3 | 20 | 11 | 7.3 | 8.76 | 63 | 9.5425 | 11.451
2008 | 3 | 20 | 12 | 9.3 | 11.16 | 58 | 12.0286 | 14.4343
2008 | 3 | 20 | 13 | 8.5 | 10.2 | 54 | 10.8925 | 13.071
2008 | 3 | 20 | 14 | 7.6 | 9.12 | 48 | 9.5897 | 11.5077
2008 | 3 | 20 | 15 | 6.8 | 8.16 | 38 | 8.3152 | 9.9782
2008 | 3 | 20 | 16 | 6.4 | 7.68 | 25 | 7.3788 | 8.8545
2008 | 3 | 20 | 17 | 6.5 | 7.8 | 16 | 7.0099 | 8.4119
2008 | 3 | 20 | 18 | 6.6 | 7.92 | 4 | 5.5906 | 6.7088
2008 | 3 | 20 | 19 | 8 | 9.6 | 6 | 7.3179 | 8.7815
2008 | 3 | 20 | 20 | 8.1 | 9.72 | 17 | 8.8174 | 10.5808
2008 | 3 | 20 | 21 | 7.1 | 8.52 | 30 | 8.4019 | 10.0823
2008 | 3 | 20 | 22 | 7.5 | 9 | 48 | 9.4636 | 11.3563
2008 | 3 | 20 | 23 | 8.1 | 9.72 | 64 | 10.6096 | 12.7315
2008 | 3 | 21 | 0 | 6.9 | 8.28 | 47 | 8.6822 | 10.4187
2008 | 3 | 21 | 1 | 6.6 | 7.92 | 28 | 7.7342 | 9.281
2008 | 3 | 21 | 2 | 7.1 | 8.52 | 40 | 8.7428 | 10.4913
2008 | 3 | 21 | 3 | 7.2 | 8.64 | 53 | 9.2041 | 11.0449
2008 | 3 | 21 | 4 | 7 | 8.4 | 71 | 9.29 | 11.148
2008 | 3 | 21 | 5 | 6 | 7.2 | 64 | 7.8589 | 9.4307
2008 | 3 | 21 | 6 | 6 | 7.2 | 59 | 7.7775 | 9.333
2008 | 3 | 21 | 7 | 6.9 | 8.28 | 72 | 9.1734 | 11.0081
2008 | 3 | 21 | 8 | 5 | 6 | 55 | 6.4226 | 7.7072
2008 | 3 | 21 | 9 | 4.4 | 5.28 | 21 | 4.9449 | 5.9338
2008 | 3 | 21 | 10 | 5.1 | 6.12 | 15 | 5.4451 | 6.5342
2008 | 3 | 21 | 11 | 4.4 | 5.28 | 10 | 4.4 | 5.28
2008 | 3 | 21 | 12 | 6.4 | 7.68 | 356 | 10.2159 | 12.2591
2008 | 3 | 21 | 13 | 6.7 | 8.04 | 349 | 10.6726 | 12.8071
2008 | 3 | 21 | 14 | 6.9 | 8.28 | 342 | 10.9678 | 13.1614
2008 | 3 | 21 | 15 | 7.6 | 9.12 | 334 | 12.0505 | 14.4606
2008 | 3 | 21 | 16 | 8.8 | 10.56 | 333 | 13.9488 | 16.7386
2008 | 3 | 21 | 17 | 9.5 | 11.4 | 333 | 15.0584 | 18.07
2008 | 3 | 21 | 18 | 10.2 | 12.24 | 336 | 16.1832 | 19.4198
2008 | 3 | 21 | 19 | 10.8 | 12.96 | 339 | 17.1512 | 20.5814
2008 | 3 | 21 | 20 | 11.3 | 13.56 | 344 | 17.9728 | 21.5674
2008 | 3 | 21 | 21 | 11.5 | 13.8 | 348 | 18.3131 | 21.9758
2008 | 3 | 21 | 22 | 11.8 | 14.16 | 351 | 18.8078 | 22.5693
2008 | 3 | 21 | 23 | 11.8 | 14.16 | 353 | 18.819 | 22.5827
2008 | 3 | 22 | 0 | 13 | 15.6 | 356 | 20.7511 | 24.9013
2008 | 3 | 22 | 1 | 12.9 | 15.48 | 356 | 20.5915 | 24.7098
2008 | 3 | 22 | 2 | 11.7 | 14.04 | 357 | 18.6815 | 22.4178
2008 | 3 | 22 | 3 | 10.8 | 12.96 | 357 | 17.2444 | 20.6933
2008 | 3 | 22 | 4 | 10.4 | 12.48 | 355 | 16.596 | 19.9152
2008 | 3 | 22 | 5 | 9.6 | 11.52 | 353 | 15.3103 | 18.3724
2008 | 3 | 22 | 6 | 7.4 | 8.88 | 343 | 11.7662 | 14.1195
2008 | 3 | 22 | 7 | 6.5 | 7.8 | 322 | 10.2667 | 12.32
2008 | 3 | 22 | 8 | 7.1 | 8.52 | 308 | 11.1617 | 13.394
2008 | 3 | 22 | 9 | 7.3 | 8.76 | 312 | 11.4918 | 13.7902
2008 | 3 | 22 | 10 | 8.3 | 9.96 | 317 | 13.088 | 15.7057
2008 | 3 | 22 | 11 | 9.2 | 11.04 | 314 | 14.4926 | 17.3912
2008 | 3 | 22 | 12 | 8.3 | 9.96 | 328 | 13.1353 | 15.7624
2008 | 3 | 22 | 13 | 10 | 12 | 318 | 15.774 | 18.9288
2008 | 3 | 22 | 14 | 10.7 | 12.84 | 326 | 16.9225 | 20.3071
2008 | 3 | 22 | 15 | 10.3 | 12.36 | 326 | 16.2899 | 19.5479
2008 | 3 | 22 | 16 | 10.3 | 12.36 | 326 | 16.2899 | 19.5479
2008 | 3 | 22 | 17 | 8.5 | 10.2 | 324 | 13.4344 | 16.1213
2008 | 3 | 22 | 18 | 7 | 8.4 | 315 | 11.0307 | 13.2369
2008 | 3 | 22 | 19 | 6.7 | 8.04 | 328 | 10.6032 | 12.7238
2008 | 3 | 22 | 20 | 4.7 | 5.64 | 336 | 7.457 | 8.9484
2008 | 3 | 22 | 21 | 4 | 4.8 | 351 | 6.3755 | 7.6506
2008 | 3 | 22 | 22 | 6.1 | 7.32 | 15 | 6.5128 | 7.8154
2008 | 3 | 22 | 23 | 6.9 | 8.28 | 24 | 7.9082 | 9.4899
2008 | 3 | 23 | 0 | 7.6 | 9.12 | 22 | 8.6001 | 10.3202
2008 | 3 | 23 | 1 | 8.8 | 10.56 | 5 | 7.7819 | 9.3383
2008 | 3 | 23 | 2 | 8.6 | 10.32 | 13 | 8.9766 | 10.7719
2008 | 3 | 23 | 3 | 8.9 | 10.68 | 10 | 8.9 | 10.68
2008 | 3 | 23 | 4 | 10.4 | 12.48 | 5 | 9.1968 | 11.0362
2008 | 3 | 23 | 5 | 9.4 | 11.28 | 1 | 5.7875 | 6.945
2008 | 3 | 23 | 6 | 9.1 | 10.92 | 3 | 7.2714 | 8.7256
2008 | 3 | 23 | 7 | 8 | 9.6 | 7 | 7.5238 | 9.0285
2008 | 3 | 23 | 8 | 8.3 | 9.96 | 2 | 6.0704 | 7.2845
2008 | 3 | 23 | 9 | 8.7 | 10.44 | 354 | 13.8791 | 16.6549
2008 | 3 | 23 | 10 | 8.3 | 9.96 | 351 | 13.2292 | 15.875
2008 | 3 | 23 | 11 | 8.2 | 9.84 | 351 | 13.0698 | 15.6838
2008 | 3 | 23 | 12 | 12.2 | 14.64 | 357 | 19.4798 | 23.3758
2008 | 3 | 23 | 13 | 11.4 | 13.68 | 357 | 18.2025 | 21.843
2008 | 3 | 23 | 14 | 10.6 | 12.72 | 355 | 16.9152 | 20.2982
2008 | 3 | 23 | 15 | 10 | 12 | 352 | 15.9435 | 19.1322
2008 | 3 | 23 | 16 | 9.3 | 11.16 | 349 | 14.8142 | 17.777
2008 | 3 | 23 | 17 | 8.7 | 10.44 | 352 | 13.8709 | 16.645
2008 | 3 | 23 | 18 | 7.4 | 8.88 | 354 | 11.8052 | 14.1663
2008 | 3 | 23 | 19 | 6.9 | 8.28 | 349 | 10.9912 | 13.1894
2008 | 3 | 23 | 20 | 7.4 | 8.88 | 348 | 11.7841 | 14.1409
2008 | 3 | 23 | 21 | 8.3 | 9.96 | 348 | 13.2173 | 15.8608
2008 | 3 | 23 | 22 | 9 | 10.8 | 358 | 14.3746 | 17.2495
2008 | 3 | 23 | 23 | 8.8 | 10.56 | 355 | 14.0428 | 16.8513
2008 | 3 | 24 | 0 | 6.7 | 8.04 | 334 | 10.6235 | 12.7482
2008 | 3 | 24 | 1 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 3 | 24 | 2 | 8.8 | 10.56 | 352 | 14.0303 | 16.8364
2008 | 3 | 24 | 3 | 8.3 | 9.96 | 325 | 13.1226 | 15.7471
2008 | 3 | 24 | 4 | 6.7 | 8.04 | 354 | 10.6885 | 12.8262
2008 | 3 | 24 | 5 | 5.4 | 6.48 | 343 | 8.5862 | 10.3034
2008 | 3 | 24 | 6 | 4.5 | 5.4 | 342 | 7.1529 | 8.5835
2008 | 3 | 24 | 7 | 4.3 | 5.16 | 359 | 6.8699 | 8.2438
2008 | 3 | 24 | 8 | 4.4 | 5.28 | 335 | 6.9788 | 8.3746
2008 | 3 | 24 | 9 | 7.1 | 8.52 | 324 | 11.2217 | 13.466
2008 | 3 | 24 | 10 | 7.5 | 9 | 314 | 11.8146 | 14.1776
2008 | 3 | 24 | 11 | 8.2 | 9.84 | 306 | 12.882 | 15.4584
2008 | 3 | 24 | 12 | 8.6 | 10.32 | 346 | 13.6868 | 16.4241
2008 | 3 | 24 | 13 | 8.9 | 10.68 | 336 | 14.1206 | 16.9448
2008 | 3 | 24 | 14 | 8.7 | 10.44 | 330 | 13.7772 | 16.5326
2008 | 3 | 24 | 15 | 8.9 | 10.68 | 330 | 14.0939 | 16.9126
2008 | 3 | 24 | 16 | 9.2 | 11.04 | 328 | 14.5596 | 17.4715
2008 | 3 | 24 | 17 | 9.1 | 10.92 | 334 | 14.4289 | 17.3147
2008 | 3 | 24 | 18 | 9.1 | 10.92 | 331 | 14.4152 | 17.2982
2008 | 3 | 24 | 19 | 9.3 | 11.16 | 330 | 14.7273 | 17.6728
2008 | 3 | 24 | 20 | 9.5 | 11.4 | 341 | 15.096 | 18.1152
2008 | 3 | 24 | 21 | 9 | 10.8 | 338 | 14.2882 | 17.1459
2008 | 3 | 24 | 22 | 8.4 | 10.08 | 335 | 13.3232 | 15.9878
2008 | 3 | 24 | 23 | 7.4 | 8.88 | 341 | 11.759 | 14.1108
2008 | 3 | 25 | 0 | 8 | 9.6 | 356 | 12.7699 | 15.3239
2008 | 3 | 25 | 1 | 8.4 | 10.08 | 352 | 13.3926 | 16.0711
2008 | 3 | 25 | 2 | 8.8 | 10.56 | 348 | 14.0135 | 16.8162
2008 | 3 | 25 | 3 | 9.1 | 10.92 | 344 | 14.4737 | 17.3684
2008 | 3 | 25 | 4 | 8.6 | 10.32 | 345 | 13.6826 | 16.4191
2008 | 3 | 25 | 5 | 6.8 | 8.16 | 338 | 10.7955 | 12.9546
2008 | 3 | 25 | 6 | 5.1 | 6.12 | 329 | 8.0737 | 9.6884
2008 | 3 | 25 | 7 | 6.2 | 7.44 | 330 | 9.8182 | 11.7818
2008 | 3 | 25 | 8 | 8.2 | 9.84 | 332 | 12.9936 | 15.5924
2008 | 3 | 25 | 9 | 9.1 | 10.92 | 331 | 14.4152 | 17.2982
2008 | 3 | 25 | 10 | 8.3 | 9.96 | 324 | 13.1183 | 15.742
2008 | 3 | 25 | 11 | 8.2 | 9.84 | 324 | 12.9603 | 15.5523
2008 | 3 | 25 | 12 | 8.2 | 9.84 | 345 | 13.0462 | 15.6554
2008 | 3 | 25 | 13 | 8.9 | 10.68 | 342 | 14.1469 | 16.9763
2008 | 3 | 25 | 14 | 8.7 | 10.44 | 339 | 13.8162 | 16.5795
2008 | 3 | 25 | 15 | 7.9 | 9.48 | 330 | 12.5103 | 15.0124
2008 | 3 | 25 | 16 | 7.6 | 9.12 | 324 | 12.0119 | 14.4143
2008 | 3 | 25 | 17 | 7.7 | 9.24 | 327 | 12.1818 | 14.6182
2008 | 3 | 25 | 18 | 8.2 | 9.84 | 329 | 12.9812 | 15.5775
2008 | 3 | 25 | 19 | 8.7 | 10.44 | 331 | 13.7816 | 16.5379
2008 | 3 | 25 | 20 | 7.8 | 9.36 | 331 | 12.3559 | 14.827
2008 | 3 | 25 | 21 | 7.6 | 9.12 | 328 | 12.0275 | 14.433
2008 | 3 | 25 | 22 | 8.3 | 9.96 | 336 | 13.1687 | 15.8024
2008 | 3 | 25 | 23 | 8 | 9.6 | 338 | 12.7006 | 15.2408
2008 | 3 | 26 | 0 | 7.4 | 8.88 | 329 | 11.7148 | 14.0577
2008 | 3 | 26 | 1 | 6.8 | 8.16 | 330 | 10.7684 | 12.922
2008 | 3 | 26 | 2 | 5.9 | 7.08 | 339 | 9.3696 | 11.2436
2008 | 3 | 26 | 3 | 5.5 | 6.6 | 344 | 8.7478 | 10.4974
2008 | 3 | 26 | 4 | 5.5 | 6.6 | 341 | 8.7398 | 10.4878
2008 | 3 | 26 | 5 | 5.9 | 7.08 | 336 | 9.3609 | 11.233
2008 | 3 | 26 | 6 | 6 | 7.2 | 339 | 9.5284 | 11.4341
2008 | 3 | 26 | 7 | 5.5 | 6.6 | 343 | 8.7452 | 10.4942
2008 | 3 | 26 | 8 | 6.2 | 7.44 | 342 | 9.8552 | 11.8262
2008 | 3 | 26 | 9 | 8.3 | 9.96 | 337 | 13.1728 | 15.8074
2008 | 3 | 26 | 10 | 8.1 | 9.72 | 335 | 12.8473 | 15.4168
2008 | 3 | 26 | 11 | 7.6 | 9.12 | 333 | 12.0467 | 14.456
2008 | 3 | 26 | 12 | 11.2 | 13.44 | 311 | 17.6253 | 21.1503
2008 | 3 | 26 | 13 | 11.2 | 13.44 | 304 | 17.5827 | 21.0992
2008 | 3 | 26 | 14 | 11.8 | 14.16 | 300 | 18.4986 | 22.1983
2008 | 3 | 26 | 15 | 10.9 | 13.08 | 301 | 17.0937 | 20.5124
2008 | 3 | 26 | 16 | 11 | 13.2 | 303 | 17.2627 | 20.7152
2008 | 3 | 26 | 17 | 9.1 | 10.92 | 304 | 14.2859 | 17.1431
2008 | 3 | 26 | 18 | 8.7 | 10.44 | 304 | 13.658 | 16.3896
2008 | 3 | 26 | 19 | 8.5 | 10.2 | 300 | 13.3252 | 15.9903
2008 | 3 | 26 | 20 | 9.9 | 11.88 | 291 | 15.4696 | 18.5636
2008 | 3 | 26 | 21 | 9.3 | 11.16 | 291 | 14.5321 | 17.4385
2008 | 3 | 26 | 22 | 8.5 | 10.2 | 292 | 13.2869 | 15.9443
2008 | 3 | 26 | 23 | 8.6 | 10.32 | 295 | 13.4579 | 16.1494
2008 | 3 | 27 | 0 | 8.2 | 9.84 | 295 | 12.8319 | 15.3983
2008 | 3 | 27 | 1 | 7.8 | 9.36 | 294 | 12.2016 | 14.6419
2008 | 3 | 27 | 2 | 6.9 | 8.28 | 286 | 10.7619 | 12.9143
2008 | 3 | 27 | 3 | 6.6 | 7.92 | 269 | 10.2265 | 12.2718
2008 | 3 | 27 | 4 | 7.5 | 9 | 271 | 11.6303 | 13.9564
2008 | 3 | 27 | 5 | 8.6 | 10.32 | 260 | 13.2766 | 15.9319
2008 | 3 | 27 | 6 | 9.5 | 11.4 | 259 | 14.6599 | 17.5919
2008 | 3 | 27 | 7 | 10.3 | 12.36 | 257 | 15.8811 | 19.0573
2008 | 3 | 27 | 8 | 10.3 | 12.36 | 262 | 15.9142 | 19.097
2008 | 3 | 27 | 9 | 10.5 | 12.6 | 278 | 16.3271 | 19.5925
2008 | 3 | 27 | 10 | 11.6 | 13.92 | 279 | 18.0445 | 21.6534
2008 | 3 | 27 | 11 | 12 | 14.4 | 283 | 18.6952 | 22.4343
2008 | 3 | 27 | 12 | 10.8 | 12.96 | 283 | 16.8257 | 20.1909
2008 | 3 | 27 | 13 | 11.1 | 13.32 | 288 | 17.3256 | 20.7907
2008 | 3 | 27 | 14 | 10.7 | 12.84 | 291 | 16.7197 | 20.0637
2008 | 3 | 27 | 15 | 9.9 | 11.88 | 293 | 15.481 | 18.5772
2008 | 3 | 27 | 16 | 9.2 | 11.04 | 294 | 14.3916 | 17.2699
2008 | 3 | 27 | 17 | 8.3 | 9.96 | 293 | 12.979 | 15.5748
2008 | 3 | 27 | 18 | 7.6 | 9.12 | 289 | 11.8669 | 14.2403
2008 | 3 | 27 | 19 | 7.9 | 9.48 | 286 | 12.3216 | 14.7859
2008 | 3 | 27 | 20 | 8.3 | 9.96 | 293 | 12.979 | 15.5748
2008 | 3 | 27 | 21 | 8.3 | 9.96 | 297 | 12.9978 | 15.5973
2008 | 3 | 27 | 22 | 8.4 | 10.08 | 300 | 13.1685 | 15.8022
2008 | 3 | 27 | 23 | 8.5 | 10.2 | 305 | 13.3487 | 16.0184
2008 | 3 | 28 | 0 | 7.9 | 9.48 | 308 | 12.4193 | 14.9032
2008 | 3 | 28 | 1 | 7.3 | 8.76 | 304 | 11.4602 | 13.7522
2008 | 3 | 28 | 2 | 7.6 | 9.12 | 291 | 11.8757 | 14.2508
2008 | 3 | 28 | 3 | 8.1 | 9.72 | 286 | 12.6335 | 15.1603
2008 | 3 | 28 | 4 | 7.8 | 9.36 | 287 | 12.1702 | 14.6042
2008 | 3 | 28 | 5 | 7.5 | 9 | 288 | 11.7065 | 14.0477
2008 | 3 | 28 | 6 | 7.3 | 8.76 | 289 | 11.3985 | 13.6782
2008 | 3 | 28 | 7 | 7.1 | 8.52 | 293 | 11.1025 | 13.323
2008 | 3 | 28 | 8 | 6.4 | 7.68 | 305 | 10.0508 | 12.0609
2008 | 3 | 28 | 9 | 6.1 | 7.32 | 319 | 9.6253 | 11.5504
2008 | 3 | 28 | 10 | 6.2 | 7.44 | 326 | 9.8056 | 11.7667
2008 | 3 | 28 | 11 | 5.5 | 6.6 | 324 | 8.6929 | 10.4314
2008 | 3 | 28 | 12 | 5.6 | 6.72 | 310 | 8.8096 | 10.5715
2008 | 3 | 28 | 13 | 5.7 | 6.84 | 311 | 8.97 | 10.764
2008 | 3 | 28 | 14 | 6 | 7.2 | 314 | 9.4517 | 11.3421
2008 | 3 | 28 | 15 | 6.2 | 7.44 | 318 | 9.7799 | 11.7358
2008 | 3 | 28 | 16 | 6.1 | 7.32 | 323 | 9.638 | 11.5656
2008 | 3 | 28 | 17 | 5.7 | 6.84 | 327 | 9.0177 | 10.8213
2008 | 3 | 28 | 18 | 5.4 | 6.48 | 334 | 8.5622 | 10.2746
2008 | 3 | 28 | 19 | 5.9 | 7.08 | 339 | 9.3696 | 11.2436
2008 | 3 | 28 | 20 | 6.2 | 7.44 | 345 | 9.8642 | 11.837
2008 | 3 | 28 | 21 | 5.6 | 6.72 | 351 | 8.9257 | 10.7109
2008 | 3 | 28 | 22 | 5.2 | 6.24 | 353 | 8.2931 | 9.9517
2008 | 3 | 28 | 23 | 5.2 | 6.24 | 355 | 8.298 | 9.9576
2008 | 3 | 29 | 0 | 5.7 | 6.84 | 8 | 5.4877 | 6.5853
2008 | 3 | 29 | 1 | 5.8 | 6.96 | 11 | 5.8923 | 7.0707
2008 | 3 | 29 | 2 | 5.2 | 6.24 | 20 | 5.8016 | 6.9619
2008 | 3 | 29 | 3 | 5 | 6 | 26 | 5.7974 | 6.9569
2008 | 3 | 29 | 4 | 4.7 | 5.64 | 29 | 5.5352 | 6.6423
2008 | 3 | 29 | 5 | 4.1 | 4.92 | 29 | 4.8286 | 5.7943
2008 | 3 | 29 | 6 | 3.3 | 3.96 | 29 | 3.8864 | 4.6637
2008 | 3 | 29 | 7 | 2.8 | 3.36 | 32 | 3.3436 | 4.0123
2008 | 3 | 29 | 8 | 2.1 | 2.52 | 40 | 2.5859 | 3.1031
2008 | 3 | 29 | 9 | 1.5 | 1.8 | 35 | 1.8136 | 2.1764
2008 | 3 | 29 | 10 | 1 | 1.2 | 61 | 1.3018 | 1.5622
2008 | 3 | 29 | 11 | 0.8 | 0.96 | 47 | 1.0066 | 1.208
2008 | 3 | 29 | 12 | 0.5 | 0.6 | 48 | 0.6309 | 0.75709
2008 | 3 | 29 | 13 | 0.3 | 0.36 | 290 | 0.4686 | 0.56233
2008 | 3 | 29 | 14 | 0.8 | 0.96 | 271 | 1.2406 | 1.4887
2008 | 3 | 29 | 15 | 1.9 | 2.28 | 284 | 2.9612 | 3.5534
2008 | 3 | 29 | 16 | 3.8 | 4.56 | 303 | 5.9635 | 7.1562
2008 | 3 | 29 | 17 | 4.9 | 5.88 | 318 | 7.7293 | 9.2751
2008 | 3 | 29 | 18 | 5.7 | 6.84 | 320 | 8.9971 | 10.7966
2008 | 3 | 29 | 19 | 5.9 | 7.08 | 320 | 9.3128 | 11.1754
2008 | 3 | 29 | 20 | 6.4 | 7.68 | 322 | 10.1087 | 12.1304
2008 | 3 | 29 | 21 | 6.4 | 7.68 | 325 | 10.1186 | 12.1423
2008 | 3 | 29 | 22 | 6.3 | 7.56 | 328 | 9.9702 | 11.9642
2008 | 3 | 29 | 23 | 6 | 7.2 | 325 | 9.4862 | 11.3834
2008 | 3 | 30 | 0 | 6.1 | 7.32 | 319 | 9.6253 | 11.5504
2008 | 3 | 30 | 1 | 6.1 | 7.32 | 311 | 9.5995 | 11.5194
2008 | 3 | 30 | 2 | 5.6 | 6.72 | 304 | 8.7914 | 10.5496
2008 | 3 | 30 | 3 | 4.9 | 5.88 | 298 | 7.6761 | 9.2114
2008 | 3 | 30 | 4 | 4.6 | 5.52 | 291 | 7.1879 | 8.6255
2008 | 3 | 30 | 5 | 5.4 | 6.48 | 286 | 8.4224 | 10.1068
2008 | 3 | 30 | 6 | 5.4 | 6.48 | 274 | 8.3837 | 10.0605
2008 | 3 | 30 | 7 | 6.5 | 7.8 | 275 | 10.0955 | 12.1146
2008 | 3 | 30 | 8 | 5.6 | 6.72 | 275 | 8.6976 | 10.4372
2008 | 3 | 30 | 9 | 6.6 | 7.92 | 276 | 10.2548 | 12.3058
2008 | 3 | 30 | 10 | 6.8 | 8.16 | 278 | 10.5737 | 12.6885
2008 | 3 | 30 | 11 | 7.5 | 9 | 288 | 11.7065 | 14.0477
2008 | 3 | 30 | 12 | 9.7 | 11.64 | 293 | 15.1682 | 18.2019
2008 | 3 | 30 | 13 | 9.1 | 10.92 | 301 | 14.2709 | 17.1251
2008 | 3 | 30 | 14 | 8.3 | 9.96 | 303 | 13.0255 | 15.6306
2008 | 3 | 30 | 15 | 7.9 | 9.48 | 306 | 12.4107 | 14.8929
2008 | 3 | 30 | 16 | 7.6 | 9.12 | 308 | 11.9477 | 14.3372
2008 | 3 | 30 | 17 | 7.3 | 8.76 | 306 | 11.4681 | 13.7618
2008 | 3 | 30 | 18 | 6.7 | 8.04 | 303 | 10.5145 | 12.6174
2008 | 3 | 30 | 19 | 7 | 8.4 | 303 | 10.9853 | 13.1824
2008 | 3 | 30 | 20 | 7.3 | 8.76 | 306 | 11.4681 | 13.7618
2008 | 3 | 30 | 21 | 7.4 | 8.88 | 311 | 11.6453 | 13.9743
2008 | 3 | 30 | 22 | 6.1 | 7.32 | 310 | 9.5962 | 11.5154
2008 | 3 | 30 | 23 | 4.1 | 4.92 | 311 | 6.4521 | 7.7425
2008 | 3 | 31 | 0 | 4.6 | 5.52 | 294 | 7.1958 | 8.6349
2008 | 3 | 31 | 1 | 6.6 | 7.92 | 297 | 10.3356 | 12.4027
2008 | 3 | 31 | 2 | 6.9 | 8.28 | 299 | 10.8131 | 12.9757
2008 | 3 | 31 | 3 | 6 | 7.2 | 293 | 9.3824 | 11.2589
2008 | 3 | 31 | 4 | 5.1 | 6.12 | 291 | 7.9692 | 9.5631
2008 | 3 | 31 | 5 | 4.8 | 5.76 | 284 | 7.4809 | 8.9771
2008 | 3 | 31 | 6 | 5.2 | 6.24 | 275 | 8.0764 | 9.6917
2008 | 3 | 31 | 7 | 5.7 | 6.84 | 268 | 8.8284 | 10.5941
2008 | 3 | 31 | 8 | 5.4 | 6.48 | 261 | 8.3399 | 10.0079
2008 | 3 | 31 | 9 | 5.5 | 6.6 | 278 | 8.5523 | 10.2628
2008 | 3 | 31 | 10 | 5.7 | 6.84 | 292 | 8.91 | 10.692
2008 | 3 | 31 | 11 | 5.8 | 6.96 | 300 | 9.0925 | 10.911
2008 | 3 | 31 | 12 | 4.6 | 5.52 | 305 | 7.224 | 8.6688
2008 | 3 | 31 | 13 | 5.1 | 6.12 | 298 | 7.9894 | 9.5873
2008 | 3 | 31 | 14 | 5.4 | 6.48 | 293 | 8.4442 | 10.133
2008 | 3 | 31 | 15 | 5.7 | 6.84 | 292 | 8.91 | 10.692
2008 | 3 | 31 | 16 | 6.1 | 7.32 | 290 | 9.5283 | 11.434
2008 | 3 | 31 | 17 | 6.7 | 8.04 | 290 | 10.4655 | 12.5586
2008 | 3 | 31 | 18 | 6.9 | 8.28 | 289 | 10.7739 | 12.9287
2008 | 3 | 31 | 19 | 7.2 | 8.64 | 288 | 11.2382 | 13.4858
2008 | 3 | 31 | 20 | 7.4 | 8.88 | 286 | 11.5418 | 13.8501
2008 | 3 | 31 | 21 | 7.1 | 8.52 | 280 | 11.0487 | 13.2585
2008 | 3 | 31 | 22 | 6.4 | 7.68 | 287 | 9.9858 | 11.9829
2008 | 3 | 31 | 23 | 5.8 | 6.96 | 304 | 9.1053 | 10.9264
2008 | 4 | 1 | 0 | 6.4 | 7.68 | 326 | 10.1219 | 12.1463
2008 | 4 | 1 | 1 | 7.7 | 9.24 | 316 | 12.1379 | 14.5654
2008 | 4 | 1 | 2 | 6.7 | 8.04 | 336 | 10.6301 | 12.7562
2008 | 4 | 1 | 3 | 7.8 | 9.36 | 330 | 12.3519 | 14.8223
2008 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9.6 | 338 | 12.7006 | 15.2408
2008 | 4 | 1 | 5 | 7.7 | 9.24 | 332 | 12.2013 | 14.6416
2008 | 4 | 1 | 6 | 7.3 | 8.76 | 332 | 11.5675 | 13.881
2008 | 4 | 1 | 7 | 7.3 | 8.76 | 333 | 11.5712 | 13.8854
2008 | 4 | 1 | 8 | 7.1 | 8.52 | 334 | 11.2577 | 13.5092
2008 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8.4 | 338 | 11.1131 | 13.3357
2008 | 4 | 1 | 10 | 7.7 | 9.24 | 352 | 12.2765 | 14.7318
2008 | 4 | 1 | 11 | 8.3 | 9.96 | 351 | 13.2292 | 15.875
2008 | 4 | 1 | 12 | 6.5 | 7.8 | 45 | 8.1317 | 9.7581
2008 | 4 | 1 | 13 | 5.2 | 6.24 | 55 | 6.6796 | 8.0155
2008 | 4 | 1 | 14 | 5.1 | 6.12 | 55 | 6.5511 | 7.8613
2008 | 4 | 1 | 15 | 5 | 6 | 46 | 6.2735 | 7.5282
2008 | 4 | 1 | 16 | 4.9 | 5.88 | 33 | 5.8764 | 7.0517
2008 | 4 | 1 | 17 | 5.3 | 6.36 | 22 | 5.9975 | 7.197
2008 | 4 | 1 | 18 | 5.9 | 7.08 | 2 | 4.3151 | 5.1782
2008 | 4 | 1 | 19 | 7 | 8.4 | 353 | 11.1638 | 13.3965
2008 | 4 | 1 | 20 | 7.1 | 8.52 | 7 | 6.6773 | 8.0128
2008 | 4 | 1 | 21 | 6.7 | 8.04 | 18 | 7.3573 | 8.8288
2008 | 4 | 1 | 22 | 6.4 | 7.68 | 27 | 7.461 | 8.9532
2008 | 4 | 1 | 23 | 7 | 8.4 | 42 | 8.6767 | 10.412
2008 | 4 | 2 | 0 | 6.7 | 8.04 | 59 | 8.6849 | 10.4218
2008 | 4 | 2 | 1 | 7.1 | 8.52 | 80 | 9.5642 | 11.477
2008 | 4 | 2 | 2 | 8.1 | 9.72 | 87 | 11.0246 | 13.2296
2008 | 4 | 2 | 3 | 9.9 | 11.88 | 89 | 13.5121 | 16.2145
2008 | 4 | 2 | 4 | 11.5 | 13.8 | 95 | 15.8211 | 18.9853
2008 | 4 | 2 | 5 | 12.2 | 14.64 | 103 | 16.9488 | 20.3385
2008 | 4 | 2 | 6 | 12.3 | 14.76 | 107 | 17.1659 | 20.5991
2008 | 4 | 2 | 7 | 12.1 | 14.52 | 108 | 16.9056 | 20.2867
2008 | 4 | 2 | 8 | 11.5 | 13.8 | 107 | 16.0494 | 19.2593
2008 | 4 | 2 | 9 | 10.8 | 12.96 | 103 | 15.0038 | 18.0046
2008 | 4 | 2 | 10 | 9.8 | 11.76 | 98 | 13.5332 | 16.2398
2008 | 4 | 2 | 11 | 8.8 | 10.56 | 93 | 12.0753 | 14.4904
2008 | 4 | 2 | 12 | 9.1 | 10.92 | 100 | 12.5972 | 15.1167
2008 | 4 | 2 | 13 | 8.3 | 9.96 | 96 | 11.4332 | 13.7199
2008 | 4 | 2 | 14 | 7.9 | 9.48 | 93 | 10.8404 | 13.0084
2008 | 4 | 2 | 15 | 7.4 | 8.88 | 92 | 10.1409 | 12.1691
2008 | 4 | 2 | 16 | 6.9 | 8.28 | 89 | 9.4175 | 11.301
2008 | 4 | 2 | 17 | 6.2 | 7.44 | 85 | 8.4146 | 10.0975
2008 | 4 | 2 | 18 | 5.5 | 6.6 | 81 | 7.4203 | 8.9043
2008 | 4 | 2 | 19 | 6.5 | 7.8 | 81 | 8.7694 | 10.5233
2008 | 4 | 2 | 20 | 6.8 | 8.16 | 83 | 9.2018 | 11.0422
2008 | 4 | 2 | 21 | 6.5 | 7.8 | 83 | 8.7959 | 10.5551
2008 | 4 | 2 | 22 | 7 | 8.4 | 89 | 9.554 | 11.4648
2008 | 4 | 2 | 23 | 7.5 | 9 | 99 | 10.3698 | 12.4437
2008 | 4 | 3 | 0 | 8.1 | 9.72 | 100 | 11.2129 | 13.4555
2008 | 4 | 3 | 1 | 9.3 | 11.16 | 103 | 12.92 | 15.504
2008 | 4 | 3 | 2 | 10.3 | 12.36 | 105 | 14.3423 | 17.2107
2008 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13.2 | 104 | 15.2994 | 18.3593
2008 | 4 | 3 | 4 | 11.7 | 14.04 | 108 | 16.3467 | 19.6161
2008 | 4 | 3 | 5 | 11.9 | 14.28 | 109 | 16.6445 | 19.9734
2008 | 4 | 3 | 6 | 11.6 | 13.92 | 105 | 16.1525 | 19.383
2008 | 4 | 3 | 7 | 11.1 | 13.32 | 101 | 15.3843 | 18.4611
2008 | 4 | 3 | 8 | 10.8 | 12.96 | 101 | 14.9685 | 17.9622
2008 | 4 | 3 | 9 | 10.5 | 12.6 | 103 | 14.5871 | 17.5045
2008 | 4 | 3 | 10 | 10.3 | 12.36 | 104 | 14.3258 | 17.191
2008 | 4 | 3 | 11 | 8.9 | 10.68 | 102 | 12.3498 | 14.8197
2008 | 4 | 3 | 12 | 8.9 | 10.68 | 104 | 12.3786 | 14.8544
2008 | 4 | 3 | 13 | 7.5 | 9 | 101 | 10.3948 | 12.4737
2008 | 4 | 3 | 14 | 6.5 | 7.8 | 97 | 8.965 | 10.758
2008 | 4 | 3 | 15 | 6.3 | 7.56 | 92 | 8.6335 | 10.3602
2008 | 4 | 3 | 16 | 6.6 | 7.92 | 87 | 8.983 | 10.7797
2008 | 4 | 3 | 17 | 6.6 | 7.92 | 85 | 8.9574 | 10.7489
2008 | 4 | 3 | 18 | 6.5 | 7.8 | 92 | 8.9076 | 10.6891
2008 | 4 | 3 | 19 | 7.5 | 9 | 101 | 10.3948 | 12.4737
2008 | 4 | 3 | 20 | 7.5 | 9 | 105 | 10.4434 | 12.5321
2008 | 4 | 3 | 21 | 7.1 | 8.52 | 107 | 9.9088 | 11.8905
2008 | 4 | 3 | 22 | 7 | 8.4 | 104 | 9.736 | 11.6832
2008 | 4 | 3 | 23 | 7.6 | 9.12 | 95 | 10.4557 | 12.5468
2008 | 4 | 4 | 0 | 8.7 | 10.44 | 90 | 11.8905 | 14.2686
2008 | 4 | 4 | 1 | 9.4 | 11.28 | 97 | 12.9647 | 15.5577
2008 | 4 | 4 | 2 | 10.1 | 12.12 | 107 | 14.0956 | 16.9147
2008 | 4 | 4 | 3 | 10.2 | 12.24 | 110 | 14.2822 | 17.1387
2008 | 4 | 4 | 4 | 10.3 | 12.36 | 108 | 14.3907 | 17.2688
2008 | 4 | 4 | 5 | 10.8 | 12.96 | 107 | 15.0725 | 18.087
2008 | 4 | 4 | 6 | 11.2 | 13.44 | 109 | 15.6654 | 18.7985
2008 | 4 | 4 | 7 | 11.3 | 13.56 | 109 | 15.8052 | 18.9663
2008 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13.2 | 108 | 15.3687 | 18.4425
2008 | 4 | 4 | 9 | 10.5 | 12.6 | 109 | 14.6863 | 17.6235
2008 | 4 | 4 | 10 | 9.8 | 11.76 | 112 | 13.7516 | 16.5019
2008 | 4 | 4 | 11 | 8.8 | 10.56 | 112 | 12.3484 | 14.8181
2008 | 4 | 4 | 12 | 6 | 7.2 | 115 | 8.4458 | 10.135
2008 | 4 | 4 | 13 | 4.6 | 5.52 | 110 | 6.441 | 7.7292
2008 | 4 | 4 | 14 | 3.7 | 4.44 | 107 | 5.1637 | 6.1965
2008 | 4 | 4 | 15 | 2.9 | 3.48 | 107 | 4.0472 | 4.8567
2008 | 4 | 4 | 16 | 2.3 | 2.76 | 102 | 3.1915 | 3.8298
2008 | 4 | 4 | 17 | 1.8 | 2.16 | 104 | 2.5035 | 3.0043
2008 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1.2 | 122 | 1.4175 | 1.701
2008 | 4 | 4 | 19 | 1.9 | 2.28 | 353 | 3.0302 | 3.6362
2008 | 4 | 4 | 20 | 2.4 | 2.88 | 31 | 2.8532 | 3.4238
2008 | 4 | 4 | 21 | 2.5 | 3 | 63 | 3.268 | 3.9216
2008 | 4 | 4 | 22 | 2.1 | 2.52 | 91 | 2.874 | 3.4488
2008 | 4 | 4 | 23 | 2.7 | 3.24 | 119 | 3.816 | 4.5792
2008 | 4 | 5 | 0 | 5.1 | 6.12 | 125 | 7.2499 | 8.6999
2008 | 4 | 5 | 1 | 7.4 | 8.88 | 122 | 10.4895 | 12.5874
2008 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9.6 | 124 | 11.3617 | 13.6341
2008 | 4 | 5 | 3 | 8.6 | 10.32 | 126 | 12.2368 | 14.6842
2008 | 4 | 5 | 4 | 9.3 | 11.16 | 127 | 13.2451 | 15.8941
2008 | 4 | 5 | 5 | 9.9 | 11.88 | 129 | 14.1254 | 16.9505
2008 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 127 | 14.242 | 17.0904
2008 | 4 | 5 | 7 | 10.2 | 12.24 | 127 | 14.5269 | 17.4323
2008 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 126 | 14.2288 | 17.0746
2008 | 4 | 5 | 9 | 9.6 | 11.52 | 124 | 13.6341 | 16.3609
2008 | 4 | 5 | 10 | 8.9 | 10.68 | 121 | 12.6035 | 15.1242
2008 | 4 | 5 | 11 | 8.1 | 9.72 | 119 | 11.4481 | 13.7377
2008 | 4 | 5 | 12 | 7.6 | 9.12 | 140 | 10.9476 | 13.1371
2008 | 4 | 5 | 13 | 6.1 | 7.32 | 141 | 8.7941 | 10.5529
2008 | 4 | 5 | 14 | 4.6 | 5.52 | 155 | 6.7043 | 8.0452
2008 | 4 | 5 | 15 | 3.6 | 4.32 | 167 | 5.2917 | 6.35
2008 | 4 | 5 | 16 | 3.5 | 4.2 | 180 | 5.1885 | 6.2261
2008 | 4 | 5 | 17 | 3.8 | 4.56 | 197 | 5.6904 | 6.8285
2008 | 4 | 5 | 18 | 3.9 | 4.68 | 204 | 5.8629 | 7.0355
2008 | 4 | 5 | 19 | 2.2 | 2.64 | 297 | 3.4452 | 4.1342
2008 | 4 | 5 | 20 | 1.1 | 1.32 | 359 | 1.7574 | 2.1089
2008 | 4 | 5 | 21 | 2.5 | 3 | 45 | 3.1276 | 3.7531
2008 | 4 | 5 | 22 | 4.3 | 5.16 | 62 | 5.6095 | 6.7313
2008 | 4 | 5 | 23 | 3.3 | 3.96 | 85 | 4.4787 | 5.3745
2008 | 4 | 6 | 0 | 3.2 | 3.84 | 196 | 4.7892 | 5.7471
2008 | 4 | 6 | 1 | 3.1 | 3.72 | 236 | 4.7356 | 5.6828
2008 | 4 | 6 | 2 | 2.2 | 2.64 | 258 | 3.3935 | 4.0722
2008 | 4 | 6 | 3 | 1.7 | 2.04 | 230 | 2.5897 | 3.1076
2008 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2.4 | 195 | 2.9915 | 3.5899
2008 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3.6 | 170 | 4.4186 | 5.3023
2008 | 4 | 6 | 6 | 3.9 | 4.68 | 164 | 5.7208 | 6.865
2008 | 4 | 6 | 7 | 4.8 | 5.76 | 163 | 7.0361 | 8.4433
2008 | 4 | 6 | 8 | 5.4 | 6.48 | 160 | 7.8989 | 9.4787
2008 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 158 | 7.3033 | 8.7639
2008 | 4 | 6 | 10 | 4.4 | 5.28 | 164 | 6.4543 | 7.7451
2008 | 4 | 6 | 11 | 4.4 | 5.28 | 171 | 6.485 | 7.7819
2008 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3.6 | 190 | 4.4743 | 5.3692
2008 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3.6 | 194 | 4.4847 | 5.3817
2008 | 4 | 6 | 14 | 3.2 | 3.84 | 198 | 4.7946 | 5.7536
2008 | 4 | 6 | 15 | 3.3 | 3.96 | 208 | 4.9716 | 5.9659
2008 | 4 | 6 | 16 | 3.4 | 4.08 | 231 | 5.1818 | 6.2181
2008 | 4 | 6 | 17 | 3.7 | 4.44 | 249 | 5.6853 | 6.8224
2008 | 4 | 6 | 18 | 3.7 | 4.44 | 256 | 5.7024 | 6.8429
2008 | 4 | 6 | 19 | 4.3 | 5.16 | 264 | 6.6493 | 7.9791
2008 | 4 | 6 | 20 | 4.2 | 5.04 | 250 | 6.4564 | 7.7477
2008 | 4 | 6 | 21 | 4.9 | 5.88 | 235 | 7.4819 | 8.9783
2008 | 4 | 6 | 22 | 5.7 | 6.84 | 225 | 8.6621 | 10.3945
2008 | 4 | 6 | 23 | 5.7 | 6.84 | 221 | 8.645 | 10.374
2008 | 4 | 7 | 0 | 5.7 | 6.84 | 213 | 8.6099 | 10.3319
2008 | 4 | 7 | 1 | 5.6 | 6.72 | 204 | 8.4185 | 10.1022
2008 | 4 | 7 | 2 | 5.8 | 6.96 | 196 | 8.6804 | 10.4165
2008 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8.4 | 184 | 10.4026 | 12.4831
2008 | 4 | 7 | 4 | 8.3 | 9.96 | 177 | 12.2808 | 14.7369
2008 | 4 | 7 | 5 | 8.8 | 10.56 | 177 | 13.0206 | 15.6247
2008 | 4 | 7 | 6 | 8.9 | 10.68 | 177 | 13.1685 | 15.8022
2008 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10.8 | 179 | 13.3334 | 16
2008 | 4 | 7 | 8 | 9.1 | 10.92 | 180 | 13.49 | 16.188
2008 | 4 | 7 | 9 | 10.3 | 12.36 | 182 | 15.2879 | 18.3454
2008 | 4 | 7 | 10 | 8.1 | 9.72 | 173 | 11.9539 | 14.3447
2008 | 4 | 7 | 11 | 11.8 | 14.16 | 171 | 17.3915 | 20.8698
2008 | 4 | 7 | 12 | 11.2 | 13.44 | 163 | 16.4176 | 19.7011
2008 | 4 | 7 | 13 | 11.4 | 13.68 | 186 | 16.9619 | 20.3543
2008 | 4 | 7 | 14 | 14.9 | 17.88 | 201 | 22.3624 | 26.8349
2008 | 4 | 7 | 15 | 14.1 | 16.92 | 213 | 21.2982 | 25.5578
2008 | 4 | 7 | 16 | 14 | 16.8 | 217 | 21.1906 | 25.4287
2008 | 4 | 7 | 17 | 13.9 | 16.68 | 223 | 21.1025 | 25.323
2008 | 4 | 7 | 18 | 13 | 15.6 | 218 | 19.687 | 23.6244
2008 | 4 | 7 | 19 | 12.6 | 15.12 | 212 | 19.0225 | 22.827
2008 | 4 | 7 | 20 | 10.9 | 13.08 | 216 | 16.49 | 19.788
2008 | 4 | 7 | 21 | 11.5 | 13.8 | 221 | 17.4416 | 20.93
2008 | 4 | 7 | 22 | 11.6 | 13.92 | 224 | 17.6194 | 21.1433
2008 | 4 | 7 | 23 | 13.8 | 16.56 | 230 | 21.0219 | 25.2263
2008 | 4 | 8 | 0 | 13.6 | 16.32 | 234 | 20.7564 | 24.9077
2008 | 4 | 8 | 1 | 13.8 | 16.56 | 235 | 21.0714 | 25.2857
2008 | 4 | 8 | 2 | 13.3 | 15.96 | 236 | 20.3174 | 24.3809
2008 | 4 | 8 | 3 | 13.7 | 16.44 | 236 | 20.9285 | 25.1142
2008 | 4 | 8 | 4 | 13.6 | 16.32 | 235 | 20.7661 | 24.9193
2008 | 4 | 8 | 5 | 11.8 | 14.16 | 219 | 17.8787 | 21.4545
2008 | 4 | 8 | 6 | 11.6 | 13.92 | 212 | 17.5128 | 21.0154
2008 | 4 | 8 | 7 | 11.4 | 13.68 | 215 | 17.2376 | 20.6851
2008 | 4 | 8 | 8 | 10.9 | 13.08 | 217 | 16.4984 | 19.7981
2008 | 4 | 8 | 9 | 10.1 | 12.12 | 219 | 15.303 | 18.3636
2008 | 4 | 8 | 10 | 10.1 | 12.12 | 224 | 15.341 | 18.4093
2008 | 4 | 8 | 11 | 8.8 | 10.56 | 219 | 13.3333 | 16
2008 | 4 | 8 | 12 | 5.1 | 6.12 | 174 | 7.5315 | 9.0378
2008 | 4 | 8 | 13 | 7.1 | 8.52 | 140 | 10.2273 | 12.2728
2008 | 4 | 8 | 14 | 7.8 | 9.36 | 128 | 11.119 | 13.3428
2008 | 4 | 8 | 15 | 6.2 | 7.44 | 157 | 9.0495 | 10.8594
2008 | 4 | 8 | 16 | 7.9 | 9.48 | 156 | 11.5224 | 13.8269
2008 | 4 | 8 | 17 | 9.6 | 11.52 | 151 | 13.9497 | 16.7396
2008 | 4 | 8 | 18 | 6.8 | 8.16 | 175 | 10.0484 | 12.0581
2008 | 4 | 8 | 19 | 11.2 | 13.44 | 187 | 16.6744 | 20.0092
2008 | 4 | 8 | 20 | 15.1 | 18.12 | 211 | 22.7849 | 27.3419
2008 | 4 | 8 | 21 | 17.1 | 20.52 | 223 | 25.9607 | 31.1528
2008 | 4 | 8 | 22 | 19.6 | 23.52 | 231 | 29.8714 | 35.8457
2008 | 4 | 8 | 23 | 19.3 | 23.16 | 233 | 29.442 | 35.3303
2008 | 4 | 9 | 0 | 17.7 | 21.24 | 232 | 26.9885 | 32.3862
2008 | 4 | 9 | 1 | 15.7 | 18.84 | 227 | 23.8818 | 28.6582
2008 | 4 | 9 | 2 | 14.1 | 16.92 | 225 | 21.4272 | 25.7126
2008 | 4 | 9 | 3 | 12.4 | 14.88 | 217 | 18.7688 | 22.5226
2008 | 4 | 9 | 4 | 12.4 | 14.88 | 218 | 18.7784 | 22.534
2008 | 4 | 9 | 5 | 11.9 | 14.28 | 215 | 17.9936 | 21.5924
2008 | 4 | 9 | 6 | 11 | 13.2 | 210 | 16.5896 | 19.9075
2008 | 4 | 9 | 7 | 11 | 13.2 | 208 | 16.572 | 19.8864
2008 | 4 | 9 | 8 | 12.2 | 14.64 | 205 | 18.3503 | 22.0203
2008 | 4 | 9 | 9 | 11.5 | 13.8 | 206 | 17.3067 | 20.7681
2008 | 4 | 9 | 10 | 13.5 | 16.2 | 213 | 20.3919 | 24.4703
2008 | 4 | 9 | 11 | 16.3 | 19.56 | 221 | 24.7216 | 29.666
2008 | 4 | 9 | 12 | 17.6 | 21.12 | 225 | 26.746 | 32.0952
2008 | 4 | 9 | 13 | 17 | 20.4 | 227 | 25.8593 | 31.0312
2008 | 4 | 9 | 14 | 16.5 | 19.8 | 228 | 25.1108 | 30.133
2008 | 4 | 9 | 15 | 16 | 19.2 | 226 | 24.3264 | 29.1917
2008 | 4 | 9 | 16 | 15.4 | 18.48 | 226 | 23.4141 | 28.097
2008 | 4 | 9 | 17 | 15 | 18 | 222 | 22.7613 | 27.3135
2008 | 4 | 9 | 18 | 13.7 | 16.44 | 218 | 20.7471 | 24.8965
2008 | 4 | 9 | 19 | 13.1 | 15.72 | 211 | 19.7671 | 23.7205
2008 | 4 | 9 | 20 | 10.8 | 12.96 | 199 | 16.191 | 19.4292
2008 | 4 | 9 | 21 | 11.1 | 13.32 | 206 | 16.7048 | 20.0457
2008 | 4 | 9 | 22 | 9.3 | 11.16 | 192 | 13.8866 | 16.664
2008 | 4 | 9 | 23 | 9.9 | 11.88 | 194 | 14.7997 | 17.7596
2008 | 4 | 10 | 0 | 12.7 | 15.24 | 196 | 19.0072 | 22.8086
2008 | 4 | 10 | 1 | 14.5 | 17.4 | 195 | 21.6887 | 26.0265
2008 | 4 | 10 | 2 | 15.9 | 19.08 | 194 | 23.7692 | 28.523
2008 | 4 | 10 | 3 | 16.4 | 19.68 | 186 | 24.4014 | 29.2816
2008 | 4 | 10 | 4 | 16.8 | 20.16 | 181 | 24.9201 | 29.9041
2008 | 4 | 10 | 5 | 16.3 | 19.56 | 181 | 24.1784 | 29.0141
2008 | 4 | 10 | 6 | 17.4 | 20.88 | 181 | 25.8101 | 30.9721
2008 | 4 | 10 | 7 | 19.4 | 23.28 | 186 | 28.865 | 34.638
2008 | 4 | 10 | 8 | 19.9 | 23.88 | 191 | 29.6971 | 35.6365
2008 | 4 | 10 | 9 | 17.3 | 20.76 | 192 | 25.8321 | 30.9986
2008 | 4 | 10 | 10 | 13.2 | 15.84 | 186 | 19.6401 | 23.5681
2008 | 4 | 10 | 11 | 9.8 | 11.76 | 187 | 14.5901 | 17.5081
2008 | 4 | 10 | 12 | 8.6 | 10.32 | 314 | 13.5475 | 16.257
2008 | 4 | 10 | 13 | 8.8 | 10.56 | 313 | 13.8578 | 16.6294
2008 | 4 | 10 | 14 | 9.6 | 11.52 | 316 | 15.1329 | 18.1595
2008 | 4 | 10 | 15 | 10.3 | 12.36 | 317 | 16.2418 | 19.4902
2008 | 4 | 10 | 16 | 10.3 | 12.36 | 314 | 16.2254 | 19.4705
2008 | 4 | 10 | 17 | 10.1 | 12.12 | 317 | 15.9264 | 19.1117
2008 | 4 | 10 | 18 | 9.7 | 11.64 | 312 | 15.2699 | 18.3239
2008 | 4 | 10 | 19 | 8.3 | 9.96 | 303 | 13.0255 | 15.6306
2008 | 4 | 10 | 20 | 8.8 | 10.56 | 300 | 13.7955 | 16.5546
2008 | 4 | 10 | 21 | 9.3 | 11.16 | 302 | 14.5897 | 17.5076
2008 | 4 | 10 | 22 | 9 | 10.8 | 302 | 14.119 | 16.9429
2008 | 4 | 10 | 23 | 8.4 | 10.08 | 304 | 13.187 | 15.8244
2008 | 4 | 11 | 0 | 10.3 | 12.36 | 300 | 16.147 | 19.3764
2008 | 4 | 11 | 1 | 10.6 | 12.72 | 309 | 16.6696 | 20.0036
2008 | 4 | 11 | 2 | 9.2 | 11.04 | 305 | 14.448 | 17.3376
2008 | 4 | 11 | 3 | 9.8 | 11.76 | 305 | 15.3902 | 18.4683
2008 | 4 | 11 | 4 | 10.5 | 12.6 | 316 | 16.5516 | 19.862
2008 | 4 | 11 | 5 | 10.5 | 12.6 | 332 | 16.6382 | 19.9658
2008 | 4 | 11 | 6 | 10.2 | 12.24 | 337 | 16.1883 | 19.4259
2008 | 4 | 11 | 7 | 10 | 12 | 336 | 15.8659 | 19.0391
2008 | 4 | 11 | 8 | 11.9 | 14.28 | 338 | 18.8922 | 22.6706
2008 | 4 | 11 | 9 | 11.9 | 14.28 | 337 | 18.8863 | 22.6636
2008 | 4 | 11 | 10 | 9.9 | 11.88 | 330 | 15.6775 | 18.8129
2008 | 4 | 11 | 11 | 10.2 | 12.24 | 338 | 16.1933 | 19.432
2008 | 4 | 11 | 12 | 10.8 | 12.96 | 339 | 17.1512 | 20.5814
2008 | 4 | 11 | 13 | 10 | 12 | 331 | 15.8409 | 19.009
2008 | 4 | 11 | 14 | 11.4 | 13.68 | 336 | 18.0871 | 21.7045
2008 | 4 | 11 | 15 | 10.7 | 12.84 | 337 | 16.9818 | 20.3782
2008 | 4 | 11 | 16 | 10.6 | 12.72 | 332 | 16.7967 | 20.156
2008 | 4 | 11 | 17 | 10.3 | 12.36 | 335 | 16.3367 | 19.6041
2008 | 4 | 11 | 18 | 9.7 | 11.64 | 334 | 15.3802 | 18.4563
2008 | 4 | 11 | 19 | 8.2 | 9.84 | 330 | 12.9854 | 15.5824
2008 | 4 | 11 | 20 | 7.7 | 9.24 | 330 | 12.1936 | 14.6323
2008 | 4 | 11 | 21 | 7.6 | 9.12 | 328 | 12.0275 | 14.433
2008 | 4 | 11 | 22 | 7.3 | 8.76 | 334 | 11.5748 | 13.8898
2008 | 4 | 11 | 23 | 6.6 | 7.92 | 333 | 10.4616 | 12.5539
2008 | 4 | 12 | 0 | 5.4 | 6.48 | 312 | 8.5008 | 10.2009
2008 | 4 | 12 | 1 | 4.4 | 5.28 | 326 | 6.9588 | 8.3506
2008 | 4 | 12 | 2 | 6.4 | 7.68 | 344 | 10.1793 | 12.2152
2008 | 4 | 12 | 3 | 6.3 | 7.56 | 356 | 10.0563 | 12.0676
2008 | 4 | 12 | 4 | 5.7 | 6.84 | 2 | 4.1689 | 5.0026
2008 | 4 | 12 | 5 | 4.8 | 5.76 | 354 | 7.6574 | 9.1889
2008 | 4 | 12 | 6 | 4.9 | 5.88 | 349 | 7.8053 | 9.3664
2008 | 4 | 12 | 7 | 5.2 | 6.24 | 333 | 8.2425 | 9.891
2008 | 4 | 12 | 8 | 6.2 | 7.44 | 333 | 9.8276 | 11.7931
2008 | 4 | 12 | 9 | 6.2 | 7.44 | 333 | 9.8276 | 11.7931
2008 | 4 | 12 | 10 | 5.4 | 6.48 | 323 | 8.532 | 10.2384
2008 | 4 | 12 | 11 | 6.3 | 7.56 | 317 | 9.9343 | 11.9212
2008 | 4 | 12 | 12 | 7 | 8.4 | 295 | 10.9541 | 13.1449
2008 | 4 | 12 | 13 | 7.2 | 8.64 | 291 | 11.2506 | 13.5008
2008 | 4 | 12 | 14 | 6.8 | 8.16 | 289 | 10.6178 | 12.7413
2008 | 4 | 12 | 15 | 7.7 | 9.24 | 286 | 12.0097 | 14.4116
2008 | 4 | 12 | 16 | 7.7 | 9.24 | 281 | 11.987 | 14.3844
2008 | 4 | 12 | 17 | 7.4 | 8.88 | 284 | 11.5331 | 13.8397
2008 | 4 | 12 | 18 | 7 | 8.4 | 279 | 10.8889 | 13.0667
2008 | 4 | 12 | 19 | 7 | 8.4 | 266 | 10.8332 | 12.9998
2008 | 4 | 12 | 20 | 8.1 | 9.72 | 257 | 12.489 | 14.9868
2008 | 4 | 12 | 21 | 9.6 | 11.52 | 251 | 14.7639 | 17.7167
2008 | 4 | 12 | 22 | 10.3 | 12.36 | 250 | 15.8336 | 19.0003
2008 | 4 | 12 | 23 | 10 | 12 | 255 | 15.4055 | 18.4866
2008 | 4 | 13 | 0 | 11 | 13.2 | 257 | 16.9604 | 20.3525
2008 | 4 | 13 | 1 | 10.7 | 12.84 | 260 | 16.5185 | 19.8223
2008 | 4 | 13 | 2 | 10.4 | 12.48 | 257 | 16.0353 | 19.2423
2008 | 4 | 13 | 3 | 10.1 | 12.12 | 255 | 15.5595 | 18.6715
2008 | 4 | 13 | 4 | 8.9 | 10.68 | 248 | 13.6695 | 16.4034
2008 | 4 | 13 | 5 | 7.7 | 9.24 | 249 | 11.8316 | 14.1979
2008 | 4 | 13 | 6 | 7.2 | 8.64 | 247 | 11.0536 | 13.2644
2008 | 4 | 13 | 7 | 7.3 | 8.76 | 254 | 11.2412 | 13.4895
2008 | 4 | 13 | 8 | 7.2 | 8.64 | 269 | 11.1562 | 13.3874
2008 | 4 | 13 | 9 | 7.4 | 8.88 | 273 | 11.4843 | 13.7812
2008 | 4 | 13 | 10 | 6.8 | 8.16 | 271 | 10.5448 | 12.6538
2008 | 4 | 13 | 11 | 7.3 | 8.76 | 260 | 11.2697 | 13.5236
2008 | 4 | 13 | 12 | 8.8 | 10.56 | 250 | 13.5277 | 16.2333
2008 | 4 | 13 | 13 | 8.8 | 10.56 | 267 | 13.6244 | 16.3492
2008 | 4 | 13 | 14 | 8.5 | 10.2 | 270 | 13.1758 | 15.8109
2008 | 4 | 13 | 15 | 8.7 | 10.44 | 279 | 13.5334 | 16.2401
2008 | 4 | 13 | 16 | 8.7 | 10.44 | 280 | 13.5386 | 16.2463
2008 | 4 | 13 | 17 | 7.9 | 9.48 | 284 | 12.3124 | 14.7748
2008 | 4 | 13 | 18 | 7.5 | 9 | 284 | 11.6889 | 14.0267
2008 | 4 | 13 | 19 | 6.6 | 7.92 | 278 | 10.2628 | 12.3153
2008 | 4 | 13 | 20 | 6.2 | 7.44 | 278 | 9.6408 | 11.5689
2008 | 4 | 13 | 21 | 6.1 | 7.32 | 278 | 9.4853 | 11.3823
2008 | 4 | 13 | 22 | 6.4 | 7.68 | 282 | 9.967 | 11.9604
2008 | 4 | 13 | 23 | 6.6 | 7.92 | 290 | 10.3093 | 12.3712
2008 | 4 | 14 | 0 | 5.9 | 7.08 | 301 | 9.2526 | 11.1031
2008 | 4 | 14 | 1 | 5.1 | 6.12 | 310 | 8.023 | 9.6277
2008 | 4 | 14 | 2 | 3.6 | 4.32 | 315 | 5.6729 | 6.8075
2008 | 4 | 14 | 3 | 2.8 | 3.36 | 313 | 4.4093 | 5.2912
2008 | 4 | 14 | 4 | 1.9 | 2.28 | 309 | 2.988 | 3.5855
2008 | 4 | 14 | 5 | 0.6 | 0.72 | 285 | 0.93547 | 1.1226
2008 | 4 | 14 | 6 | 0.5 | 0.6 | 180 | 0.74121 | 0.88945
2008 | 4 | 14 | 7 | 0.6 | 0.72 | 207 | 0.90345 | 1.0841
2008 | 4 | 14 | 8 | 0.7 | 0.84 | 188 | 1.0428 | 1.2513
2008 | 4 | 14 | 9 | 0.7 | 0.84 | 233 | 1.0678 | 1.2814
2008 | 4 | 14 | 10 | 1.5 | 1.8 | 307 | 2.3573 | 2.8287
2008 | 4 | 14 | 11 | 2.3 | 2.76 | 307 | 3.6145 | 4.3374
2008 | 4 | 14 | 12 | 3.8 | 4.56 | 341 | 6.0384 | 7.2461
2008 | 4 | 14 | 13 | 4.3 | 5.16 | 344 | 6.8392 | 8.2071
2008 | 4 | 14 | 14 | 4.7 | 5.64 | 348 | 7.4845 | 8.9814
2008 | 4 | 14 | 15 | 4.9 | 5.88 | 351 | 7.81 | 9.372
2008 | 4 | 14 | 16 | 5 | 6 | 350 | 7.967 | 9.5604
2008 | 4 | 14 | 17 | 5.5 | 6.6 | 351 | 8.7663 | 10.5196
2008 | 4 | 14 | 18 | 6.7 | 8.04 | 356 | 10.6948 | 12.8338
2008 | 4 | 14 | 19 | 6.6 | 7.92 | 351 | 10.5196 | 12.6235
2008 | 4 | 14 | 20 | 6.6 | 7.92 | 352 | 10.5227 | 12.6273
2008 | 4 | 14 | 21 | 7.2 | 8.64 | 2 | 5.2659 | 6.3191
2008 | 4 | 14 | 22 | 7.1 | 8.52 | 7 | 6.6773 | 8.0128
2008 | 4 | 14 | 23 | 6.8 | 8.16 | 14 | 7.1819 | 8.6183
2008 | 4 | 15 | 0 | 6.4 | 7.68 | 21 | 7.1925 | 8.631
2008 | 4 | 15 | 1 | 5.9 | 7.08 | 27 | 6.8781 | 8.2537
2008 | 4 | 15 | 2 | 5.2 | 6.24 | 35 | 6.2873 | 7.5447
2008 | 4 | 15 | 3 | 4.5 | 5.4 | 48 | 5.6781 | 6.8138
2008 | 4 | 15 | 4 | 4.4 | 5.28 | 66 | 5.7858 | 6.943
2008 | 4 | 15 | 5 | 5.1 | 6.12 | 89 | 6.9608 | 8.3529
2008 | 4 | 15 | 6 | 6.9 | 8.28 | 105 | 9.6079 | 11.5295
2008 | 4 | 15 | 7 | 8.9 | 10.68 | 114 | 12.515 | 15.018
2008 | 4 | 15 | 8 | 9.3 | 11.16 | 119 | 13.1441 | 15.7729
2008 | 4 | 15 | 9 | 8.6 | 10.32 | 120 | 12.1668 | 14.6001
2008 | 4 | 15 | 10 | 8 | 9.6 | 123 | 11.3509 | 13.6211
2008 | 4 | 15 | 11 | 7.5 | 9 | 127 | 10.6815 | 12.8178
2008 | 4 | 15 | 12 | 10.2 | 12.24 | 132 | 14.5926 | 17.5111
2008 | 4 | 15 | 13 | 7.6 | 9.12 | 136 | 10.9108 | 13.093
2008 | 4 | 15 | 14 | 6 | 7.2 | 142 | 8.657 | 10.3884
2008 | 4 | 15 | 15 | 5.5 | 6.6 | 149 | 7.9798 | 9.5757
2008 | 4 | 15 | 16 | 5.2 | 6.24 | 155 | 7.5788 | 9.0945
2008 | 4 | 15 | 17 | 5 | 6 | 161 | 7.319 | 8.7828
2008 | 4 | 15 | 18 | 2.4 | 2.88 | 226 | 3.649 | 4.3787
2008 | 4 | 15 | 19 | 2.8 | 3.36 | 287 | 4.3688 | 5.2425
2008 | 4 | 15 | 20 | 1.8 | 2.16 | 296 | 2.8178 | 3.3813
2008 | 4 | 15 | 21 | 2.2 | 2.64 | 313 | 3.4645 | 4.1574
2008 | 4 | 15 | 22 | 2.4 | 2.88 | 321 | 3.7895 | 4.5474
2008 | 4 | 15 | 23 | 1.6 | 1.92 | 327 | 2.5313 | 3.0375
2008 | 4 | 16 | 0 | 1.4 | 1.68 | 7 | 1.3167 | 1.58
2008 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1.2 | 40 | 1.2314 | 1.4777
2008 | 4 | 16 | 2 | 1.3 | 1.56 | 127 | 1.8515 | 2.2218
2008 | 4 | 16 | 3 | 2.5 | 3 | 164 | 3.6672 | 4.4006
2008 | 4 | 16 | 4 | 3.1 | 3.72 | 177 | 4.5868 | 5.5041
2008 | 4 | 16 | 5 | 3.6 | 4.32 | 185 | 5.3532 | 6.4238
2008 | 4 | 16 | 6 | 4.2 | 5.04 | 201 | 6.3035 | 7.5642
2008 | 4 | 16 | 7 | 4.9 | 5.88 | 208 | 7.3821 | 8.8585
2008 | 4 | 16 | 8 | 3.9 | 4.68 | 216 | 5.9001 | 7.0801
2008 | 4 | 16 | 9 | 3.8 | 4.56 | 220 | 5.7604 | 6.9125
2008 | 4 | 16 | 10 | 4.4 | 5.28 | 224 | 6.6832 | 8.0199
2008 | 4 | 16 | 11 | 4.6 | 5.52 | 233 | 7.0173 | 8.4207
2008 | 4 | 16 | 12 | 6.1 | 7.32 | 191 | 9.1031 | 10.9237
2008 | 4 | 16 | 13 | 6.6 | 7.92 | 202 | 9.911 | 11.8932
2008 | 4 | 16 | 14 | 6.4 | 7.68 | 212 | 9.6622 | 11.5947
2008 | 4 | 16 | 15 | 6.7 | 8.04 | 242 | 10.2632 | 12.3158
2008 | 4 | 16 | 16 | 7.7 | 9.24 | 239 | 11.7789 | 14.1347
2008 | 4 | 16 | 17 | 8.2 | 9.84 | 240 | 12.5495 | 15.0594
2008 | 4 | 16 | 18 | 8.4 | 10.08 | 243 | 12.873 | 15.4476
2008 | 4 | 16 | 19 | 9.1 | 10.92 | 244 | 13.952 | 16.7424
2008 | 4 | 16 | 20 | 11.5 | 13.8 | 244 | 17.6317 | 21.158
2008 | 4 | 16 | 21 | 12.2 | 14.64 | 243 | 18.6965 | 22.4359
2008 | 4 | 16 | 22 | 12.6 | 15.12 | 237 | 19.257 | 23.1084
2008 | 4 | 16 | 23 | 11.7 | 14.04 | 241 | 17.9142 | 21.497
2008 | 4 | 17 | 0 | 11.7 | 14.04 | 257 | 18.0397 | 21.6476
2008 | 4 | 17 | 1 | 10.3 | 12.36 | 284 | 16.0528 | 19.2634
2008 | 4 | 17 | 2 | 9 | 10.8 | 295 | 14.0838 | 16.9006
2008 | 4 | 17 | 3 | 7.8 | 9.36 | 295 | 12.206 | 14.6472
2008 | 4 | 17 | 4 | 7.4 | 8.88 | 292 | 11.5674 | 13.8809
2008 | 4 | 17 | 5 | 7.2 | 8.64 | 283 | 11.2171 | 13.4606
2008 | 4 | 17 | 6 | 7.2 | 8.64 | 272 | 11.1695 | 13.4034
2008 | 4 | 17 | 7 | 7 | 8.4 | 266 | 10.8332 | 12.9998
2008 | 4 | 17 | 8 | 6.1 | 7.32 | 267 | 9.4442 | 11.333
2008 | 4 | 17 | 9 | 6.5 | 7.8 | 277 | 10.1033 | 12.124
2008 | 4 | 17 | 10 | 6.9 | 8.28 | 278 | 10.7292 | 12.8751
2008 | 4 | 17 | 11 | 7 | 8.4 | 276 | 10.8763 | 13.0516
2008 | 4 | 17 | 12 | 9.4 | 11.28 | 263 | 14.5296 | 17.4355
2008 | 4 | 17 | 13 | 9.5 | 11.4 | 260 | 14.666 | 17.5992
2008 | 4 | 17 | 14 | 8.7 | 10.44 | 258 | 13.4198 | 16.1037
2008 | 4 | 17 | 15 | 8 | 9.6 | 257 | 12.3348 | 14.8018
2008 | 4 | 17 | 16 | 9.3 | 11.16 | 244 | 14.2587 | 17.1104
2008 | 4 | 17 | 17 | 8.6 | 10.32 | 239 | 13.1557 | 15.7868
2008 | 4 | 17 | 18 | 9.5 | 11.4 | 219 | 14.3939 | 17.2727
2008 | 4 | 17 | 19 | 12.2 | 14.64 | 206 | 18.3602 | 22.0322
2008 | 4 | 17 | 20 | 13 | 15.6 | 192 | 19.4114 | 23.2937
2008 | 4 | 17 | 21 | 15 | 18 | 192 | 22.3978 | 26.8774
2008 | 4 | 17 | 22 | 15.7 | 18.84 | 203 | 23.589 | 28.3068
2008 | 4 | 17 | 23 | 13.4 | 16.08 | 231 | 20.4223 | 24.5067
2008 | 4 | 18 | 0 | 17.7 | 21.24 | 246 | 27.1616 | 32.5939
2008 | 4 | 18 | 1 | 16.7 | 20.04 | 254 | 25.7162 | 30.8595
2008 | 4 | 18 | 2 | 15.8 | 18.96 | 260 | 24.3919 | 29.2703
2008 | 4 | 18 | 3 | 14.3 | 17.16 | 262 | 22.0945 | 26.5134
2008 | 4 | 18 | 4 | 12.6 | 15.12 | 263 | 19.4759 | 23.3711
2008 | 4 | 18 | 5 | 11 | 13.2 | 268 | 17.0373 | 20.4448
2008 | 4 | 18 | 6 | 9.4 | 11.28 | 279 | 14.6223 | 17.5467
2008 | 4 | 18 | 7 | 9.6 | 11.52 | 279 | 14.9334 | 17.9201
2008 | 4 | 18 | 8 | 10.3 | 12.36 | 273 | 15.9849 | 19.1819
2008 | 4 | 18 | 9 | 11.3 | 13.56 | 277 | 17.5643 | 21.0771
2008 | 4 | 18 | 10 | 10.8 | 12.96 | 279 | 16.8001 | 20.1601
2008 | 4 | 18 | 11 | 11.4 | 13.68 | 282 | 17.7538 | 21.3045
2008 | 4 | 18 | 12 | 13.2 | 15.84 | 264 | 20.4117 | 24.494
2008 | 4 | 18 | 13 | 11.9 | 14.28 | 263 | 18.3939 | 22.0727
2008 | 4 | 18 | 14 | 11.5 | 13.8 | 268 | 17.8117 | 21.3741
2008 | 4 | 18 | 15 | 11.5 | 13.8 | 267 | 17.8046 | 21.3655
2008 | 4 | 18 | 16 | 11 | 13.2 | 271 | 17.0578 | 20.4693
2008 | 4 | 18 | 17 | 10.7 | 12.84 | 270 | 16.5859 | 19.9031
2008 | 4 | 18 | 18 | 10.8 | 12.96 | 264 | 16.7004 | 20.0405
2008 | 4 | 18 | 19 | 10.7 | 12.84 | 258 | 16.5048 | 19.8057
2008 | 4 | 18 | 20 | 10 | 12 | 251 | 15.3791 | 18.4549
2008 | 4 | 18 | 21 | 10.5 | 12.6 | 252 | 16.155 | 19.386
2008 | 4 | 18 | 22 | 10.6 | 12.72 | 249 | 16.2877 | 19.5452
2008 | 4 | 18 | 23 | 10.1 | 12.12 | 245 | 15.4921 | 18.5905
2008 | 4 | 19 | 0 | 9.2 | 11.04 | 239 | 14.0735 | 16.8883
2008 | 4 | 19 | 1 | 8.7 | 10.44 | 229 | 13.2466 | 15.8959
2008 | 4 | 19 | 2 | 9 | 10.8 | 227 | 13.6902 | 16.4283
2008 | 4 | 19 | 3 | 10 | 12 | 227 | 15.2114 | 18.2536
2008 | 4 | 19 | 4 | 10.3 | 12.36 | 211 | 15.542 | 18.6505
2008 | 4 | 19 | 5 | 9.4 | 11.28 | 200 | 14.1 | 16.92
2008 | 4 | 19 | 6 | 8.5 | 10.2 | 190 | 12.6772 | 15.2127
2008 | 4 | 19 | 7 | 6.9 | 8.28 | 215 | 10.4333 | 12.5199
2008 | 4 | 19 | 8 | 11.3 | 13.56 | 237 | 17.2701 | 20.7242
2008 | 4 | 19 | 9 | 14.2 | 17.04 | 244 | 21.7713 | 26.1255
2008 | 4 | 19 | 10 | 13.6 | 16.32 | 245 | 20.8607 | 25.0328
2008 | 4 | 19 | 11 | 12.5 | 15 | 242 | 19.1477 | 22.9772
2008 | 4 | 19 | 12 | 14.7 | 17.64 | 257 | 22.6652 | 27.1983
2008 | 4 | 19 | 13 | 15.6 | 18.72 | 253 | 24.0121 | 28.8145
2008 | 4 | 19 | 14 | 14.9 | 17.88 | 260 | 23.0025 | 27.603
2008 | 4 | 19 | 15 | 12.7 | 15.24 | 261 | 19.6143 | 23.5371
2008 | 4 | 19 | 16 | 12.8 | 15.36 | 260 | 19.7605 | 23.7126
2008 | 4 | 19 | 17 | 15.9 | 19.08 | 255 | 24.4947 | 29.3937
2008 | 4 | 19 | 18 | 14.2 | 17.04 | 254 | 21.8665 | 26.2398
2008 | 4 | 19 | 19 | 11 | 13.2 | 244 | 16.8651 | 20.2381
2008 | 4 | 19 | 20 | 12 | 14.4 | 238 | 18.3484 | 22.0181
2008 | 4 | 19 | 21 | 12.6 | 15.12 | 241 | 19.2922 | 23.1506
2008 | 4 | 19 | 22 | 14.3 | 17.16 | 241 | 21.8951 | 26.2741
2008 | 4 | 19 | 23 | 13.9 | 16.68 | 239 | 21.2633 | 25.516
2008 | 4 | 20 | 0 | 11.4 | 13.68 | 243 | 17.4705 | 20.9646
2008 | 4 | 20 | 1 | 9.8 | 11.76 | 238 | 14.9845 | 17.9814
2008 | 4 | 20 | 2 | 12.2 | 14.64 | 239 | 18.6627 | 22.3953
2008 | 4 | 20 | 3 | 13 | 15.6 | 243 | 19.9225 | 23.9071
2008 | 4 | 20 | 4 | 13 | 15.6 | 245 | 19.9403 | 23.9284
2008 | 4 | 20 | 5 | 10.1 | 12.12 | 254 | 15.5529 | 18.6635
2008 | 4 | 20 | 6 | 8.8 | 10.56 | 255 | 13.5568 | 16.2682
2008 | 4 | 20 | 7 | 9.8 | 11.76 | 256 | 15.1038 | 18.1245
2008 | 4 | 20 | 8 | 10.2 | 12.24 | 261 | 15.7532 | 18.9038
2008 | 4 | 20 | 9 | 10.2 | 12.24 | 266 | 15.7855 | 18.9426
2008 | 4 | 20 | 10 | 9.4 | 11.28 | 273 | 14.5882 | 17.5058
2008 | 4 | 20 | 11 | 8.5 | 10.2 | 275 | 13.2018 | 15.8421
2008 | 4 | 20 | 12 | 8.8 | 10.56 | 273 | 13.657 | 16.3884
2008 | 4 | 20 | 13 | 10.6 | 12.72 | 279 | 16.489 | 19.7867
2008 | 4 | 20 | 14 | 11.1 | 13.32 | 280 | 17.2734 | 20.728
2008 | 4 | 20 | 15 | 11.5 | 13.8 | 281 | 17.9027 | 21.4832
2008 | 4 | 20 | 16 | 12.4 | 14.88 | 281 | 19.3037 | 23.1645
2008 | 4 | 20 | 17 | 12.8 | 15.36 | 283 | 19.9416 | 23.9299
2008 | 4 | 20 | 18 | 9.6 | 11.52 | 288 | 14.9843 | 17.9811
2008 | 4 | 20 | 19 | 7.9 | 9.48 | 283 | 12.3077 | 14.7692
2008 | 4 | 20 | 20 | 8.8 | 10.56 | 284 | 13.715 | 16.458
2008 | 4 | 20 | 21 | 9.5 | 11.4 | 273 | 14.7434 | 17.692
2008 | 4 | 20 | 22 | 9.8 | 11.76 | 280 | 15.2504 | 18.3004
2008 | 4 | 20 | 23 | 9.5 | 11.4 | 281 | 14.7892 | 17.747
2008 | 4 | 21 | 0 | 7.6 | 9.12 | 284 | 11.8448 | 14.2138
2008 | 4 | 21 | 1 | 6.7 | 8.04 | 287 | 10.4539 | 12.5447
2008 | 4 | 21 | 2 | 6.2 | 7.44 | 295 | 9.7022 | 11.6426
2008 | 4 | 21 | 3 | 7.4 | 8.88 | 270 | 11.4707 | 13.7648
2008 | 4 | 21 | 4 | 8.7 | 10.44 | 287 | 13.5744 | 16.2893
2008 | 4 | 21 | 5 | 7.9 | 9.48 | 294 | 12.358 | 14.8296
2008 | 4 | 21 | 6 | 7.2 | 8.64 | 283 | 11.2171 | 13.4606
2008 | 4 | 21 | 7 | 6.8 | 8.16 | 281 | 10.5859 | 12.7031
2008 | 4 | 21 | 8 | 8.5 | 10.2 | 288 | 13.2673 | 15.9208
2008 | 4 | 21 | 9 | 9.3 | 11.16 | 290 | 14.5267 | 17.4321
2008 | 4 | 21 | 10 | 9.8 | 11.76 | 294 | 15.3302 | 18.3962
2008 | 4 | 21 | 11 | 8.7 | 10.44 | 296 | 13.6193 | 16.3431
2008 | 4 | 21 | 12 | 8.1 | 9.72 | 298 | 12.6891 | 15.2269
2008 | 4 | 21 | 13 | 7.9 | 9.48 | 299 | 12.3802 | 14.8563
2008 | 4 | 21 | 14 | 7.7 | 9.24 | 296 | 12.0538 | 14.4646
2008 | 4 | 21 | 15 | 7.2 | 8.64 | 298 | 11.2792 | 13.5351
2008 | 4 | 21 | 16 | 6.9 | 8.28 | 295 | 10.7976 | 12.9571
2008 | 4 | 21 | 17 | 7 | 8.4 | 291 | 10.9381 | 13.1258
2008 | 4 | 21 | 18 | 7.2 | 8.64 | 286 | 11.2298 | 13.4758
2008 | 4 | 21 | 19 | 7 | 8.4 | 286 | 10.9179 | 13.1015
2008 | 4 | 21 | 20 | 6.4 | 7.68 | 285 | 9.9783 | 11.974
2008 | 4 | 21 | 21 | 5.8 | 6.96 | 285 | 9.0429 | 10.8514
2008 | 4 | 21 | 22 | 5.3 | 6.36 | 278 | 8.2413 | 9.8896
2008 | 4 | 21 | 23 | 5.9 | 7.08 | 264 | 9.1234 | 10.9481
2008 | 4 | 22 | 0 | 5.4 | 6.48 | 255 | 8.319 | 9.9828
2008 | 4 | 22 | 1 | 5.6 | 6.72 | 251 | 8.6123 | 10.3348
2008 | 4 | 22 | 2 | 6.8 | 8.16 | 248 | 10.4441 | 12.533
2008 | 4 | 22 | 3 | 7 | 8.4 | 250 | 10.7607 | 12.9128
2008 | 4 | 22 | 4 | 7.5 | 9 | 247 | 11.5142 | 13.8171
2008 | 4 | 22 | 5 | 7.5 | 9 | 245 | 11.504 | 13.8048
2008 | 4 | 22 | 6 | 7.3 | 8.76 | 235 | 11.1465 | 13.3758
2008 | 4 | 22 | 7 | 7.4 | 8.88 | 230 | 11.2726 | 13.5271
2008 | 4 | 22 | 8 | 7.3 | 8.76 | 221 | 11.0717 | 13.286
2008 | 4 | 22 | 9 | 7.9 | 9.48 | 220 | 11.9757 | 14.3708
2008 | 4 | 22 | 10 | 7.5 | 9 | 231 | 11.4304 | 13.7165
2008 | 4 | 22 | 11 | 7.3 | 8.76 | 225 | 11.0935 | 13.3122
2008 | 4 | 22 | 12 | 6.2 | 7.44 | 247 | 9.5184 | 11.4221
2008 | 4 | 22 | 13 | 6.3 | 7.56 | 249 | 9.6804 | 11.6165
2008 | 4 | 22 | 14 | 6.6 | 7.92 | 252 | 10.1546 | 12.1855
2008 | 4 | 22 | 15 | 7.1 | 8.52 | 249 | 10.9097 | 13.0916
2008 | 4 | 22 | 16 | 7.2 | 8.64 | 249 | 11.0633 | 13.276
2008 | 4 | 22 | 17 | 7.5 | 9 | 250 | 11.5293 | 13.8352
2008 | 4 | 22 | 18 | 8.2 | 9.84 | 246 | 12.5833 | 15.1
2008 | 4 | 22 | 19 | 8.9 | 10.68 | 248 | 13.6695 | 16.4034
2008 | 4 | 22 | 20 | 9.2 | 11.04 | 250 | 14.1426 | 16.9712
2008 | 4 | 22 | 21 | 9.2 | 11.04 | 250 | 14.1426 | 16.9712
2008 | 4 | 22 | 22 | 8.7 | 10.44 | 248 | 13.3624 | 16.0348
2008 | 4 | 22 | 23 | 8.1 | 9.72 | 243 | 12.4133 | 14.8959
2008 | 4 | 23 | 0 | 8.6 | 10.32 | 236 | 13.1376 | 15.7651
2008 | 4 | 23 | 1 | 9.2 | 11.04 | 231 | 14.0213 | 16.8255
2008 | 4 | 23 | 2 | 8.6 | 10.32 | 229 | 13.0944 | 15.7132
2008 | 4 | 23 | 3 | 8.4 | 10.08 | 228 | 12.7837 | 15.3404
2008 | 4 | 23 | 4 | 8 | 9.6 | 228 | 12.175 | 14.6099
2008 | 4 | 23 | 5 | 7.5 | 9 | 226 | 11.403 | 13.6836
2008 | 4 | 23 | 6 | 6.9 | 8.28 | 227 | 10.4958 | 12.595
2008 | 4 | 23 | 7 | 6.2 | 7.44 | 231 | 9.4491 | 11.3389
2008 | 4 | 23 | 8 | 5.2 | 6.24 | 231 | 7.9251 | 9.5101
2008 | 4 | 23 | 9 | 4.3 | 5.16 | 231 | 6.5534 | 7.8641
2008 | 4 | 23 | 10 | 3.6 | 4.32 | 245 | 5.5219 | 6.6263
2008 | 4 | 23 | 11 | 3.8 | 4.56 | 241 | 5.8183 | 6.9819
2008 | 4 | 23 | 12 | 4.1 | 4.92 | 261 | 6.3322 | 7.5986
2008 | 4 | 23 | 13 | 4.5 | 5.4 | 264 | 6.9585 | 8.3502
2008 | 4 | 23 | 14 | 5.1 | 6.12 | 272 | 7.9117 | 9.4941
2008 | 4 | 23 | 15 | 5.7 | 6.84 | 280 | 8.8701 | 10.6441
2008 | 4 | 23 | 16 | 6 | 7.2 | 286 | 9.3582 | 11.2298
2008 | 4 | 23 | 17 | 6.4 | 7.68 | 296 | 10.0188 | 12.0225
2008 | 4 | 23 | 18 | 6.2 | 7.44 | 303 | 9.7299 | 11.6758
2008 | 4 | 23 | 19 | 5.8 | 6.96 | 313 | 9.1336 | 10.9603
2008 | 4 | 23 | 20 | 5.4 | 6.48 | 325 | 8.5376 | 10.2451
2008 | 4 | 23 | 21 | 5.2 | 6.24 | 334 | 8.2451 | 9.8941
2008 | 4 | 23 | 22 | 5.2 | 6.24 | 339 | 8.258 | 9.9096
2008 | 4 | 23 | 23 | 5.2 | 6.24 | 344 | 8.2707 | 9.9248
2008 | 4 | 24 | 0 | 5.5 | 6.6 | 352 | 8.7689 | 10.5227
2008 | 4 | 24 | 1 | 5.9 | 7.08 | 1 | 3.6326 | 4.3591
2008 | 4 | 24 | 2 | 6.1 | 7.32 | 5 | 5.3943 | 6.4732
2008 | 4 | 24 | 3 | 6.2 | 7.44 | 7 | 5.8309 | 6.9971
2008 | 4 | 24 | 4 | 6.1 | 7.32 | 10 | 6.1 | 7.32
2008 | 4 | 24 | 5 | 6.4 | 7.68 | 11 | 6.5018 | 7.8022
2008 | 4 | 24 | 6 | 6.7 | 8.04 | 11 | 6.8066 | 8.1679
2008 | 4 | 24 | 7 | 6.2 | 7.44 | 13 | 6.4715 | 7.7658
2008 | 4 | 24 | 8 | 5.6 | 6.72 | 11 | 5.6891 | 6.8269
2008 | 4 | 24 | 9 | 6 | 7.2 | 9 | 5.8945 | 7.0734
2008 | 4 | 24 | 10 | 5.5 | 6.6 | 11 | 5.5875 | 6.705
2008 | 4 | 24 | 11 | 5 | 6 | 14 | 5.2808 | 6.337
2008 | 4 | 24 | 12 | 2.9 | 3.48 | 34 | 3.4923 | 4.1908
2008 | 4 | 24 | 13 | 2.8 | 3.36 | 27 | 3.2642 | 3.917
2008 | 4 | 24 | 14 | 3.1 | 3.72 | 15 | 3.3098 | 3.9717
2008 | 4 | 24 | 15 | 4 | 4.8 | 4 | 3.3883 | 4.0659
2008 | 4 | 24 | 16 | 5 | 6 | 1 | 3.0784 | 3.6941
2008 | 4 | 24 | 17 | 5.6 | 6.72 | 1 | 3.4479 | 4.1374
2008 | 4 | 24 | 18 | 6.5 | 7.8 | 1 | 4.002 | 4.8024
2008 | 4 | 24 | 19 | 7.6 | 9.12 | 2 | 5.5585 | 6.6702
2008 | 4 | 24 | 20 | 8 | 9.6 | 10 | 8 | 9.6
2008 | 4 | 24 | 21 | 7.7 | 9.24 | 16 | 8.304 | 9.9648
2008 | 4 | 24 | 22 | 6.9 | 8.28 | 23 | 7.8592 | 9.4311
2008 | 4 | 24 | 23 | 6.6 | 7.92 | 32 | 7.8813 | 9.4575
2008 | 4 | 25 | 0 | 6.5 | 7.8 | 42 | 8.0569 | 9.6683
2008 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | 7.56 | 54 | 8.0732 | 9.6879
2008 | 4 | 25 | 2 | 6.3 | 7.56 | 69 | 8.331 | 9.9972
2008 | 4 | 25 | 3 | 6.5 | 7.8 | 83 | 8.7959 | 10.5551
2008 | 4 | 25 | 4 | 7.3 | 8.76 | 89 | 9.9635 | 11.9562
2008 | 4 | 25 | 5 | 8.4 | 10.08 | 97 | 11.5855 | 13.9026
2008 | 4 | 25 | 6 | 9.6 | 11.52 | 104 | 13.3522 | 16.0227
2008 | 4 | 25 | 7 | 9.8 | 11.76 | 109 | 13.7072 | 16.4486
2008 | 4 | 25 | 8 | 9.3 | 11.16 | 113 | 13.0638 | 15.6766
2008 | 4 | 25 | 9 | 8.6 | 10.32 | 117 | 12.1304 | 14.5565
2008 | 4 | 25 | 10 | 7.8 | 9.36 | 123 | 11.0671 | 13.2806
2008 | 4 | 25 | 11 | 6.6 | 7.92 | 124 | 9.3734 | 11.2481
2008 | 4 | 25 | 12 | 10.7 | 12.84 | 117 | 15.0925 | 18.111
2008 | 4 | 25 | 13 | 8.7 | 10.44 | 117 | 12.2715 | 14.7258
2008 | 4 | 25 | 14 | 7.2 | 8.64 | 119 | 10.1761 | 12.2113
2008 | 4 | 25 | 15 | 6.1 | 7.32 | 121 | 8.6384 | 10.366
2008 | 4 | 25 | 16 | 5.5 | 6.6 | 126 | 7.8259 | 9.391
2008 | 4 | 25 | 17 | 5.4 | 6.48 | 131 | 7.7186 | 9.2624
2008 | 4 | 25 | 18 | 5.1 | 6.12 | 135 | 7.3154 | 8.7785
2008 | 4 | 25 | 19 | 2 | 2.4 | 145 | 2.8927 | 3.4712
2008 | 4 | 25 | 20 | 2.6 | 3.12 | 122 | 3.6855 | 4.4226
2008 | 4 | 25 | 21 | 3.8 | 4.56 | 117 | 5.36 | 6.432
2008 | 4 | 25 | 22 | 5.4 | 6.48 | 113 | 7.5854 | 9.1025
2008 | 4 | 25 | 23 | 7.5 | 9 | 121 | 10.6209 | 12.7451
2008 | 4 | 26 | 0 | 8.3 | 9.96 | 125 | 11.7989 | 14.1587
2008 | 4 | 26 | 1 | 8 | 9.6 | 134 | 11.4653 | 13.7583
2008 | 4 | 26 | 2 | 7.2 | 8.64 | 144 | 10.4052 | 12.4863
2008 | 4 | 26 | 3 | 7 | 8.4 | 140 | 10.0833 | 12.0999
2008 | 4 | 26 | 4 | 7.6 | 9.12 | 134 | 10.892 | 13.0704
2008 | 4 | 26 | 5 | 8.1 | 9.72 | 134 | 11.6086 | 13.9303
2008 | 4 | 26 | 6 | 8.3 | 9.96 | 138 | 11.936 | 14.3232
2008 | 4 | 26 | 7 | 8.6 | 10.32 | 140 | 12.388 | 14.8656
2008 | 4 | 26 | 8 | 8.8 | 10.56 | 142 | 12.697 | 15.2364
2008 | 4 | 26 | 9 | 8.8 | 10.56 | 140 | 12.6761 | 15.2114
2008 | 4 | 26 | 10 | 8.1 | 9.72 | 139 | 11.6581 | 13.9897
2008 | 4 | 26 | 11 | 7.1 | 8.52 | 141 | 10.2358 | 12.2829
2008 | 4 | 26 | 12 | 3.4 | 4.08 | 144 | 4.9136 | 5.8963
2008 | 4 | 26 | 13 | 3 | 3.6 | 143 | 4.332 | 5.1984
2008 | 4 | 26 | 14 | 2.6 | 3.12 | 148 | 3.7693 | 4.5232
2008 | 4 | 26 | 15 | 1.8 | 2.16 | 164 | 2.6404 | 3.1685
2008 | 4 | 26 | 16 | 3.4 | 4.08 | 286 | 5.303 | 6.3636
2008 | 4 | 26 | 17 | 4.8 | 5.76 | 294 | 7.5086 | 9.0104
2008 | 4 | 26 | 18 | 6.1 | 7.32 | 296 | 9.5491 | 11.459
2008 | 4 | 26 | 19 | 6.2 | 7.44 | 305 | 9.7367 | 11.684
2008 | 4 | 26 | 20 | 5.7 | 6.84 | 321 | 9.0001 | 10.8001
2008 | 4 | 26 | 21 | 5.4 | 6.48 | 340 | 8.5782 | 10.2939
2008 | 4 | 26 | 22 | 5.7 | 6.84 | 354 | 9.0932 | 10.9118
2008 | 4 | 26 | 23 | 5.7 | 6.84 | 1 | 3.5094 | 4.2113
2008 | 4 | 27 | 0 | 5.5 | 6.6 | 2 | 4.0226 | 4.8271
2008 | 4 | 27 | 1 | 5 | 6 | 358 | 7.9859 | 9.583
2008 | 4 | 27 | 2 | 4.6 | 5.52 | 357 | 7.3449 | 8.8138
2008 | 4 | 27 | 3 | 4.4 | 5.28 | 352 | 7.0152 | 8.4182
2008 | 4 | 27 | 4 | 4.3 | 5.16 | 348 | 6.8475 | 8.217
2008 | 4 | 27 | 5 | 4.2 | 5.04 | 344 | 6.6802 | 8.0162
2008 | 4 | 27 | 6 | 3.7 | 4.44 | 336 | 5.8704 | 7.0445
2008 | 4 | 27 | 7 | 3.2 | 3.84 | 330 | 5.0675 | 6.081
2008 | 4 | 27 | 8 | 3 | 3.6 | 325 | 4.7431 | 5.6917
2008 | 4 | 27 | 9 | 3.8 | 4.56 | 318 | 5.9941 | 7.1929
2008 | 4 | 27 | 10 | 4.4 | 5.28 | 316 | 6.9359 | 8.3231
2008 | 4 | 27 | 11 | 4.4 | 5.28 | 313 | 6.9289 | 8.3147
2008 | 4 | 27 | 12 | 3.7 | 4.44 | 322 | 5.8441 | 7.0129
2008 | 4 | 27 | 13 | 4.4 | 5.28 | 315 | 6.9336 | 8.3203
2008 | 4 | 27 | 14 | 5.2 | 6.24 | 317 | 8.1997 | 9.8397
2008 | 4 | 27 | 15 | 6.2 | 7.44 | 321 | 9.7896 | 11.7475
2008 | 4 | 27 | 16 | 7.3 | 8.76 | 320 | 11.5227 | 13.8272
2008 | 4 | 27 | 17 | 8.2 | 9.84 | 323 | 12.956 | 15.5472
2008 | 4 | 27 | 18 | 8.7 | 10.44 | 324 | 13.7505 | 16.5006
2008 | 4 | 27 | 19 | 9.1 | 10.92 | 329 | 14.406 | 17.2872
2008 | 4 | 27 | 20 | 9.4 | 11.28 | 335 | 14.9093 | 17.8911
2008 | 4 | 27 | 21 | 9.3 | 11.16 | 338 | 14.7645 | 17.7174
2008 | 4 | 27 | 22 | 9.4 | 11.28 | 341 | 14.9371 | 17.9245
2008 | 4 | 27 | 23 | 9.6 | 11.52 | 345 | 15.2736 | 18.3283
2008 | 4 | 28 | 0 | 9.6 | 11.52 | 349 | 15.2921 | 18.3505
2008 | 4 | 28 | 1 | 9.3 | 11.16 | 347 | 14.8053 | 17.7663
2008 | 4 | 28 | 2 | 9.1 | 10.92 | 344 | 14.4737 | 17.3684
2008 | 4 | 28 | 3 | 9.1 | 10.92 | 343 | 14.4693 | 17.3631
2008 | 4 | 28 | 4 | 9.1 | 10.92 | 344 | 14.4737 | 17.3684
2008 | 4 | 28 | 5 | 9 | 10.8 | 343 | 14.3103 | 17.1723
2008 | 4 | 28 | 6 | 9 | 10.8 | 341 | 14.3015 | 17.1618
2008 | 4 | 28 | 7 | 9.2 | 11.04 | 340 | 14.6148 | 17.5377
2008 | 4 | 28 | 8 | 9.5 | 11.4 | 342 | 15.1007 | 18.1208
2008 | 4 | 28 | 9 | 9.9 | 11.88 | 343 | 15.7413 | 18.8896
2008 | 4 | 28 | 10 | 10.2 | 12.24 | 341 | 16.2084 | 19.45
2008 | 4 | 28 | 11 | 10.3 | 12.36 | 339 | 16.3571 | 19.6286
2008 | 4 | 28 | 12 | 8.3 | 9.96 | 328 | 13.1353 | 15.7624
2008 | 4 | 28 | 13 | 8.9 | 10.68 | 323 | 14.062 | 16.8744
2008 | 4 | 28 | 14 | 9.4 | 11.28 | 323 | 14.852 | 17.8224
2008 | 4 | 28 | 15 | 9.7 | 11.64 | 326 | 15.341 | 18.4092
2008 | 4 | 28 | 16 | 9.6 | 11.52 | 327 | 15.1877 | 18.2253
2008 | 4 | 28 | 17 | 9.4 | 11.28 | 329 | 14.8809 | 17.8571
2008 | 4 | 28 | 18 | 9 | 10.8 | 331 | 14.2568 | 17.1081
2008 | 4 | 28 | 19 | 9 | 10.8 | 331 | 14.2568 | 17.1081
2008 | 4 | 28 | 20 | 9 | 10.8 | 331 | 14.2568 | 17.1081
2008 | 4 | 28 | 21 | 8 | 9.6 | 330 | 12.6687 | 15.2024
2008 | 4 | 28 | 22 | 7.9 | 9.48 | 331 | 12.5143 | 15.0171
2008 | 4 | 28 | 23 | 7.3 | 8.76 | 331 | 11.5638 | 13.8766
2008 | 4 | 29 | 0 | 6.2 | 7.44 | 323 | 9.796 | 11.7552
2008 | 4 | 29 | 1 | 6.9 | 8.28 | 330 | 10.9267 | 13.1121
2008 | 4 | 29 | 2 | 6.3 | 7.56 | 327 | 9.967 | 11.9604
2008 | 4 | 29 | 3 | 6.1 | 7.32 | 314 | 9.6092 | 11.5311
2008 | 4 | 29 | 4 | 5.8 | 6.96 | 320 | 9.155 | 10.986
2008 | 4 | 29 | 5 | 5.8 | 6.96 | 316 | 9.1428 | 10.9714
2008 | 4 | 29 | 6 | 6.3 | 7.56 | 315 | 9.9276 | 11.9132
2008 | 4 | 29 | 7 | 6.2 | 7.44 | 311 | 9.7568 | 11.7082
2008 | 4 | 29 | 8 | 6.3 | 7.56 | 321 | 9.9475 | 11.937
2008 | 4 | 29 | 9 | 4.6 | 5.52 | 311 | 7.2389 | 8.6867
2008 | 4 | 29 | 10 | 5.3 | 6.36 | 298 | 8.3028 | 9.9633
2008 | 4 | 29 | 11 | 5.7 | 6.84 | 302 | 8.9421 | 10.7305
2008 | 4 | 29 | 12 | 7.5 | 9 | 308 | 11.7905 | 14.1486
2008 | 4 | 29 | 13 | 7.4 | 8.88 | 309 | 11.6373 | 13.9648
2008 | 4 | 29 | 14 | 7.6 | 9.12 | 312 | 11.9641 | 14.3569
2008 | 4 | 29 | 15 | 7.9 | 9.48 | 312 | 12.4363 | 14.9236
2008 | 4 | 29 | 16 | 7.9 | 9.48 | 312 | 12.4363 | 14.9236
2008 | 4 | 29 | 17 | 7.6 | 9.12 | 310 | 11.9559 | 14.3471
2008 | 4 | 29 | 18 | 7.7 | 9.24 | 305 | 12.0923 | 14.5108
2008 | 4 | 29 | 19 | 6.9 | 8.28 | 295 | 10.7976 | 12.9571
2008 | 4 | 29 | 20 | 6.3 | 7.56 | 288 | 9.8334 | 11.8001
2008 | 4 | 29 | 21 | 6.5 | 7.8 | 284 | 10.1304 | 12.1565
2008 | 4 | 29 | 22 | 6.5 | 7.8 | 290 | 10.1531 | 12.1837
2008 | 4 | 29 | 23 | 6 | 7.2 | 284 | 9.3512 | 11.2214
2008 | 4 | 30 | 0 | 5.2 | 6.24 | 294 | 8.1344 | 9.7612
2008 | 4 | 30 | 1 | 6.6 | 7.92 | 283 | 10.2824 | 12.3389
2008 | 4 | 30 | 2 | 6 | 7.2 | 295 | 9.3892 | 11.2671
2008 | 4 | 30 | 3 | 6 | 7.2 | 290 | 9.3721 | 11.2465
2008 | 4 | 30 | 4 | 5.4 | 6.48 | 285 | 8.4192 | 10.1031
2008 | 4 | 30 | 5 | 5.5 | 6.6 | 291 | 8.5942 | 10.3131
2008 | 4 | 30 | 6 | 5 | 6 | 299 | 7.8356 | 9.4027
2008 | 4 | 30 | 7 | 4.8 | 5.76 | 293 | 7.5059 | 9.0071
2008 | 4 | 30 | 8 | 6.2 | 7.44 | 300 | 9.7196 | 11.6635
2008 | 4 | 30 | 9 | 5.5 | 6.6 | 298 | 8.6161 | 10.3393
2008 | 4 | 30 | 10 | 5.5 | 6.6 | 296 | 8.6099 | 10.3319
2008 | 4 | 30 | 11 | 6.6 | 7.92 | 299 | 10.343 | 12.4116
2008 | 4 | 30 | 12 | 6.3 | 7.56 | 305 | 9.8937 | 11.8725
2008 | 4 | 30 | 13 | 5.8 | 6.96 | 308 | 9.118 | 10.9416
2008 | 4 | 30 | 14 | 7.2 | 8.64 | 304 | 11.3032 | 13.5638
2008 | 4 | 30 | 15 | 6.7 | 8.04 | 314 | 10.5544 | 12.6653
2008 | 4 | 30 | 16 | 6.1 | 7.32 | 319 | 9.6253 | 11.5504
2008 | 4 | 30 | 17 | 5.8 | 6.96 | 315 | 9.1397 | 10.9677
2008 | 4 | 30 | 18 | 5.8 | 6.96 | 316 | 9.1428 | 10.9714
2008 | 4 | 30 | 19 | 6.3 | 7.56 | 323 | 9.954 | 11.9448
2008 | 4 | 30 | 20 | 7.1 | 8.52 | 330 | 11.2434 | 13.4921
2008 | 4 | 30 | 21 | 7 | 8.4 | 332 | 11.0921 | 13.3106
2008 | 4 | 30 | 22 | 6.8 | 8.16 | 331 | 10.7718 | 12.9261
2008 | 4 | 30 | 23 | 6.6 | 7.92 | 333 | 10.4616 | 12.5539
2008 | 5 | 1 | 0 | 6.4 | 7.68 | 339 | 10.1637 | 12.1964
2008 | 5 | 1 | 1 | 6.1 | 7.32 | 335 | 9.6752 | 11.6102
2008 | 5 | 1 | 2 | 5.9 | 7.08 | 342 | 9.3783 | 11.254
2008 | 5 | 1 | 3 | 5.3 | 6.36 | 350 | 8.445 | 10.134
2008 | 5 | 1 | 4 | 4.8 | 5.76 | 349 | 7.646 | 9.1752
2008 | 5 | 1 | 5 | 4.5 | 5.4 | 343 | 7.1551 | 8.5862
2008 | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 5.4 | 341 | 7.1507 | 8.5809
2008 | 5 | 1 | 7 | 4.5 | 5.4 | 345 | 7.1595 | 8.5914
2008 | 5 | 1 | 8 | 4.2 | 5.04 | 340 | 6.672 | 8.0064
2008 | 5 | 1 | 9 | 4.1 | 4.92 | 343 | 6.5191 | 7.8229
2008 | 5 | 1 | 10 | 3.2 | 3.84 | 348 | 5.0958 | 6.115
2008 | 5 | 1 | 11 | 3.1 | 3.72 | 343 | 4.9291 | 5.9149
2008 | 5 | 1 | 12 | 2.9 | 3.48 | 288 | 4.5265 | 5.4318
2008 | 5 | 1 | 13 | 3.2 | 3.84 | 291 | 5.0003 | 6.0003
2008 | 5 | 1 | 14 | 3.5 | 4.2 | 291 | 5.4691 | 6.5629
2008 | 5 | 1 | 15 | 3.7 | 4.44 | 294 | 5.7879 | 6.9455
2008 | 5 | 1 | 16 | 3.9 | 4.68 | 298 | 6.1096 | 7.3315
2008 | 5 | 1 | 17 | 4.5 | 5.4 | 302 | 7.0595 | 8.4714
2008 | 5 | 1 | 18 | 5.7 | 6.84 | 316 | 8.9852 | 10.7822
2008 | 5 | 1 | 19 | 6 | 7.2 | 328 | 9.4954 | 11.3945
2008 | 5 | 1 | 20 | 5.6 | 6.72 | 334 | 8.8793 | 10.6552
2008 | 5 | 1 | 21 | 6 | 7.2 | 347 | 9.5518 | 11.4622
2008 | 5 | 1 | 22 | 6.4 | 7.68 | 354 | 10.2099 | 12.2519
2008 | 5 | 1 | 23 | 6.4 | 7.68 | 1 | 3.9404 | 4.7285
2008 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7.2 | 7 | 5.6428 | 6.7714
2008 | 5 | 2 | 1 | 5.6 | 6.72 | 12 | 5.7704 | 6.9245
2008 | 5 | 2 | 2 | 5.3 | 6.36 | 16 | 5.7158 | 6.8589
2008 | 5 | 2 | 3 | 4.4 | 5.28 | 20 | 4.909 | 5.8908
2008 | 5 | 2 | 4 | 3.5 | 4.2 | 32 | 4.1795 | 5.0154
2008 | 5 | 2 | 5 | 2.7 | 3.24 | 57 | 3.4843 | 4.1812
2008 | 5 | 2 | 6 | 2.3 | 2.76 | 116 | 3.2409 | 3.8891
2008 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4.8 | 162 | 5.8593 | 7.0312
2008 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 163 | 7.3293 | 8.7951
2008 | 5 | 2 | 9 | 4.3 | 5.16 | 145 | 6.2192 | 7.463
2008 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 147 | 7.2431 | 8.6917
2008 | 5 | 2 | 11 | 5.9 | 7.08 | 152 | 8.5798 | 10.2957
2008 | 5 | 2 | 12 | 7 | 8.4 | 149 | 10.1561 | 12.1873
2008 | 5 | 2 | 13 | 6.8 | 8.16 | 151 | 9.881 | 11.8572
2008 | 5 | 2 | 14 | 6.4 | 7.68 | 155 | 9.3277 | 11.1933
2008 | 5 | 2 | 15 | 5.8 | 6.96 | 162 | 8.496 | 10.1952
2008 | 5 | 2 | 16 | 5.3 | 6.36 | 168 | 7.7958 | 9.3549
2008 | 5 | 2 | 17 | 4.6 | 5.52 | 170 | 6.7752 | 8.1303
2008 | 5 | 2 | 18 | 2.4 | 2.88 | 196 | 3.5919 | 4.3103
2008 | 5 | 2 | 19 | 2.4 | 2.88 | 302 | 3.7651 | 4.5181
2008 | 5 | 2 | 20 | 1.6 | 1.92 | 284 | 2.4936 | 2.9924
2008 | 5 | 2 | 21 | 1.5 | 1.8 | 208 | 2.2598 | 2.7118
2008 | 5 | 2 | 22 | 3.1 | 3.72 | 155 | 4.5181 | 5.4217
2008 | 5 | 2 | 23 | 6.4 | 7.68 | 162 | 9.3749 | 11.2499
2008 | 5 | 3 | 0 | 9 | 10.8 | 166 | 13.2201 | 15.8641
2008 | 5 | 3 | 1 | 9.5 | 11.4 | 164 | 13.9353 | 16.7224
2008 | 5 | 3 | 2 | 9.6 | 11.52 | 165 | 14.0918 | 16.9101
2008 | 5 | 3 | 3 | 9.4 | 11.28 | 165 | 13.7982 | 16.5578
2008 | 5 | 3 | 4 | 9.3 | 11.16 | 164 | 13.642 | 16.3704
2008 | 5 | 3 | 5 | 9.6 | 11.52 | 161 | 14.0524 | 16.8629
2008 | 5 | 3 | 6 | 9.7 | 11.64 | 159 | 14.1786 | 17.0143
2008 | 5 | 3 | 7 | 9.7 | 11.64 | 156 | 14.1477 | 16.9773
2008 | 5 | 3 | 8 | 9.9 | 11.88 | 154 | 14.4181 | 17.3018
2008 | 5 | 3 | 9 | 9.7 | 11.64 | 155 | 14.1373 | 16.9648
2008 | 5 | 3 | 10 | 9.1 | 10.92 | 160 | 13.3111 | 15.9733
2008 | 5 | 3 | 11 | 8.4 | 10.08 | 159 | 12.2784 | 14.734
2008 | 5 | 3 | 12 | 8.9 | 10.68 | 158 | 12.9998 | 15.5998
2008 | 5 | 3 | 13 | 8.3 | 9.96 | 166 | 12.1919 | 14.6303
2008 | 5 | 3 | 14 | 7.5 | 9 | 173 | 11.0685 | 13.2822
2008 | 5 | 3 | 15 | 6.7 | 8.04 | 183 | 9.9507 | 11.9408
2008 | 5 | 3 | 16 | 5.8 | 6.96 | 197 | 8.6854 | 10.4224
2008 | 5 | 3 | 17 | 4.3 | 5.16 | 215 | 6.5019 | 7.8023
2008 | 5 | 3 | 18 | 3.5 | 4.2 | 253 | 5.3873 | 6.4648
2008 | 5 | 3 | 19 | 4.2 | 5.04 | 285 | 6.5483 | 7.8579
2008 | 5 | 3 | 20 | 4.8 | 5.76 | 277 | 7.4609 | 8.9531
2008 | 5 | 3 | 21 | 4.4 | 5.28 | 271 | 6.8231 | 8.1877
2008 | 5 | 3 | 22 | 4.3 | 5.16 | 263 | 6.6465 | 7.9758
2008 | 5 | 3 | 23 | 4.2 | 5.04 | 258 | 6.4785 | 7.7742
2008 | 5 | 4 | 0 | 3.9 | 4.68 | 258 | 6.0158 | 7.2189
2008 | 5 | 4 | 1 | 3.4 | 4.08 | 263 | 5.2554 | 6.3065
2008 | 5 | 4 | 2 | 2.8 | 3.36 | 272 | 4.3437 | 5.2124
2008 | 5 | 4 | 3 | 2.2 | 2.64 | 283 | 3.4275 | 4.113
2008 | 5 | 4 | 4 | 2.3 | 2.76 | 295 | 3.5992 | 4.319
2008 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | 3.36 | 299 | 4.3879 | 5.2655
2008 | 5 | 4 | 6 | 3.4 | 4.08 | 307 | 5.3432 | 6.4118
2008 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4.8 | 316 | 6.3054 | 7.5665
2008 | 5 | 4 | 8 | 4.5 | 5.4 | 325 | 7.1146 | 8.5376
2008 | 5 | 4 | 9 | 4.9 | 5.88 | 332 | 7.7645 | 9.3174
2008 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 5.76 | 331 | 7.6036 | 9.1243
2008 | 5 | 4 | 11 | 4.9 | 5.88 | 332 | 7.7645 | 9.3174
2008 | 5 | 4 | 12 | 2.4 | 2.88 | 340 | 3.8126 | 4.5751
2008 | 5 | 4 | 13 | 2.4 | 2.88 | 324 | 3.7932 | 4.5519
2008 | 5 | 4 | 14 | 3.5 | 4.2 | 331 | 5.5443 | 6.6532
2008 | 5 | 4 | 15 | 4.2 | 5.04 | 327 | 6.6446 | 7.9736
2008 | 5 | 4 | 16 | 5.6 | 6.72 | 325 | 8.8538 | 10.6245
2008 | 5 | 4 | 17 | 6.4 | 7.68 | 333 | 10.1446 | 12.1735
2008 | 5 | 4 | 18 | 6.9 | 8.28 | 335 | 10.944 | 13.1328
2008 | 5 | 4 | 19 | 7.4 | 8.88 | 335 | 11.7371 | 14.0845
2008 | 5 | 4 | 20 | 7.6 | 9.12 | 340 | 12.0731 | 14.4877
2008 | 5 | 4 | 21 | 7.7 | 9.24 | 345 | 12.2507 | 14.7008
2008 | 5 | 4 | 22 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 5 | 4 | 23 | 7.4 | 8.88 | 344 | 11.7698 | 14.1238
2008 | 5 | 5 | 0 | 7.3 | 8.76 | 349 | 11.6283 | 13.954
2008 | 5 | 5 | 1 | 7.8 | 9.36 | 354 | 12.4433 | 14.932
2008 | 5 | 5 | 2 | 7.6 | 9.12 | 353 | 12.1207 | 14.5448
2008 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 9 | 355 | 11.9683 | 14.3619
2008 | 5 | 5 | 4 | 7.6 | 9.12 | 1 | 4.6792 | 5.6151
2008 | 5 | 5 | 5 | 7.4 | 8.88 | 2 | 5.4122 | 6.4946
2008 | 5 | 5 | 6 | 7.3 | 8.76 | 2 | 5.3391 | 6.4069
2008 | 5 | 5 | 7 | 6.6 | 7.92 | 1 | 4.0635 | 4.8763
2008 | 5 | 5 | 8 | 5.5 | 6.6 | 358 | 8.7845 | 10.5413
2008 | 5 | 5 | 9 | 5.3 | 6.36 | 357 | 8.4625 | 10.1551
2008 | 5 | 5 | 10 | 4.2 | 5.04 | 356 | 6.7042 | 8.045
2008 | 5 | 5 | 11 | 3.3 | 3.96 | 342 | 5.2455 | 6.2946
2008 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1.2 | 331 | 1.5841 | 1.9009
2008 | 5 | 5 | 13 | 2.2 | 2.64 | 318 | 3.4703 | 4.1643
2008 | 5 | 5 | 14 | 3.8 | 4.56 | 317 | 5.9921 | 7.1905
2008 | 5 | 5 | 15 | 4.8 | 5.76 | 325 | 7.589 | 9.1068
2008 | 5 | 5 | 16 | 5.2 | 6.24 | 333 | 8.2425 | 9.891
2008 | 5 | 5 | 17 | 5.4 | 6.48 | 332 | 8.5568 | 10.2681
2008 | 5 | 5 | 18 | 6 | 7.2 | 329 | 9.4984 | 11.3981
2008 | 5 | 5 | 19 | 7 | 8.4 | 334 | 11.0991 | 13.319
2008 | 5 | 5 | 20 | 7.3 | 8.76 | 340 | 11.5965 | 13.9158
2008 | 5 | 5 | 21 | 7.7 | 9.24 | 345 | 12.2507 | 14.7008
2008 | 5 | 5 | 22 | 7.7 | 9.24 | 352 | 12.2765 | 14.7318
2008 | 5 | 5 | 23 | 7.6 | 9.12 | 357 | 12.135 | 14.562
2008 | 5 | 6 | 0 | 7.3 | 8.76 | 357 | 11.656 | 13.9872
2008 | 5 | 6 | 1 | 7.1 | 8.52 | 356 | 11.3333 | 13.6
2008 | 5 | 6 | 2 | 6.6 | 7.92 | 357 | 10.5383 | 12.6459
2008 | 5 | 6 | 3 | 6.1 | 7.32 | 354 | 9.7313 | 11.6776
2008 | 5 | 6 | 4 | 5.7 | 6.84 | 349 | 9.0797 | 10.8956
2008 | 5 | 6 | 5 | 5.4 | 6.48 | 355 | 8.6172 | 10.3406
2008 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.2353 | 5.0824
2008 | 5 | 6 | 7 | 3.7 | 4.44 | 3 | 2.9565 | 3.5478
2008 | 5 | 6 | 8 | 2.8 | 3.36 | 347 | 4.4575 | 5.349
2008 | 5 | 6 | 9 | 3.1 | 3.72 | 340 | 4.9245 | 5.9095
2008 | 5 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 339 | 3.9702 | 4.7642
2008 | 5 | 6 | 11 | 2.1 | 2.52 | 329 | 3.3245 | 3.9893
2008 | 5 | 6 | 12 | 5.4 | 6.48 | 357 | 8.6222 | 10.3467
2008 | 5 | 6 | 13 | 5.8 | 6.96 | 346 | 9.2306 | 11.0767
2008 | 5 | 6 | 14 | 6.5 | 7.8 | 336 | 10.3128 | 12.3754
2008 | 5 | 6 | 15 | 7.2 | 8.64 | 332 | 11.409 | 13.6909
2008 | 5 | 6 | 16 | 7.8 | 9.36 | 338 | 12.3831 | 14.8597
2008 | 5 | 6 | 17 | 8.1 | 9.72 | 340 | 12.8674 | 15.4408
2008 | 5 | 6 | 18 | 8.2 | 9.84 | 344 | 13.0422 | 15.6507
2008 | 5 | 6 | 19 | 8.5 | 10.2 | 346 | 13.5276 | 16.2331
2008 | 5 | 6 | 20 | 8.8 | 10.56 | 348 | 14.0135 | 16.8162
2008 | 5 | 6 | 21 | 9 | 10.8 | 348 | 14.332 | 17.1984
2008 | 5 | 6 | 22 | 8.9 | 10.68 | 345 | 14.1599 | 16.9919
2008 | 5 | 6 | 23 | 9 | 10.8 | 343 | 14.3103 | 17.1723
2008 | 5 | 7 | 0 | 9.1 | 10.92 | 343 | 14.4693 | 17.3631
2008 | 5 | 7 | 1 | 8.9 | 10.68 | 340 | 14.1382 | 16.9659
2008 | 5 | 7 | 2 | 8.9 | 10.68 | 337 | 14.1251 | 16.9501
2008 | 5 | 7 | 3 | 8.8 | 10.56 | 337 | 13.9663 | 16.7596
2008 | 5 | 7 | 4 | 8.5 | 10.2 | 338 | 13.4944 | 16.1933
2008 | 5 | 7 | 5 | 8.3 | 9.96 | 338 | 13.1769 | 15.8123
2008 | 5 | 7 | 6 | 8.3 | 9.96 | 338 | 13.1769 | 15.8123
2008 | 5 | 7 | 7 | 8.1 | 9.72 | 342 | 12.8753 | 15.4504
2008 | 5 | 7 | 8 | 8.3 | 9.96 | 351 | 13.2292 | 15.875
2008 | 5 | 7 | 9 | 8.2 | 9.84 | 359 | 13.1006 | 15.7208
2008 | 5 | 7 | 10 | 7.1 | 8.52 | 350 | 11.3132 | 13.5758
2008 | 5 | 7 | 11 | 6.6 | 7.92 | 341 | 10.4878 | 12.5853
2008 | 5 | 7 | 12 | 7.6 | 9.12 | 3 | 6.0728 | 7.2874
2008 | 5 | 7 | 13 | 7.3 | 8.76 | 15 | 7.794 | 9.3528
2008 | 5 | 7 | 14 | 6.2 | 7.44 | 4 | 5.2518 | 6.3022
2008 | 5 | 7 | 15 | 6.2 | 7.44 | 347 | 9.8702 | 11.8442
2008 | 5 | 7 | 16 | 7.2 | 8.64 | 334 | 11.4163 | 13.6995
2008 | 5 | 7 | 17 | 7.9 | 9.48 | 332 | 12.5183 | 15.0219
2008 | 5 | 7 | 18 | 7.8 | 9.36 | 328 | 12.344 | 14.8128
2008 | 5 | 7 | 19 | 7.7 | 9.24 | 327 | 12.1818 | 14.6182
2008 | 5 | 7 | 20 | 7.5 | 9 | 333 | 11.8882 | 14.2658
2008 | 5 | 7 | 21 | 6.9 | 8.28 | 340 | 10.9611 | 13.1533
2008 | 5 | 7 | 22 | 7.1 | 8.52 | 350 | 11.3132 | 13.5758
2008 | 5 | 7 | 23 | 6.9 | 8.28 | 352 | 11.001 | 13.2012
2008 | 5 | 8 | 0 | 6.8 | 8.16 | 347 | 10.8254 | 12.9904
2008 | 5 | 8 | 1 | 6.5 | 7.8 | 350 | 10.3571 | 12.4285
2008 | 5 | 8 | 2 | 6.2 | 7.44 | 354 | 9.8909 | 11.869
2008 | 5 | 8 | 3 | 6.2 | 7.44 | 350 | 9.8791 | 11.8549
2008 | 5 | 8 | 4 | 6.4 | 7.68 | 346 | 10.1855 | 12.2226
2008 | 5 | 8 | 5 | 6.1 | 7.32 | 347 | 9.711 | 11.6532
2008 | 5 | 8 | 6 | 5.7 | 6.84 | 346 | 9.0715 | 10.8857
2008 | 5 | 8 | 7 | 5.2 | 6.24 | 351 | 8.2882 | 9.9458
2008 | 5 | 8 | 8 | 5.2 | 6.24 | 345 | 8.2732 | 9.9278
2008 | 5 | 8 | 9 | 5.2 | 6.24 | 334 | 8.2451 | 9.8941
2008 | 5 | 8 | 10 | 5.1 | 6.12 | 327 | 8.0685 | 9.6822
2008 | 5 | 8 | 11 | 4.7 | 5.64 | 335 | 7.4546 | 8.9456
2008 | 5 | 8 | 12 | 5.8 | 6.96 | 317 | 9.1459 | 10.975
2008 | 5 | 8 | 13 | 5.9 | 7.08 | 322 | 9.319 | 11.1828
2008 | 5 | 8 | 14 | 6.2 | 7.44 | 322 | 9.7928 | 11.7514
2008 | 5 | 8 | 15 | 6.5 | 7.8 | 321 | 10.2633 | 12.3159
2008 | 5 | 8 | 16 | 7.6 | 9.12 | 319 | 11.9922 | 14.3907
2008 | 5 | 8 | 17 | 8.9 | 10.68 | 323 | 14.062 | 16.8744
2008 | 5 | 8 | 18 | 9.4 | 11.28 | 328 | 14.8761 | 17.8514
2008 | 5 | 8 | 19 | 9.2 | 11.04 | 332 | 14.5782 | 17.4939
2008 | 5 | 8 | 20 | 8.9 | 10.68 | 335 | 14.1162 | 16.9395
2008 | 5 | 8 | 21 | 8.5 | 10.2 | 339 | 13.4986 | 16.1983
2008 | 5 | 8 | 22 | 8.3 | 9.96 | 340 | 13.1851 | 15.8221
2008 | 5 | 8 | 23 | 8.4 | 10.08 | 338 | 13.3357 | 16.0028
2008 | 5 | 9 | 0 | 8.3 | 9.96 | 337 | 13.1728 | 15.8074
2008 | 5 | 9 | 1 | 8.5 | 10.2 | 336 | 13.486 | 16.1832
2008 | 5 | 9 | 2 | 8.6 | 10.32 | 334 | 13.6361 | 16.3633
2008 | 5 | 9 | 3 | 8.7 | 10.44 | 334 | 13.7947 | 16.5536
2008 | 5 | 9 | 4 | 8.9 | 10.68 | 338 | 14.1295 | 16.9553
2008 | 5 | 9 | 5 | 8.7 | 10.44 | 336 | 13.8033 | 16.564
2008 | 5 | 9 | 6 | 8.4 | 10.08 | 329 | 13.2978 | 15.9574
2008 | 5 | 9 | 7 | 8.8 | 10.56 | 328 | 13.9266 | 16.7119
2008 | 5 | 9 | 8 | 9.8 | 11.76 | 329 | 15.5141 | 18.617
2008 | 5 | 9 | 9 | 10.4 | 12.48 | 330 | 16.4692 | 19.7631
2008 | 5 | 9 | 10 | 10.6 | 12.72 | 333 | 16.802 | 20.1624
2008 | 5 | 9 | 11 | 9.8 | 11.76 | 331 | 15.524 | 18.6289
2008 | 5 | 9 | 12 | 6.8 | 8.16 | 309 | 10.6937 | 12.8325
2008 | 5 | 9 | 13 | 7.6 | 9.12 | 306 | 11.9394 | 14.3273
2008 | 5 | 9 | 14 | 8.2 | 9.84 | 306 | 12.882 | 15.4584
2008 | 5 | 9 | 15 | 9 | 10.8 | 302 | 14.119 | 16.9429
2008 | 5 | 9 | 16 | 9.3 | 11.16 | 296 | 14.5585 | 17.4702
2008 | 5 | 9 | 17 | 9.1 | 10.92 | 303 | 14.2809 | 17.1371
2008 | 5 | 9 | 18 | 8.1 | 9.72 | 312 | 12.7512 | 15.3014
2008 | 5 | 9 | 19 | 7 | 8.4 | 319 | 11.0455 | 13.2546
2008 | 5 | 9 | 20 | 6.1 | 7.32 | 311 | 9.5995 | 11.5194
2008 | 5 | 9 | 21 | 5.9 | 7.08 | 315 | 9.2973 | 11.1568
2008 | 5 | 9 | 22 | 6.8 | 8.16 | 319 | 10.7299 | 12.8759
2008 | 5 | 9 | 23 | 6.6 | 7.92 | 321 | 10.4212 | 12.5054
2008 | 5 | 10 | 0 | 5.8 | 6.96 | 324 | 9.167 | 11.0004
2008 | 5 | 10 | 1 | 4.2 | 5.04 | 320 | 6.6295 | 7.9554
2008 | 5 | 10 | 2 | 4.6 | 5.52 | 297 | 7.2036 | 8.6443
2008 | 5 | 10 | 3 | 5.5 | 6.6 | 306 | 8.6404 | 10.3685
2008 | 5 | 10 | 4 | 6.5 | 7.8 | 307 | 10.2149 | 12.2579
2008 | 5 | 10 | 5 | 6.8 | 8.16 | 317 | 10.7227 | 12.8673
2008 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7.2 | 320 | 9.4707 | 11.3648
2008 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7.2 | 318 | 9.4644 | 11.3573
2008 | 5 | 10 | 8 | 7.3 | 8.76 | 320 | 11.5227 | 13.8272
2008 | 5 | 10 | 9 | 6.9 | 8.28 | 316 | 10.8768 | 13.0521
2008 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 305 | 11.7782 | 14.1339
2008 | 5 | 10 | 11 | 8.3 | 9.96 | 314 | 13.0749 | 15.6899
2008 | 5 | 10 | 12 | 9.1 | 10.92 | 335 | 14.4334 | 17.3201
2008 | 5 | 10 | 13 | 9.4 | 11.28 | 334 | 14.9046 | 17.8855
2008 | 5 | 10 | 14 | 9.9 | 11.88 | 326 | 15.6573 | 18.7888
2008 | 5 | 10 | 15 | 11.3 | 13.56 | 322 | 17.8482 | 21.4178
2008 | 5 | 10 | 16 | 12 | 14.4 | 326 | 18.9786 | 22.7743
2008 | 5 | 10 | 17 | 11.8 | 14.16 | 333 | 18.7041 | 22.4449
2008 | 5 | 10 | 18 | 11.5 | 13.8 | 333 | 18.2286 | 21.8743
2008 | 5 | 10 | 19 | 11 | 13.2 | 331 | 17.425 | 20.9099
2008 | 5 | 10 | 20 | 11.3 | 13.56 | 329 | 17.8887 | 21.4665
2008 | 5 | 10 | 21 | 10.6 | 12.72 | 322 | 16.7425 | 20.0911
2008 | 5 | 10 | 22 | 9.9 | 11.88 | 321 | 15.6318 | 18.7581
2008 | 5 | 10 | 23 | 9.8 | 11.76 | 320 | 15.4688 | 18.5625
2008 | 5 | 11 | 0 | 10.6 | 12.72 | 324 | 16.7535 | 20.1042
2008 | 5 | 11 | 1 | 10.6 | 12.72 | 325 | 16.759 | 20.1107
2008 | 5 | 11 | 2 | 9.7 | 11.64 | 331 | 15.3656 | 18.4388
2008 | 5 | 11 | 3 | 10.8 | 12.96 | 337 | 17.1405 | 20.5686
2008 | 5 | 11 | 4 | 10.4 | 12.48 | 344 | 16.5414 | 19.8496
2008 | 5 | 11 | 5 | 10.5 | 12.6 | 348 | 16.7207 | 20.0648
2008 | 5 | 11 | 6 | 10.5 | 12.6 | 347 | 16.7156 | 20.0588
2008 | 5 | 11 | 7 | 10.6 | 12.72 | 343 | 16.8543 | 20.2252
2008 | 5 | 11 | 8 | 10.3 | 12.36 | 346 | 16.3923 | 19.6707
2008 | 5 | 11 | 9 | 11.1 | 13.32 | 345 | 17.6601 | 21.1921
2008 | 5 | 11 | 10 | 9.5 | 11.4 | 341 | 15.096 | 18.1152
2008 | 5 | 11 | 11 | 9.5 | 11.4 | 338 | 15.082 | 18.0984
2008 | 5 | 11 | 12 | 9 | 10.8 | 332 | 14.2613 | 17.1136
2008 | 5 | 11 | 13 | 9.1 | 10.92 | 327 | 14.3967 | 17.2761
2008 | 5 | 11 | 14 | 9.4 | 11.28 | 324 | 14.8569 | 17.8283
2008 | 5 | 11 | 15 | 9.3 | 11.16 | 321 | 14.6844 | 17.6213
2008 | 5 | 11 | 16 | 9.4 | 11.28 | 323 | 14.852 | 17.8224
2008 | 5 | 11 | 17 | 10 | 12 | 325 | 15.8103 | 18.9724
2008 | 5 | 11 | 18 | 9.3 | 11.16 | 323 | 14.694 | 17.6328
2008 | 5 | 11 | 19 | 8.8 | 10.56 | 324 | 13.9086 | 16.6903
2008 | 5 | 11 | 20 | 8.3 | 9.96 | 321 | 13.1054 | 15.7265
2008 | 5 | 11 | 21 | 8.4 | 10.08 | 322 | 13.2677 | 15.9212
2008 | 5 | 11 | 22 | 7.8 | 9.36 | 324 | 12.328 | 14.7937
2008 | 5 | 11 | 23 | 7.4 | 8.88 | 332 | 11.726 | 14.0712
2008 | 5 | 12 | 0 | 7.9 | 9.48 | 342 | 12.5574 | 15.0689
2008 | 5 | 12 | 1 | 7.8 | 9.36 | 338 | 12.3831 | 14.8597
2008 | 5 | 12 | 2 | 8.1 | 9.72 | 337 | 12.8554 | 15.4265
2008 | 5 | 12 | 3 | 8 | 9.6 | 330 | 12.6687 | 15.2024
2008 | 5 | 12 | 4 | 7.5 | 9 | 324 | 11.8539 | 14.2247
2008 | 5 | 12 | 5 | 7.4 | 8.88 | 325 | 11.6996 | 14.0396
2008 | 5 | 12 | 6 | 7.5 | 9 | 321 | 11.8422 | 14.2107
2008 | 5 | 12 | 7 | 7.1 | 8.52 | 320 | 11.207 | 13.4484
2008 | 5 | 12 | 8 | 6.6 | 7.92 | 320 | 10.4177 | 12.5013
2008 | 5 | 12 | 9 | 6.5 | 7.8 | 323 | 10.27 | 12.324
2008 | 5 | 12 | 10 | 6.6 | 7.92 | 329 | 10.4483 | 12.538
2008 | 5 | 12 | 11 | 5.9 | 7.08 | 333 | 9.352 | 11.2225
2008 | 5 | 12 | 12 | 6.2 | 7.44 | 306 | 9.7401 | 11.6881
2008 | 5 | 12 | 13 | 6.3 | 7.56 | 305 | 9.8937 | 11.8725
2008 | 5 | 12 | 14 | 6.9 | 8.28 | 307 | 10.8435 | 13.0122
2008 | 5 | 12 | 15 | 7.9 | 9.48 | 306 | 12.4107 | 14.8929
2008 | 5 | 12 | 16 | 7.3 | 8.76 | 309 | 11.48 | 13.776
2008 | 5 | 12 | 17 | 7.5 | 9 | 311 | 11.8026 | 14.1632
2008 | 5 | 12 | 18 | 7 | 8.4 | 314 | 11.027 | 13.2324
2008 | 5 | 12 | 19 | 6.7 | 8.04 | 314 | 10.5544 | 12.6653
2008 | 5 | 12 | 20 | 7.2 | 8.64 | 314 | 11.3421 | 13.6105
2008 | 5 | 12 | 21 | 7.3 | 8.76 | 316 | 11.5073 | 13.8088
2008 | 5 | 12 | 22 | 7.3 | 8.76 | 319 | 11.5188 | 13.8226
2008 | 5 | 12 | 23 | 7.2 | 8.64 | 319 | 11.361 | 13.6333
2008 | 5 | 13 | 0 | 7.1 | 8.52 | 319 | 11.2033 | 13.4439
2008 | 5 | 13 | 1 | 7 | 8.4 | 318 | 11.0418 | 13.2502
2008 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8.4 | 316 | 11.0344 | 13.2413
2008 | 5 | 13 | 3 | 6.9 | 8.28 | 315 | 10.8731 | 13.0478
2008 | 5 | 13 | 4 | 6.7 | 8.04 | 313 | 10.5509 | 12.661
2008 | 5 | 13 | 5 | 6.5 | 7.8 | 317 | 10.2497 | 12.2996
2008 | 5 | 13 | 6 | 6.1 | 7.32 | 326 | 9.6474 | 11.5769
2008 | 5 | 13 | 7 | 5.7 | 6.84 | 329 | 9.0235 | 10.8282
2008 | 5 | 13 | 8 | 5.4 | 6.48 | 327 | 8.5431 | 10.2517
2008 | 5 | 13 | 9 | 4.6 | 5.52 | 319 | 7.2584 | 8.7101
2008 | 5 | 13 | 10 | 5.3 | 6.36 | 315 | 8.3518 | 10.0222
2008 | 5 | 13 | 11 | 5.2 | 6.24 | 303 | 8.1605 | 9.7926
2008 | 5 | 13 | 12 | 6 | 7.2 | 261 | 9.2666 | 11.1199
2008 | 5 | 13 | 13 | 6.8 | 8.16 | 269 | 10.5364 | 12.6437
2008 | 5 | 13 | 14 | 6.8 | 8.16 | 271 | 10.5448 | 12.6538
2008 | 5 | 13 | 15 | 6.8 | 8.16 | 270 | 10.5406 | 12.6487
2008 | 5 | 13 | 16 | 6.5 | 7.8 | 278 | 10.1073 | 12.1287
2008 | 5 | 13 | 17 | 6.3 | 7.56 | 282 | 9.8113 | 11.7735
2008 | 5 | 13 | 18 | 6.3 | 7.56 | 289 | 9.8371 | 11.8045
2008 | 5 | 13 | 19 | 6.9 | 8.28 | 294 | 10.7937 | 12.9524
2008 | 5 | 13 | 20 | 6.8 | 8.16 | 299 | 10.6564 | 12.7877
2008 | 5 | 13 | 21 | 6.5 | 7.8 | 300 | 10.1899 | 12.2279
2008 | 5 | 13 | 22 | 6.4 | 7.68 | 301 | 10.0367 | 12.044
2008 | 5 | 13 | 23 | 6 | 7.2 | 302 | 9.4127 | 11.2952
2008 | 5 | 14 | 0 | 5.5 | 6.6 | 301 | 8.6253 | 10.3503
2008 | 5 | 14 | 1 | 4.8 | 5.76 | 299 | 7.5222 | 9.0266
2008 | 5 | 14 | 2 | 4.3 | 5.16 | 295 | 6.7289 | 8.0747
2008 | 5 | 14 | 3 | 5.5 | 6.6 | 291 | 8.5942 | 10.3131
2008 | 5 | 14 | 4 | 4.3 | 5.16 | 285 | 6.7042 | 8.045
2008 | 5 | 14 | 5 | 4 | 4.8 | 291 | 6.2504 | 7.5004
2008 | 5 | 14 | 6 | 2.3 | 2.76 | 286 | 3.5873 | 4.3048
2008 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3.6 | 259 | 4.6294 | 5.5553
2008 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 5.04 | 261 | 6.4866 | 7.7839
2008 | 5 | 14 | 9 | 4.7 | 5.64 | 263 | 7.2648 | 8.7178
2008 | 5 | 14 | 10 | 5 | 6 | 262 | 7.7253 | 9.2704
2008 | 5 | 14 | 11 | 5.3 | 6.36 | 265 | 8.1989 | 9.8387
2008 | 5 | 14 | 12 | 9.5 | 11.4 | 256 | 14.6414 | 17.5697
2008 | 5 | 14 | 13 | 9.5 | 11.4 | 257 | 14.6476 | 17.5771
2008 | 5 | 14 | 14 | 9.4 | 11.28 | 257 | 14.4934 | 17.3921
2008 | 5 | 14 | 15 | 8.9 | 10.68 | 256 | 13.7167 | 16.46
2008 | 5 | 14 | 16 | 8.8 | 10.56 | 257 | 13.5683 | 16.282
2008 | 5 | 14 | 17 | 8.4 | 10.08 | 255 | 12.9406 | 15.5287
2008 | 5 | 14 | 18 | 8.7 | 10.44 | 254 | 13.3971 | 16.0765
2008 | 5 | 14 | 19 | 9.2 | 11.04 | 254 | 14.167 | 17.0004
2008 | 5 | 14 | 20 | 10.5 | 12.6 | 253 | 16.162 | 19.3944
2008 | 5 | 14 | 21 | 11.3 | 13.56 | 254 | 17.4008 | 20.8809
2008 | 5 | 14 | 22 | 10.6 | 12.72 | 252 | 16.3089 | 19.5707
2008 | 5 | 14 | 23 | 10.6 | 12.72 | 251 | 16.3018 | 19.5622
2008 | 5 | 15 | 0 | 10 | 12 | 248 | 15.359 | 18.4308
2008 | 5 | 15 | 1 | 9.6 | 11.52 | 237 | 14.672 | 17.6064
2008 | 5 | 15 | 2 | 8.3 | 9.96 | 243 | 12.7198 | 15.2637
2008 | 5 | 15 | 3 | 7.1 | 8.52 | 243 | 10.8808 | 13.0569
2008 | 5 | 15 | 4 | 7.5 | 9 | 248 | 11.5193 | 13.8231
2008 | 5 | 15 | 5 | 7.9 | 9.48 | 251 | 12.1495 | 14.5794
2008 | 5 | 15 | 6 | 7.1 | 8.52 | 250 | 10.9144 | 13.0973
2008 | 5 | 15 | 7 | 7.5 | 9 | 245 | 11.504 | 13.8048
2008 | 5 | 15 | 8 | 8.6 | 10.32 | 245 | 13.1913 | 15.8296
2008 | 5 | 15 | 9 | 7.8 | 9.36 | 252 | 12.0009 | 14.401
2008 | 5 | 15 | 10 | 7.5 | 9 | 257 | 11.5639 | 13.8767
2008 | 5 | 15 | 11 | 7.2 | 8.64 | 265 | 11.1382 | 13.3658
2008 | 5 | 15 | 12 | 4 | 4.8 | 228 | 6.0875 | 7.305
2008 | 5 | 15 | 13 | 5 | 6 | 229 | 7.613 | 9.1356
2008 | 5 | 15 | 14 | 4.5 | 5.4 | 224 | 6.8351 | 8.2021
2008 | 5 | 15 | 15 | 5.3 | 6.36 | 243 | 8.1223 | 9.7467
2008 | 5 | 15 | 16 | 5.3 | 6.36 | 256 | 8.1684 | 9.802
2008 | 5 | 15 | 17 | 5.3 | 6.36 | 267 | 8.2056 | 9.8467
2008 | 5 | 15 | 18 | 4.8 | 5.76 | 274 | 7.4522 | 8.9426
2008 | 5 | 15 | 19 | 5 | 6 | 278 | 7.7748 | 9.3298
2008 | 5 | 15 | 20 | 4.9 | 5.88 | 283 | 7.6339 | 9.1607
2008 | 5 | 15 | 21 | 4.7 | 5.64 | 291 | 7.3442 | 8.813
2008 | 5 | 15 | 22 | 4.3 | 5.16 | 298 | 6.7362 | 8.0834
2008 | 5 | 15 | 23 | 4.3 | 5.16 | 305 | 6.7529 | 8.1034
2008 | 5 | 16 | 0 | 4.7 | 5.64 | 308 | 7.3887 | 8.8665
2008 | 5 | 16 | 1 | 4.2 | 5.04 | 299 | 6.5819 | 7.8983
2008 | 5 | 16 | 2 | 5.4 | 6.48 | 286 | 8.4224 | 10.1068
2008 | 5 | 16 | 3 | 5.8 | 6.96 | 305 | 9.1085 | 10.9302
2008 | 5 | 16 | 4 | 5 | 6 | 311 | 7.8684 | 9.4421
2008 | 5 | 16 | 5 | 3.9 | 4.68 | 311 | 6.1374 | 7.3648
2008 | 5 | 16 | 6 | 3.6 | 4.32 | 303 | 5.6496 | 6.7795
2008 | 5 | 16 | 7 | 3 | 3.6 | 305 | 4.7113 | 5.6536
2008 | 5 | 16 | 8 | 2.5 | 3 | 311 | 3.9342 | 4.7211
2008 | 5 | 16 | 9 | 2.5 | 3 | 306 | 3.9274 | 4.7129
2008 | 5 | 16 | 10 | 3.4 | 4.08 | 300 | 5.3301 | 6.3961
2008 | 5 | 16 | 11 | 3.4 | 4.08 | 300 | 5.3301 | 6.3961
2008 | 5 | 16 | 12 | 5 | 6 | 309 | 7.863 | 9.4356
2008 | 5 | 16 | 13 | 5.3 | 6.36 | 311 | 8.3405 | 10.0086
2008 | 5 | 16 | 14 | 5.6 | 6.72 | 308 | 8.8036 | 10.5643
2008 | 5 | 16 | 15 | 5.8 | 6.96 | 306 | 9.1117 | 10.934
2008 | 5 | 16 | 16 | 6.6 | 7.92 | 305 | 10.3649 | 12.4378
2008 | 5 | 16 | 17 | 6.9 | 8.28 | 308 | 10.8473 | 13.0167
2008 | 5 | 16 | 18 | 7.2 | 8.64 | 309 | 11.3228 | 13.5873
2008 | 5 | 16 | 19 | 6.9 | 8.28 | 313 | 10.8658 | 13.039
2008 | 5 | 16 | 20 | 7.3 | 8.76 | 320 | 11.5227 | 13.8272
2008 | 5 | 16 | 21 | 7.3 | 8.76 | 327 | 11.549 | 13.8588
2008 | 5 | 16 | 22 | 7.1 | 8.52 | 327 | 11.2326 | 13.4791
2008 | 5 | 16 | 23 | 6.2 | 7.44 | 325 | 9.8024 | 11.7629
2008 | 5 | 17 | 0 | 5.3 | 6.36 | 340 | 8.4194 | 10.1033
2008 | 5 | 17 | 1 | 5.9 | 7.08 | 350 | 9.4011 | 11.2813
2008 | 5 | 17 | 2 | 7 | 8.4 | 337 | 11.1096 | 13.3315
2008 | 5 | 17 | 3 | 8.2 | 9.84 | 337 | 13.0141 | 15.6169
2008 | 5 | 17 | 4 | 8.8 | 10.56 | 343 | 13.9923 | 16.7907
2008 | 5 | 17 | 5 | 8.1 | 9.72 | 348 | 12.8988 | 15.4786
2008 | 5 | 17 | 6 | 6.8 | 8.16 | 356 | 10.8544 | 13.0253
2008 | 5 | 17 | 7 | 8.3 | 9.96 | 1 | 5.1102 | 6.1323
2008 | 5 | 17 | 8 | 9.2 | 11.04 | 2 | 6.7287 | 8.0744
2008 | 5 | 17 | 9 | 8.2 | 9.84 | 345 | 13.0462 | 15.6554
2008 | 5 | 17 | 10 | 7.7 | 9.24 | 343 | 12.2432 | 14.6919
2008 | 5 | 17 | 11 | 8 | 9.6 | 327 | 12.6565 | 15.1877
2008 | 5 | 17 | 12 | 8.7 | 10.44 | 328 | 13.7683 | 16.522
2008 | 5 | 17 | 13 | 9 | 10.8 | 327 | 14.2385 | 17.0862
2008 | 5 | 17 | 14 | 8.9 | 10.68 | 327 | 14.0803 | 16.8964
2008 | 5 | 17 | 15 | 8.8 | 10.56 | 324 | 13.9086 | 16.6903
2008 | 5 | 17 | 16 | 8.7 | 10.44 | 324 | 13.7505 | 16.5006
2008 | 5 | 17 | 17 | 8.7 | 10.44 | 325 | 13.755 | 16.506
2008 | 5 | 17 | 18 | 9.3 | 11.16 | 324 | 14.6988 | 17.6386
2008 | 5 | 17 | 19 | 9.5 | 11.4 | 326 | 15.0247 | 18.0296
2008 | 5 | 17 | 20 | 9.7 | 11.64 | 330 | 15.3607 | 18.4329
2008 | 5 | 17 | 21 | 10.3 | 12.36 | 336 | 16.3419 | 19.6102
2008 | 5 | 17 | 22 | 8.7 | 10.44 | 336 | 13.8033 | 16.564
2008 | 5 | 17 | 23 | 9 | 10.8 | 341 | 14.3015 | 17.1618
2008 | 5 | 18 | 0 | 9.3 | 11.16 | 343 | 14.7873 | 17.7447
2008 | 5 | 18 | 1 | 8.9 | 10.68 | 345 | 14.1599 | 16.9919
2008 | 5 | 18 | 2 | 7 | 8.4 | 334 | 11.0991 | 13.319
2008 | 5 | 18 | 3 | 7.2 | 8.64 | 330 | 11.4018 | 13.6821
2008 | 5 | 18 | 4 | 8.2 | 9.84 | 333 | 12.9978 | 15.5973
2008 | 5 | 18 | 5 | 7.4 | 8.88 | 334 | 11.7334 | 14.0801
2008 | 5 | 18 | 6 | 6.3 | 7.56 | 333 | 9.9861 | 11.9833
2008 | 5 | 18 | 7 | 7 | 8.4 | 337 | 11.1096 | 13.3315
2008 | 5 | 18 | 8 | 7.9 | 9.48 | 326 | 12.4942 | 14.9931
2008 | 5 | 18 | 9 | 7.9 | 9.48 | 316 | 12.4531 | 14.9438
2008 | 5 | 18 | 10 | 7.8 | 9.36 | 317 | 12.2996 | 14.7595
2008 | 5 | 18 | 11 | 9 | 10.8 | 323 | 14.22 | 17.064
2008 | 5 | 18 | 12 | 7.8 | 9.36 | 302 | 12.2365 | 14.6838
2008 | 5 | 18 | 13 | 8.5 | 10.2 | 300 | 13.3252 | 15.9903
2008 | 5 | 18 | 14 | 9.1 | 10.92 | 300 | 14.2658 | 17.119
2008 | 5 | 18 | 15 | 9 | 10.8 | 301 | 14.1141 | 16.9369
2008 | 5 | 18 | 16 | 8 | 9.6 | 298 | 12.5325 | 15.039
2008 | 5 | 18 | 17 | 7.4 | 8.88 | 298 | 11.5925 | 13.911
2008 | 5 | 18 | 18 | 6.2 | 7.44 | 287 | 9.6737 | 11.6085
2008 | 5 | 18 | 19 | 5.5 | 6.6 | 280 | 8.5589 | 10.2706
2008 | 5 | 18 | 20 | 5.4 | 6.48 | 265 | 8.3536 | 10.0244
2008 | 5 | 18 | 21 | 7.2 | 8.64 | 271 | 11.1651 | 13.3981
2008 | 5 | 18 | 22 | 8.1 | 9.72 | 270 | 12.5557 | 15.0669
2008 | 5 | 18 | 23 | 8.5 | 10.2 | 271 | 13.181 | 15.8172
2008 | 5 | 19 | 0 | 8 | 9.6 | 277 | 12.4349 | 14.9219
2008 | 5 | 19 | 1 | 7.2 | 8.64 | 282 | 11.2129 | 13.4555
2008 | 5 | 19 | 2 | 5.6 | 6.72 | 291 | 8.7505 | 10.5006
2008 | 5 | 19 | 3 | 5.6 | 6.72 | 297 | 8.7696 | 10.5235
2008 | 5 | 19 | 4 | 5.5 | 6.6 | 277 | 8.549 | 10.2588
2008 | 5 | 19 | 5 | 5.3 | 6.36 | 279 | 8.2445 | 9.8934
2008 | 5 | 19 | 6 | 5.5 | 6.6 | 280 | 8.5589 | 10.2706
2008 | 5 | 19 | 7 | 3.3 | 3.96 | 295 | 5.1641 | 6.1969
2008 | 5 | 19 | 8 | 4.5 | 5.4 | 288 | 7.0239 | 8.4286
2008 | 5 | 19 | 9 | 5.7 | 6.84 | 289 | 8.9002 | 10.6802
2008 | 5 | 19 | 10 | 6.4 | 7.68 | 296 | 10.0188 | 12.0225
2008 | 5 | 19 | 11 | 6 | 7.2 | 297 | 9.396 | 11.2752
2008 | 5 | 19 | 12 | 6.3 | 7.56 | 311 | 9.9142 | 11.8971
2008 | 5 | 19 | 13 | 6.4 | 7.68 | 305 | 10.0508 | 12.0609
2008 | 5 | 19 | 14 | 6.7 | 8.04 | 299 | 10.4997 | 12.5996
2008 | 5 | 19 | 15 | 6.9 | 8.28 | 296 | 10.8015 | 12.9618
2008 | 5 | 19 | 16 | 6.9 | 8.28 | 291 | 10.7819 | 12.9382
2008 | 5 | 19 | 17 | 6 | 7.2 | 291 | 9.3755 | 11.2506
2008 | 5 | 19 | 18 | 5.6 | 6.72 | 295 | 8.7633 | 10.5159
2008 | 5 | 19 | 19 | 6.2 | 7.44 | 290 | 9.6845 | 11.6214
2008 | 5 | 19 | 20 | 5.8 | 6.96 | 287 | 9.0496 | 10.8595
2008 | 5 | 19 | 21 | 5.4 | 6.48 | 283 | 8.4129 | 10.0954
2008 | 5 | 19 | 22 | 5 | 6 | 281 | 7.7838 | 9.3405
2008 | 5 | 19 | 23 | 5 | 6 | 279 | 7.7778 | 9.3334
2008 | 5 | 20 | 0 | 4.8 | 5.76 | 275 | 7.4551 | 8.9462
2008 | 5 | 20 | 1 | 4.4 | 5.28 | 270 | 6.8204 | 8.1845
2008 | 5 | 20 | 2 | 4.2 | 5.04 | 263 | 6.492 | 7.7904
2008 | 5 | 20 | 3 | 3.4 | 4.08 | 265 | 5.2597 | 6.3116
2008 | 5 | 20 | 4 | 2.7 | 3.24 | 262 | 4.1717 | 5.006
2008 | 5 | 20 | 5 | 1.6 | 1.92 | 244 | 2.4531 | 2.9437
2008 | 5 | 20 | 6 | 1.1 | 1.32 | 190 | 1.6406 | 1.9687
2008 | 5 | 20 | 7 | 2 | 2.4 | 160 | 2.9255 | 3.5106
2008 | 5 | 20 | 8 | 3.1 | 3.72 | 148 | 4.4942 | 5.393
2008 | 5 | 20 | 9 | 2.8 | 3.36 | 157 | 4.0869 | 4.9042
2008 | 5 | 20 | 10 | 2.6 | 3.12 | 190 | 3.8777 | 4.6533
2008 | 5 | 20 | 11 | 3.1 | 3.72 | 247 | 4.7592 | 5.7111
2008 | 5 | 20 | 12 | 4.1 | 4.92 | 228 | 6.2397 | 7.4876
2008 | 5 | 20 | 13 | 4.6 | 5.52 | 247 | 7.0621 | 8.4745
2008 | 5 | 20 | 14 | 5 | 6 | 261 | 7.7222 | 9.2666
2008 | 5 | 20 | 15 | 6.2 | 7.44 | 271 | 9.6144 | 11.5373
2008 | 5 | 20 | 16 | 7.1 | 8.52 | 273 | 11.0187 | 13.2225
2008 | 5 | 20 | 17 | 7.3 | 8.76 | 279 | 11.3556 | 13.6267
2008 | 5 | 20 | 18 | 7.5 | 9 | 284 | 11.6889 | 14.0267
2008 | 5 | 20 | 19 | 6.6 | 7.92 | 284 | 10.2863 | 12.3435
2008 | 5 | 20 | 20 | 6.4 | 7.68 | 295 | 10.0152 | 12.0182
2008 | 5 | 20 | 21 | 6.4 | 7.68 | 307 | 10.0578 | 12.0693
2008 | 5 | 20 | 22 | 6.4 | 7.68 | 305 | 10.0508 | 12.0609
2008 | 5 | 20 | 23 | 6 | 7.2 | 317 | 9.4612 | 11.3535
2008 | 5 | 21 | 0 | 5.8 | 6.96 | 319 | 9.152 | 10.9823
2008 | 5 | 21 | 1 | 5.4 | 6.48 | 304 | 8.4774 | 10.1729
2008 | 5 | 21 | 2 | 5 | 6 | 290 | 7.8101 | 9.3721
2008 | 5 | 21 | 3 | 5.9 | 7.08 | 291 | 9.2193 | 11.0631
2008 | 5 | 21 | 4 | 5.1 | 6.12 | 297 | 7.9866 | 9.5839
2008 | 5 | 21 | 5 | 5.5 | 6.6 | 286 | 8.5783 | 10.294
2008 | 5 | 21 | 6 | 5.4 | 6.48 | 299 | 8.4624 | 10.1549
2008 | 5 | 21 | 7 | 3.7 | 4.44 | 307 | 5.8146 | 6.9776
2008 | 5 | 21 | 8 | 4.2 | 5.04 | 284 | 6.5458 | 7.855
2008 | 5 | 21 | 9 | 5 | 6 | 295 | 7.8243 | 9.3892
2008 | 5 | 21 | 10 | 5.1 | 6.12 | 291 | 7.9692 | 9.5631
2008 | 5 | 21 | 11 | 5.5 | 6.6 | 290 | 8.5911 | 10.3093
2008 | 5 | 21 | 12 | 4.7 | 5.64 | 288 | 7.336 | 8.8033
2008 | 5 | 21 | 13 | 5.1 | 6.12 | 289 | 7.9633 | 9.556
2008 | 5 | 21 | 14 | 5.8 | 6.96 | 288 | 9.053 | 10.8636
2008 | 5 | 21 | 15 | 6.3 | 7.56 | 291 | 9.8443 | 11.8132
2008 | 5 | 21 | 16 | 6.5 | 7.8 | 294 | 10.168 | 12.2016
2008 | 5 | 21 | 17 | 6.8 | 8.16 | 298 | 10.6526 | 12.7831
2008 | 5 | 21 | 18 | 7 | 8.4 | 301 | 10.9776 | 13.1731
2008 | 5 | 21 | 19 | 7.1 | 8.52 | 300 | 11.1305 | 13.3566
2008 | 5 | 21 | 20 | 6.9 | 8.28 | 302 | 10.8246 | 12.9895
2008 | 5 | 21 | 21 | 6.7 | 8.04 | 305 | 10.5219 | 12.6263
2008 | 5 | 21 | 22 | 6.3 | 7.56 | 306 | 9.8972 | 11.8766
2008 | 5 | 21 | 23 | 5.5 | 6.6 | 304 | 8.6344 | 10.3612
2008 | 5 | 22 | 0 | 4.6 | 5.52 | 303 | 7.2189 | 8.6627
2008 | 5 | 22 | 1 | 4 | 4.8 | 290 | 6.2481 | 7.4977
2008 | 5 | 22 | 2 | 4.2 | 5.04 | 272 | 6.5155 | 7.8187
2008 | 5 | 22 | 3 | 4.8 | 5.76 | 259 | 7.4071 | 8.8885
2008 | 5 | 22 | 4 | 5.5 | 6.6 | 255 | 8.473 | 10.1676
2008 | 5 | 22 | 5 | 6.1 | 7.32 | 254 | 9.3933 | 11.272
2008 | 5 | 22 | 6 | 6.4 | 7.68 | 251 | 9.8426 | 11.8111
2008 | 5 | 22 | 7 | 6.2 | 7.44 | 239 | 9.4843 | 11.3812
2008 | 5 | 22 | 8 | 6.2 | 7.44 | 226 | 9.4265 | 11.3118
2008 | 5 | 22 | 9 | 6.9 | 8.28 | 211 | 10.4117 | 12.494
2008 | 5 | 22 | 10 | 7.8 | 9.36 | 218 | 11.8122 | 14.1746
2008 | 5 | 22 | 11 | 7.6 | 9.12 | 214 | 11.4858 | 13.783
2008 | 5 | 22 | 12 | 6.4 | 7.68 | 207 | 9.6367 | 11.5641
2008 | 5 | 22 | 13 | 6.5 | 7.8 | 240 | 9.9478 | 11.9374
2008 | 5 | 22 | 14 | 8.5 | 10.2 | 255 | 13.0947 | 15.7136
2008 | 5 | 22 | 15 | 8.4 | 10.08 | 259 | 12.9624 | 15.5549
2008 | 5 | 22 | 16 | 7.6 | 9.12 | 261 | 11.7377 | 14.0852
2008 | 5 | 22 | 17 | 6.8 | 8.16 | 259 | 10.4934 | 12.5921
2008 | 5 | 22 | 18 | 7.5 | 9 | 256 | 11.559 | 13.8708
2008 | 5 | 22 | 19 | 8.5 | 10.2 | 252 | 13.0779 | 15.6934
2008 | 5 | 22 | 20 | 9.6 | 11.52 | 245 | 14.7252 | 17.6702
2008 | 5 | 22 | 21 | 9.8 | 11.76 | 242 | 15.0118 | 18.0141
2008 | 5 | 22 | 22 | 10.1 | 12.12 | 238 | 15.4432 | 18.5319
2008 | 5 | 22 | 23 | 9.8 | 11.76 | 237 | 14.9776 | 17.9732
2008 | 5 | 23 | 0 | 9.6 | 11.52 | 239 | 14.6854 | 17.6225
2008 | 5 | 23 | 1 | 10.4 | 12.48 | 239 | 15.9092 | 19.0911
2008 | 5 | 23 | 2 | 8.9 | 10.68 | 237 | 13.6021 | 16.3226
2008 | 5 | 23 | 3 | 7.9 | 9.48 | 240 | 12.0904 | 14.5085
2008 | 5 | 23 | 4 | 8.2 | 9.84 | 244 | 12.5721 | 15.0866
2008 | 5 | 23 | 5 | 7.5 | 9 | 251 | 11.5343 | 13.8412
2008 | 5 | 23 | 6 | 5.9 | 7.08 | 248 | 9.0618 | 10.8742
2008 | 5 | 23 | 7 | 6.9 | 8.28 | 270 | 10.6956 | 12.8347
2008 | 5 | 23 | 8 | 7.5 | 9 | 282 | 11.6801 | 14.0161
2008 | 5 | 23 | 9 | 7.4 | 8.88 | 277 | 11.5023 | 13.8027
2008 | 5 | 23 | 10 | 6.9 | 8.28 | 269 | 10.6913 | 12.8296
2008 | 5 | 23 | 11 | 6.1 | 7.32 | 270 | 9.4555 | 11.3466
2008 | 5 | 23 | 12 | 8.7 | 10.44 | 279 | 13.5334 | 16.2401
2008 | 5 | 23 | 13 | 8.5 | 10.2 | 286 | 13.2574 | 15.9089
2008 | 5 | 23 | 14 | 8.1 | 9.72 | 290 | 12.6523 | 15.1828
2008 | 5 | 23 | 15 | 8.1 | 9.72 | 296 | 12.68 | 15.216
2008 | 5 | 23 | 16 | 8.1 | 9.72 | 304 | 12.7161 | 15.2593
2008 | 5 | 23 | 17 | 8 | 9.6 | 307 | 12.5722 | 15.0866
2008 | 5 | 23 | 18 | 7.2 | 8.64 | 314 | 11.3421 | 13.6105
2008 | 5 | 23 | 19 | 6.6 | 7.92 | 313 | 10.3934 | 12.4721
2008 | 5 | 23 | 20 | 6.6 | 7.92 | 320 | 10.4177 | 12.5013
2008 | 5 | 23 | 21 | 6.8 | 8.16 | 325 | 10.751 | 12.9012
2008 | 5 | 23 | 22 | 6.4 | 7.68 | 328 | 10.1284 | 12.1541
2008 | 5 | 23 | 23 | 6.4 | 7.68 | 336 | 10.1542 | 12.185
2008 | 5 | 24 | 0 | 5.5 | 6.6 | 334 | 8.7208 | 10.4649
2008 | 5 | 24 | 1 | 5.5 | 6.6 | 325 | 8.6957 | 10.4348
2008 | 5 | 24 | 2 | 6.8 | 8.16 | 297 | 10.6488 | 12.7785
2008 | 5 | 24 | 3 | 6.9 | 8.28 | 300 | 10.8169 | 12.9803
2008 | 5 | 24 | 4 | 6.7 | 8.04 | 304 | 10.5182 | 12.6219
2008 | 5 | 24 | 5 | 6.7 | 8.04 | 324 | 10.5895 | 12.7074
2008 | 5 | 24 | 6 | 5.5 | 6.6 | 321 | 8.6843 | 10.4212
2008 | 5 | 24 | 7 | 5.2 | 6.24 | 308 | 8.1747 | 9.8097
2008 | 5 | 24 | 8 | 4.8 | 5.76 | 326 | 7.5914 | 9.1097
2008 | 5 | 24 | 9 | 4.9 | 5.88 | 296 | 7.6706 | 9.2047
2008 | 5 | 24 | 10 | 5 | 6 | 294 | 7.8215 | 9.3858
2008 | 5 | 24 | 11 | 6 | 7.2 | 303 | 9.416 | 11.2992
2008 | 5 | 24 | 12 | 9.6 | 11.52 | 284 | 14.9619 | 17.9542
2008 | 5 | 24 | 13 | 9 | 10.8 | 285 | 14.032 | 16.8384
2008 | 5 | 24 | 14 | 8.8 | 10.56 | 282 | 13.7046 | 16.4456
2008 | 5 | 24 | 15 | 9 | 10.8 | 284 | 14.0267 | 16.8321
2008 | 5 | 24 | 16 | 7.9 | 9.48 | 287 | 12.3262 | 14.7915
2008 | 5 | 24 | 17 | 7.4 | 8.88 | 284 | 11.5331 | 13.8397
2008 | 5 | 24 | 18 | 7.6 | 9.12 | 282 | 11.8358 | 14.203
2008 | 5 | 24 | 19 | 8.1 | 9.72 | 279 | 12.6 | 15.1201
2008 | 5 | 24 | 20 | 7 | 8.4 | 274 | 10.8678 | 13.0414
2008 | 5 | 24 | 21 | 7.3 | 8.76 | 266 | 11.2975 | 13.557
2008 | 5 | 24 | 22 | 7.9 | 9.48 | 268 | 12.2359 | 14.6831
2008 | 5 | 24 | 23 | 7.9 | 9.48 | 270 | 12.2457 | 14.6948
2008 | 5 | 25 | 0 | 7.5 | 9 | 273 | 11.6395 | 13.9674
2008 | 5 | 25 | 1 | 7 | 8.4 | 280 | 10.8931 | 13.0717
2008 | 5 | 25 | 2 | 7 | 8.4 | 281 | 10.8973 | 13.0767
2008 | 5 | 25 | 3 | 5.9 | 7.08 | 270 | 9.1455 | 10.9746
2008 | 5 | 25 | 4 | 5.5 | 6.6 | 248 | 8.4475 | 10.137
2008 | 5 | 25 | 5 | 6.2 | 7.44 | 244 | 9.5058 | 11.4069
2008 | 5 | 25 | 6 | 6.4 | 7.68 | 250 | 9.8384 | 11.806
2008 | 5 | 25 | 7 | 5 | 6 | 260 | 7.7189 | 9.2627
2008 | 5 | 25 | 8 | 3.2 | 3.84 | 252 | 4.9234 | 5.9081
2008 | 5 | 25 | 9 | 3.3 | 3.96 | 232 | 5.0317 | 6.0381
2008 | 5 | 25 | 10 | 3.3 | 3.96 | 216 | 4.9924 | 5.9909
2008 | 5 | 25 | 11 | 4.2 | 5.04 | 213 | 6.3441 | 7.613
2008 | 5 | 25 | 12 | 1.9 | 2.28 | 256 | 2.9283 | 3.5139
2008 | 5 | 25 | 13 | 3.3 | 3.96 | 279 | 5.1334 | 6.16
2008 | 5 | 25 | 14 | 3.5 | 4.2 | 290 | 5.4671 | 6.5605
2008 | 5 | 25 | 15 | 4.3 | 5.16 | 290 | 6.7167 | 8.06
2008 | 5 | 25 | 16 | 5.3 | 6.36 | 298 | 8.3028 | 9.9633
2008 | 5 | 25 | 17 | 6 | 7.2 | 301 | 9.4094 | 11.2913
2008 | 5 | 25 | 18 | 6.9 | 8.28 | 309 | 10.851 | 13.0212
2008 | 5 | 25 | 19 | 7.3 | 8.76 | 316 | 11.5073 | 13.8088
2008 | 5 | 25 | 20 | 7 | 8.4 | 330 | 11.0851 | 13.3021
2008 | 5 | 25 | 21 | 6.4 | 7.68 | 346 | 10.1855 | 12.2226
2008 | 5 | 25 | 22 | 6.6 | 7.92 | 341 | 10.4878 | 12.5853
2008 | 5 | 25 | 23 | 6.5 | 7.8 | 346 | 10.3446 | 12.4136
2008 | 5 | 26 | 0 | 5.8 | 6.96 | 357 | 9.2609 | 11.1131
2008 | 5 | 26 | 1 | 5.2 | 6.24 | 13 | 5.4277 | 6.5132
2008 | 5 | 26 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4.7023 | 5.6428
2008 | 5 | 26 | 3 | 5.6 | 6.72 | 1 | 3.4479 | 4.1374
2008 | 5 | 26 | 4 | 5.3 | 6.36 | 355 | 8.4576 | 10.1491
2008 | 5 | 26 | 5 | 4.6 | 5.52 | 340 | 7.3074 | 8.7689
2008 | 5 | 26 | 6 | 4.4 | 5.28 | 306 | 6.9123 | 8.2948
2008 | 5 | 26 | 7 | 5.3 | 6.36 | 282 | 8.2539 | 9.9047
2008 | 5 | 26 | 8 | 7 | 8.4 | 302 | 10.9815 | 13.1778
2008 | 5 | 26 | 9 | 7.5 | 9 | 308 | 11.7905 | 14.1486
2008 | 5 | 26 | 10 | 7.2 | 8.64 | 323 | 11.376 | 13.6512
2008 | 5 | 26 | 11 | 8.4 | 10.08 | 339 | 13.3398 | 16.0078
2008 | 5 | 26 | 12 | 8.8 | 10.56 | 286 | 13.7253 | 16.4704
2008 | 5 | 26 | 13 | 8.3 | 9.96 | 298 | 13.0024 | 15.6029
2008 | 5 | 26 | 14 | 7.8 | 9.36 | 287 | 12.1702 | 14.6042
2008 | 5 | 26 | 15 | 6.9 | 8.28 | 289 | 10.7739 | 12.9287
2008 | 5 | 26 | 16 | 6.9 | 8.28 | 284 | 10.7538 | 12.9046
2008 | 5 | 26 | 17 | 6.9 | 8.28 | 280 | 10.7375 | 12.885
2008 | 5 | 26 | 18 | 7.5 | 9 | 272 | 11.6349 | 13.9619
2008 | 5 | 26 | 19 | 8.5 | 10.2 | 267 | 13.1599 | 15.7919
2008 | 5 | 26 | 20 | 9 | 10.8 | 261 | 13.8999 | 16.6798
2008 | 5 | 26 | 21 | 9.1 | 10.92 | 260 | 14.0485 | 16.8582
2008 | 5 | 26 | 22 | 8.7 | 10.44 | 260 | 13.431 | 16.1172
2008 | 5 | 26 | 23 | 7.7 | 9.24 | 282 | 11.9916 | 14.3899
2008 | 5 | 27 | 0 | 6.8 | 8.16 | 297 | 10.6488 | 12.7785
2008 | 5 | 27 | 1 | 5.9 | 7.08 | 302 | 9.2558 | 11.107
2008 | 5 | 27 | 2 | 5 | 6 | 297 | 7.83 | 9.396
2008 | 5 | 27 | 3 | 5.5 | 6.6 | 281 | 8.5621 | 10.2746
2008 | 5 | 27 | 4 | 5.6 | 6.72 | 292 | 8.7537 | 10.5045
2008 | 5 | 27 | 5 | 6.1 | 7.32 | 281 | 9.4962 | 11.3954
2008 | 5 | 27 | 6 | 7.5 | 9 | 295 | 11.7365 | 14.0838
2008 | 5 | 27 | 7 | 6.5 | 7.8 | 295 | 10.1716 | 12.206
2008 | 5 | 27 | 8 | 5.3 | 6.36 | 297 | 8.2998 | 9.9597
2008 | 5 | 27 | 9 | 5 | 6 | 285 | 7.7956 | 9.3547
2008 | 5 | 27 | 10 | 6.1 | 7.32 | 290 | 9.5283 | 11.434
2008 | 5 | 27 | 11 | 6.4 | 7.68 | 305 | 10.0508 | 12.0609
2008 | 5 | 27 | 12 | 4.8 | 5.76 | 313 | 7.5588 | 9.0706
2008 | 5 | 27 | 13 | 4.4 | 5.28 | 313 | 6.9289 | 8.3147
2008 | 5 | 27 | 14 | 6.4 | 7.68 | 318 | 10.0954 | 12.1144
2008 | 5 | 27 | 15 | 7.2 | 8.64 | 311 | 11.3305 | 13.5966
2008 | 5 | 27 | 16 | 9 | 10.8 | 318 | 14.1966 | 17.0359
2008 | 5 | 27 | 17 | 10.1 | 12.12 | 319 | 15.937 | 19.1244
2008 | 5 | 27 | 18 | 10.9 | 13.08 | 324 | 17.2277 | 20.6732
2008 | 5 | 27 | 19 | 10 | 12 | 323 | 15.8 | 18.96
2008 | 5 | 27 | 20 | 9.5 | 11.4 | 334 | 15.0631 | 18.0758
2008 | 5 | 27 | 21 | 9.4 | 11.28 | 334 | 14.9046 | 17.8855
2008 | 5 | 27 | 22 | 9 | 10.8 | 335 | 14.2748 | 17.1298
2008 | 5 | 27 | 23 | 8 | 9.6 | 331 | 12.6727 | 15.2072
2008 | 5 | 28 | 0 | 7.8 | 9.36 | 317 | 12.2996 | 14.7595
2008 | 5 | 28 | 1 | 7.4 | 8.88 | 315 | 11.661 | 13.9933
2008 | 5 | 28 | 2 | 7.4 | 8.88 | 313 | 11.6532 | 13.9838
2008 | 5 | 28 | 3 | 7 | 8.4 | 330 | 11.0851 | 13.3021
2008 | 5 | 28 | 4 | 6.7 | 8.04 | 325 | 10.5929 | 12.7115
2008 | 5 | 28 | 5 | 7 | 8.4 | 309 | 11.0083 | 13.2099
2008 | 5 | 28 | 6 | 7.9 | 9.48 | 299 | 12.3802 | 14.8563
2008 | 5 | 28 | 7 | 7.9 | 9.48 | 312 | 12.4363 | 14.9236
2008 | 5 | 28 | 8 | 8.1 | 9.72 | 307 | 12.7293 | 15.2752
2008 | 5 | 28 | 9 | 7.7 | 9.24 | 297 | 12.0582 | 14.4698
2008 | 5 | 28 | 10 | 7.3 | 8.76 | 300 | 11.444 | 13.7328
2008 | 5 | 28 | 11 | 6.8 | 8.16 | 298 | 10.6526 | 12.7831
2008 | 5 | 28 | 12 | 6.7 | 8.04 | 275 | 10.4061 | 12.4873
2008 | 5 | 28 | 13 | 6.6 | 7.92 | 270 | 10.2306 | 12.2767
2008 | 5 | 28 | 14 | 7.2 | 8.64 | 270 | 11.1606 | 13.3928
2008 | 5 | 28 | 15 | 7.5 | 9 | 269 | 11.621 | 13.9452
2008 | 5 | 28 | 16 | 8.1 | 9.72 | 267 | 12.5406 | 15.0487
2008 | 5 | 28 | 17 | 8.1 | 9.72 | 263 | 12.5202 | 15.0242
2008 | 5 | 28 | 18 | 7.9 | 9.48 | 262 | 12.206 | 14.6473
2008 | 5 | 28 | 19 | 7.6 | 9.12 | 249 | 11.678 | 14.0136
2008 | 5 | 28 | 20 | 8.5 | 10.2 | 236 | 12.9848 | 15.5818
2008 | 5 | 28 | 21 | 9 | 10.8 | 228 | 13.6968 | 16.4362
2008 | 5 | 28 | 22 | 8.6 | 10.32 | 220 | 13.0368 | 15.6442
2008 | 5 | 28 | 23 | 8.4 | 10.08 | 217 | 12.7144 | 15.2572
2008 | 5 | 29 | 0 | 7.2 | 8.64 | 228 | 10.9575 | 13.1489
2008 | 5 | 29 | 1 | 6.7 | 8.04 | 257 | 10.3304 | 12.3965
2008 | 5 | 29 | 2 | 8.2 | 9.84 | 270 | 12.7107 | 15.2529
2008 | 5 | 29 | 3 | 8.2 | 9.84 | 280 | 12.7605 | 15.3126
2008 | 5 | 29 | 4 | 7.7 | 9.24 | 280 | 11.9824 | 14.3789
2008 | 5 | 29 | 5 | 7.6 | 9.12 | 276 | 11.8086 | 14.1703
2008 | 5 | 29 | 6 | 5.7 | 6.84 | 271 | 8.839 | 10.6068
2008 | 5 | 29 | 7 | 4.4 | 5.28 | 271 | 6.8231 | 8.1877
2008 | 5 | 29 | 8 | 6.7 | 8.04 | 274 | 10.402 | 12.4824
2008 | 5 | 29 | 9 | 7.1 | 8.52 | 281 | 11.053 | 13.2635
2008 | 5 | 29 | 10 | 7.4 | 8.88 | 281 | 11.52 | 13.824
2008 | 5 | 29 | 11 | 7 | 8.4 | 276 | 10.8763 | 13.0516
2008 | 5 | 29 | 12 | 6.4 | 7.68 | 280 | 9.9594 | 11.9513
2008 | 5 | 29 | 13 | 6 | 7.2 | 283 | 9.3476 | 11.2171
2008 | 5 | 29 | 14 | 6.1 | 7.32 | 280 | 9.4926 | 11.3911
2008 | 5 | 29 | 15 | 6.3 | 7.56 | 274 | 9.781 | 11.7372
2008 | 5 | 29 | 16 | 6.7 | 8.04 | 278 | 10.4182 | 12.5019
2008 | 5 | 29 | 17 | 7.3 | 8.76 | 276 | 11.3424 | 13.6109
2008 | 5 | 29 | 18 | 7.5 | 9 | 279 | 11.6667 | 14.0001
2008 | 5 | 29 | 19 | 7.9 | 9.48 | 284 | 12.3124 | 14.7748
2008 | 5 | 29 | 20 | 8.4 | 10.08 | 296 | 13.1496 | 15.7796
2008 | 5 | 29 | 21 | 8.8 | 10.56 | 303 | 13.8101 | 16.5722
2008 | 5 | 29 | 22 | 8.3 | 9.96 | 311 | 13.0616 | 15.6739
2008 | 5 | 29 | 23 | 7 | 8.4 | 314 | 11.027 | 13.2324
2008 | 5 | 30 | 0 | 6.2 | 7.44 | 312 | 9.7602 | 11.7122
2008 | 5 | 30 | 1 | 5.6 | 6.72 | 310 | 8.8096 | 10.5715
2008 | 5 | 30 | 2 | 4.9 | 5.88 | 305 | 7.6951 | 9.2341
2008 | 5 | 30 | 3 | 4.4 | 5.28 | 307 | 6.9147 | 8.2976
2008 | 5 | 30 | 4 | 3.9 | 4.68 | 312 | 6.1395 | 7.3673
2008 | 5 | 30 | 5 | 3.7 | 4.44 | 311 | 5.8226 | 6.9872
2008 | 5 | 30 | 6 | 1.4 | 1.68 | 294 | 2.19 | 2.628
2008 | 5 | 30 | 7 | 2 | 2.4 | 285 | 3.1182 | 3.7419
2008 | 5 | 30 | 8 | 1.3 | 1.56 | 286 | 2.0276 | 2.4331
2008 | 5 | 30 | 9 | 2.1 | 2.52 | 324 | 3.3191 | 3.9829
2008 | 5 | 30 | 10 | 2.3 | 2.76 | 322 | 3.6328 | 4.3594
2008 | 5 | 30 | 11 | 4.1 | 4.92 | 303 | 6.4343 | 7.7211
2008 | 5 | 30 | 12 | 4.5 | 5.4 | 302 | 7.0595 | 8.4714
2008 | 5 | 30 | 13 | 5.5 | 6.6 | 295 | 8.6068 | 10.3281
2008 | 5 | 30 | 14 | 6.2 | 7.44 | 298 | 9.7127 | 11.6552
2008 | 5 | 30 | 15 | 6.3 | 7.56 | 293 | 9.8515 | 11.8218
2008 | 5 | 30 | 16 | 6.6 | 7.92 | 298 | 10.3393 | 12.4071
2008 | 5 | 30 | 17 | 7 | 8.4 | 299 | 10.9698 | 13.1638
2008 | 5 | 30 | 18 | 6.9 | 8.28 | 311 | 10.8584 | 13.0301
2008 | 5 | 30 | 19 | 6.9 | 8.28 | 315 | 10.8731 | 13.0478
2008 | 5 | 30 | 20 | 6.6 | 7.92 | 314 | 10.3969 | 12.4763
2008 | 5 | 30 | 21 | 6.2 | 7.44 | 312 | 9.7602 | 11.7122
2008 | 5 | 30 | 22 | 5.6 | 6.72 | 314 | 8.8216 | 10.5859
2008 | 5 | 30 | 23 | 5.5 | 6.6 | 311 | 8.6553 | 10.3863
2008 | 5 | 31 | 0 | 5.6 | 6.72 | 309 | 8.8066 | 10.5679
2008 | 5 | 31 | 1 | 5.4 | 6.48 | 316 | 8.5123 | 10.2147
2008 | 5 | 31 | 2 | 4.8 | 5.76 | 326 | 7.5914 | 9.1097
2008 | 5 | 31 | 3 | 4.4 | 5.28 | 321 | 6.9475 | 8.3369
2008 | 5 | 31 | 4 | 3.7 | 4.44 | 331 | 5.8611 | 7.0333
2008 | 5 | 31 | 5 | 3.5 | 4.2 | 329 | 5.5408 | 6.6489
2008 | 5 | 31 | 6 | 3.5 | 4.2 | 316 | 5.5172 | 6.6207
2008 | 5 | 31 | 7 | 3.9 | 4.68 | 311 | 6.1374 | 7.3648
2008 | 5 | 31 | 8 | 4.5 | 5.4 | 310 | 7.0792 | 8.495
2008 | 5 | 31 | 9 | 5.2 | 6.24 | 315 | 8.1942 | 9.8331
2008 | 5 | 31 | 10 | 5.7 | 6.84 | 319 | 8.9942 | 10.793
2008 | 5 | 31 | 11 | 5.5 | 6.6 | 327 | 8.7013 | 10.4416
2008 | 5 | 31 | 12 | 7.3 | 8.76 | 323 | 11.534 | 13.8408
2008 | 5 | 31 | 13 | 7.8 | 9.36 | 322 | 12.32 | 14.784
2008 | 5 | 31 | 14 | 8.7 | 10.44 | 317 | 13.7188 | 16.4626
2008 | 5 | 31 | 15 | 9.1 | 10.92 | 316 | 14.3447 | 17.2137
2008 | 5 | 31 | 16 | 9.1 | 10.92 | 316 | 14.3447 | 17.2137
2008 | 5 | 31 | 17 | 9 | 10.8 | 317 | 14.1919 | 17.0302
2008 | 5 | 31 | 18 | 8.3 | 9.96 | 325 | 13.1226 | 15.7471
2008 | 5 | 31 | 19 | 7.9 | 9.48 | 326 | 12.4942 | 14.9931
2008 | 5 | 31 | 20 | 7 | 8.4 | 323 | 11.06 | 13.272
2008 | 5 | 31 | 21 | 6 | 7.2 | 326 | 9.4893 | 11.3871
2008 | 5 | 31 | 22 | 6.3 | 7.56 | 328 | 9.9702 | 11.9642
2008 | 5 | 31 | 23 | 6.9 | 8.28 | 333 | 10.9371 | 13.1246
2008 | 6 | 1 | 0 | 8.2 | 9.84 | 334 | 13.0019 | 15.6022
2008 | 6 | 1 | 1 | 8.3 | 9.96 | 322 | 13.1097 | 15.7317
2008 | 6 | 1 | 2 | 8.1 | 9.72 | 312 | 12.7512 | 15.3014
2008 | 6 | 1 | 3 | 7.7 | 9.24 | 320 | 12.154 | 14.5848
2008 | 6 | 1 | 4 | 7.4 | 8.88 | 321 | 11.6844 | 14.0212
2008 | 6 | 1 | 5 | 6.8 | 8.16 | 310 | 10.6974 | 12.8369
2008 | 6 | 1 | 6 | 6.8 | 8.16 | 295 | 10.6411 | 12.7693
2008 | 6 | 1 | 7 | 8.1 | 9.72 | 301 | 12.7027 | 15.2432
2008 | 6 | 1 | 8 | 8.3 | 9.96 | 321 | 13.1054 | 15.7265
2008 | 6 | 1 | 9 | 6.6 | 7.92 | 324 | 10.4314 | 12.5177
2008 | 6 | 1 | 10 | 7.1 | 8.52 | 320 | 11.207 | 13.4484
2008 | 6 | 1 | 11 | 7.6 | 9.12 | 324 | 12.0119 | 14.4143
2008 | 6 | 1 | 12 | 7.8 | 9.36 | 324 | 12.328 | 14.7937
2008 | 6 | 1 | 13 | 7.6 | 9.12 | 325 | 12.0159 | 14.419
2008 | 6 | 1 | 14 | 8.1 | 9.72 | 321 | 12.7896 | 15.3476
2008 | 6 | 1 | 15 | 8.1 | 9.72 | 315 | 12.7641 | 15.3169
2008 | 6 | 1 | 16 | 8.8 | 10.56 | 316 | 13.8718 | 16.6462
2008 | 6 | 1 | 17 | 8.9 | 10.68 | 321 | 14.0528 | 16.8634
2008 | 6 | 1 | 18 | 9.2 | 11.04 | 321 | 14.5265 | 17.4318
2008 | 6 | 1 | 19 | 9.3 | 11.16 | 322 | 14.6892 | 17.6271
2008 | 6 | 1 | 20 | 9 | 10.8 | 325 | 14.2293 | 17.0752
2008 | 6 | 1 | 21 | 8.3 | 9.96 | 323 | 13.114 | 15.7368
2008 | 6 | 1 | 22 | 8.7 | 10.44 | 321 | 13.737 | 16.4844
2008 | 6 | 1 | 23 | 8.4 | 10.08 | 318 | 13.2502 | 15.9002
2008 | 6 | 2 | 0 | 7.8 | 9.36 | 309 | 12.2663 | 14.7196
2008 | 6 | 2 | 1 | 7.8 | 9.36 | 314 | 12.2872 | 14.7447
2008 | 6 | 2 | 2 | 7.9 | 9.48 | 322 | 12.4779 | 14.9735
2008 | 6 | 2 | 3 | 6.9 | 8.28 | 321 | 10.8949 | 13.0738
2008 | 6 | 2 | 4 | 6.1 | 7.32 | 314 | 9.6092 | 11.5311
2008 | 6 | 2 | 5 | 5.6 | 6.72 | 308 | 8.8036 | 10.5643
2008 | 6 | 2 | 6 | 5.6 | 6.72 | 315 | 8.8246 | 10.5895
2008 | 6 | 2 | 7 | 5.8 | 6.96 | 314 | 9.1367 | 10.964
2008 | 6 | 2 | 8 | 7.5 | 9 | 315 | 11.8186 | 14.1824
2008 | 6 | 2 | 9 | 5.8 | 6.96 | 307 | 9.1148 | 10.9378
2008 | 6 | 2 | 10 | 5.5 | 6.6 | 303 | 8.6313 | 10.3576
2008 | 6 | 2 | 11 | 6.7 | 8.04 | 305 | 10.5219 | 12.6263
2008 | 6 | 2 | 12 | 5.7 | 6.84 | 310 | 8.9669 | 10.7603
2008 | 6 | 2 | 13 | 5.7 | 6.84 | 308 | 8.9608 | 10.7529
2008 | 6 | 2 | 14 | 6.2 | 7.44 | 306 | 9.7401 | 11.6881
2008 | 6 | 2 | 15 | 6.6 | 7.92 | 307 | 10.3721 | 12.4465
2008 | 6 | 2 | 16 | 6.6 | 7.92 | 311 | 10.3863 | 12.4636
2008 | 6 | 2 | 17 | 6.6 | 7.92 | 315 | 10.4004 | 12.4805
2008 | 6 | 2 | 18 | 6.3 | 7.56 | 316 | 9.931 | 11.9172
2008 | 6 | 2 | 19 | 5.6 | 6.72 | 313 | 8.8186 | 10.5823
2008 | 6 | 2 | 20 | 5.4 | 6.48 | 309 | 8.4921 | 10.1905
2008 | 6 | 2 | 21 | 5.1 | 6.12 | 312 | 8.0285 | 9.6342
2008 | 6 | 2 | 22 | 5 | 6 | 318 | 7.887 | 9.4644
2008 | 6 | 2 | 23 | 5.1 | 6.12 | 328 | 8.0711 | 9.6853
2008 | 6 | 3 | 0 | 4.7 | 5.64 | 341 | 7.4686 | 8.9623
2008 | 6 | 3 | 1 | 4.2 | 5.04 | 357 | 6.7062 | 8.0474
2008 | 6 | 3 | 2 | 4.3 | 5.16 | 14 | 4.5415 | 5.4498
2008 | 6 | 3 | 3 | 4.4 | 5.28 | 17 | 4.7897 | 5.7476
2008 | 6 | 3 | 4 | 4.6 | 5.52 | 5 | 4.0678 | 4.8814
2008 | 6 | 3 | 5 | 4.6 | 5.52 | 3 | 3.6756 | 4.4108
2008 | 6 | 3 | 6 | 4.6 | 5.52 | 14 | 4.8583 | 5.83
2008 | 6 | 3 | 7 | 4.1 | 4.92 | 5 | 3.6257 | 4.3508
2008 | 6 | 3 | 8 | 3.5 | 4.2 | 358 | 5.5901 | 6.7081
2008 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3.6 | 351 | 4.7816 | 5.738
2008 | 6 | 3 | 10 | 3.4 | 4.08 | 347 | 5.4127 | 6.4952
2008 | 6 | 3 | 11 | 3.6 | 4.32 | 343 | 5.7241 | 6.8689
2008 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3.0784 | 3.6941
2008 | 6 | 3 | 13 | 5 | 6 | 352 | 7.9718 | 9.5661
2008 | 6 | 3 | 14 | 5.6 | 6.72 | 339 | 8.8932 | 10.6718
2008 | 6 | 3 | 15 | 6.3 | 7.56 | 334 | 9.9892 | 11.9871
2008 | 6 | 3 | 16 | 7.1 | 8.52 | 335 | 11.2612 | 13.5135
2008 | 6 | 3 | 17 | 8.4 | 10.08 | 340 | 13.3439 | 16.0127
2008 | 6 | 3 | 18 | 9.1 | 10.92 | 336 | 14.438 | 17.3255
2008 | 6 | 3 | 19 | 9.2 | 11.04 | 330 | 14.5689 | 17.4827
2008 | 6 | 3 | 20 | 9.4 | 11.28 | 333 | 14.8999 | 17.8798
2008 | 6 | 3 | 21 | 9.4 | 11.28 | 341 | 14.9371 | 17.9245
2008 | 6 | 3 | 22 | 9.3 | 11.16 | 345 | 14.7963 | 17.7556
2008 | 6 | 3 | 23 | 9 | 10.8 | 345 | 14.319 | 17.1828
2008 | 6 | 4 | 0 | 8.5 | 10.2 | 344 | 13.5194 | 16.2233
2008 | 6 | 4 | 1 | 8.1 | 9.72 | 344 | 12.8832 | 15.4598
2008 | 6 | 4 | 2 | 8.2 | 9.84 | 345 | 13.0462 | 15.6554
2008 | 6 | 4 | 3 | 8.3 | 9.96 | 342 | 13.1932 | 15.8318
2008 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9.6 | 339 | 12.7046 | 15.2455
2008 | 6 | 4 | 5 | 7.2 | 8.64 | 335 | 11.4199 | 13.7038
2008 | 6 | 4 | 6 | 6.6 | 7.92 | 330 | 10.4516 | 12.542
2008 | 6 | 4 | 7 | 6.4 | 7.68 | 327 | 10.1252 | 12.1502
2008 | 6 | 4 | 8 | 6.1 | 7.32 | 332 | 9.666 | 11.5992
2008 | 6 | 4 | 9 | 6.3 | 7.56 | 331 | 9.9797 | 11.9757
2008 | 6 | 4 | 10 | 7.3 | 8.76 | 333 | 11.5712 | 13.8854
2008 | 6 | 4 | 11 | 7.9 | 9.48 | 334 | 12.5262 | 15.0314
2008 | 6 | 4 | 12 | 7.9 | 9.48 | 338 | 12.5419 | 15.0503
2008 | 6 | 4 | 13 | 8.5 | 10.2 | 332 | 13.469 | 16.1628
2008 | 6 | 4 | 14 | 8.7 | 10.44 | 331 | 13.7816 | 16.5379
2008 | 6 | 4 | 15 | 9.2 | 11.04 | 330 | 14.5689 | 17.4827
2008 | 6 | 4 | 16 | 10.3 | 12.36 | 330 | 16.3109 | 19.5731
2008 | 6 | 4 | 17 | 10.9 | 13.08 | 332 | 17.272 | 20.7264
2008 | 6 | 4 | 18 | 11.2 | 13.44 | 334 | 17.7586 | 21.3104
2008 | 6 | 4 | 19 | 11.5 | 13.8 | 336 | 18.2458 | 21.8949
2008 | 6 | 4 | 20 | 11.4 | 13.68 | 338 | 18.0984 | 21.7181
2008 | 6 | 4 | 21 | 11.5 | 13.8 | 340 | 18.2685 | 21.9222
2008 | 6 | 4 | 22 | 11.7 | 14.04 | 341 | 18.5919 | 22.3103
2008 | 6 | 4 | 23 | 11.9 | 14.28 | 340 | 18.9039 | 22.6847
2008 | 6 | 5 | 0 | 12 | 14.4 | 341 | 19.0687 | 22.8824
2008 | 6 | 5 | 1 | 12.2 | 14.64 | 343 | 19.3984 | 23.278
2008 | 6 | 5 | 2 | 11.7 | 14.04 | 344 | 18.609 | 22.3308
2008 | 6 | 5 | 3 | 10.9 | 13.08 | 345 | 17.3419 | 20.8103
2008 | 6 | 5 | 4 | 10.6 | 12.72 | 347 | 16.8748 | 20.2498
2008 | 6 | 5 | 5 | 10.8 | 12.96 | 350 | 17.2087 | 20.6505
2008 | 6 | 5 | 6 | 11.2 | 13.44 | 355 | 17.8726 | 21.4471
2008 | 6 | 5 | 7 | 11.7 | 14.04 | 357 | 18.6815 | 22.4178
2008 | 6 | 5 | 8 | 11.1 | 13.32 | 355 | 17.713 | 21.2557
2008 | 6 | 5 | 9 | 12.2 | 14.64 | 352 | 19.4511 | 23.3413
2008 | 6 | 5 | 10 | 10.4 | 12.48 | 352 | 16.5813 | 19.8975
2008 | 6 | 5 | 11 | 8.5 | 10.2 | 349 | 13.5399 | 16.2478
2008 | 6 | 5 | 12 | 6.8 | 8.16 | 326 | 10.7545 | 12.9054
2008 | 6 | 5 | 13 | 7.6 | 9.12 | 323 | 12.008 | 14.4096
2008 | 6 | 5 | 14 | 8.4 | 10.08 | 317 | 13.2457 | 15.8949
2008 | 6 | 5 | 15 | 8.4 | 10.08 | 317 | 13.2457 | 15.8949
2008 | 6 | 5 | 16 | 9 | 10.8 | 321 | 14.2107 | 17.0528
2008 | 6 | 5 | 17 | 10.1 | 12.12 | 321 | 15.9476 | 19.1371
2008 | 6 | 5 | 18 | 9.9 | 11.88 | 321 | 15.6318 | 18.7581
2008 | 6 | 5 | 19 | 9.6 | 11.52 | 324 | 15.173 | 18.2076
2008 | 6 | 5 | 20 | 9.9 | 11.88 | 325 | 15.6522 | 18.7827
2008 | 6 | 5 | 21 | 9.8 | 11.76 | 331 | 15.524 | 18.6289
2008 | 6 | 5 | 22 | 9.9 | 11.88 | 334 | 15.6974 | 18.8368
2008 | 6 | 5 | 23 | 10.2 | 12.24 | 337 | 16.1883 | 19.4259
2008 | 6 | 6 | 0 | 10.4 | 12.48 | 337 | 16.5057 | 19.8068
2008 | 6 | 6 | 1 | 10.1 | 12.12 | 343 | 16.0593 | 19.2712
2008 | 6 | 6 | 2 | 10.4 | 12.48 | 343 | 16.5363 | 19.8436
2008 | 6 | 6 | 3 | 8.6 | 10.32 | 344 | 13.6784 | 16.4141
2008 | 6 | 6 | 4 | 7.8 | 9.36 | 346 | 12.4136 | 14.8963
2008 | 6 | 6 | 5 | 7.9 | 9.48 | 348 | 12.5803 | 15.0964
2008 | 6 | 6 | 6 | 8.3 | 9.96 | 353 | 13.2371 | 15.8845
2008 | 6 | 6 | 7 | 8.6 | 10.32 | 354 | 13.7196 | 16.4635
2008 | 6 | 6 | 8 | 8.6 | 10.32 | 350 | 13.7033 | 16.4439
2008 | 6 | 6 | 9 | 7.7 | 9.24 | 345 | 12.2507 | 14.7008
2008 | 6 | 6 | 10 | 7.7 | 9.24 | 340 | 12.2319 | 14.6783
2008 | 6 | 6 | 11 | 7.7 | 9.24 | 339 | 12.2282 | 14.6738
2008 | 6 | 6 | 12 | 3.1 | 3.72 | 354 | 4.9454 | 5.9345
2008 | 6 | 6 | 13 | 4 | 4.8 | 348 | 6.3698 | 7.6437
2008 | 6 | 6 | 14 | 5 | 6 | 342 | 7.9477 | 9.5373
2008 | 6 | 6 | 15 | 5.7 | 6.84 | 339 | 9.052 | 10.8624
2008 | 6 | 6 | 16 | 6.3 | 7.56 | 340 | 10.008 | 12.0095
2008 | 6 | 6 | 17 | 7 | 8.4 | 343 | 11.1302 | 13.3563
2008 | 6 | 6 | 18 | 7.8 | 9.36 | 343 | 12.4022 | 14.8827
2008 | 6 | 6 | 19 | 7.8 | 9.36 | 341 | 12.3946 | 14.8735
2008 | 6 | 6 | 20 | 7.8 | 9.36 | 338 | 12.3831 | 14.8597
2008 | 6 | 6 | 21 | 8.4 | 10.08 | 343 | 13.3563 | 16.0275
2008 | 6 | 6 | 22 | 8.7 | 10.44 | 346 | 13.8459 | 16.6151
2008 | 6 | 6 | 23 | 8.6 | 10.32 | 346 | 13.6868 | 16.4241
2008 | 6 | 7 | 0 | 8.6 | 10.32 | 346 | 13.6868 | 16.4241
2008 | 6 | 7 | 1 | 8.5 | 10.2 | 346 | 13.5276 | 16.2331
2008 | 6 | 7 | 2 | 8.4 | 10.08 | 345 | 13.3644 | 16.0373
2008 | 6 | 7 | 3 | 7.8 | 9.36 | 345 | 12.4098 | 14.8918
2008 | 6 | 7 | 4 | 6.9 | 8.28 | 349 | 10.9912 | 13.1894
2008 | 6 | 7 | 5 | 6.6 | 7.92 | 350 | 10.5165 | 12.6197
2008 | 6 | 7 | 6 | 6.2 | 7.44 | 352 | 9.885 | 11.862
2008 | 6 | 7 | 7 | 5.1 | 6.12 | 355 | 8.1384 | 9.7661
2008 | 6 | 7 | 8 | 4.4 | 5.28 | 354 | 7.0193 | 8.4232
2008 | 6 | 7 | 9 | 3.7 | 4.44 | 355 | 5.9043 | 7.0852
2008 | 6 | 7 | 10 | 2.4 | 2.88 | 352 | 3.8264 | 4.5917
2008 | 6 | 7 | 11 | 2.4 | 2.88 | 345 | 3.8184 | 4.5821
2008 | 6 | 7 | 12 | 1.3 | 1.56 | 4 | 1.1012 | 1.3214
2008 | 6 | 7 | 13 | 2.2 | 2.64 | 337 | 3.4916 | 4.1899
2008 | 6 | 7 | 14 | 3.7 | 4.44 | 327 | 5.8536 | 7.0243
2008 | 6 | 7 | 15 | 5.1 | 6.12 | 326 | 8.0659 | 9.6791
2008 | 6 | 7 | 16 | 5.8 | 6.96 | 336 | 9.2022 | 11.0427
2008 | 6 | 7 | 17 | 6.4 | 7.68 | 342 | 10.1731 | 12.2077
2008 | 6 | 7 | 18 | 7 | 8.4 | 345 | 11.137 | 13.3644
2008 | 6 | 7 | 19 | 7.2 | 8.64 | 341 | 11.4412 | 13.7294
2008 | 6 | 7 | 20 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 6 | 7 | 21 | 8.3 | 9.96 | 356 | 13.2488 | 15.8985
2008 | 6 | 7 | 22 | 8.1 | 9.72 | 357 | 12.9333 | 15.52
2008 | 6 | 7 | 23 | 7.4 | 8.88 | 353 | 11.8017 | 14.1621
2008 | 6 | 8 | 0 | 6.3 | 7.56 | 350 | 10.0384 | 12.0461
2008 | 6 | 8 | 1 | 5.6 | 6.72 | 356 | 8.9389 | 10.7267
2008 | 6 | 8 | 2 | 5.1 | 6.12 | 6 | 4.6652 | 5.5982
2008 | 6 | 8 | 3 | 4.4 | 5.28 | 21 | 4.9449 | 5.9338
2008 | 6 | 8 | 4 | 3.8 | 4.56 | 32 | 4.5377 | 5.4453
2008 | 6 | 8 | 5 | 3.2 | 3.84 | 33 | 3.8377 | 4.6052
2008 | 6 | 8 | 6 | 3.2 | 3.84 | 50 | 4.0596 | 4.8715
2008 | 6 | 8 | 7 | 4.5 | 5.4 | 80 | 6.0618 | 7.2742
2008 | 6 | 8 | 8 | 5.1 | 6.12 | 96 | 7.0252 | 8.4303
2008 | 6 | 8 | 9 | 4.7 | 5.64 | 97 | 6.4824 | 7.7788
2008 | 6 | 8 | 10 | 3.4 | 4.08 | 95 | 4.6775 | 5.6131
2008 | 6 | 8 | 11 | 2.8 | 3.36 | 87 | 3.811 | 4.5732
2008 | 6 | 8 | 12 | 5.6 | 6.72 | 5 | 4.9521 | 5.9426
2008 | 6 | 8 | 13 | 6.7 | 8.04 | 3 | 5.3536 | 6.4244
2008 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8.4 | 1 | 4.3098 | 5.1718
2008 | 6 | 8 | 15 | 7.5 | 9 | 352 | 11.9576 | 14.3492
2008 | 6 | 8 | 16 | 7.8 | 9.36 | 349 | 12.4248 | 14.9098
2008 | 6 | 8 | 17 | 8.2 | 9.84 | 351 | 13.0698 | 15.6838
2008 | 6 | 8 | 18 | 8.4 | 10.08 | 350 | 13.3846 | 16.0615
2008 | 6 | 8 | 19 | 9.6 | 11.52 | 341 | 15.2549 | 18.3059
2008 | 6 | 8 | 20 | 9.2 | 11.04 | 353 | 14.6724 | 17.6069
2008 | 6 | 8 | 21 | 8.8 | 10.56 | 353 | 14.0345 | 16.8414
2008 | 6 | 8 | 22 | 8.2 | 9.84 | 351 | 13.0698 | 15.6838
2008 | 6 | 8 | 23 | 8.1 | 9.72 | 358 | 12.9371 | 15.5245
2008 | 6 | 9 | 0 | 8.2 | 9.84 | 5 | 7.2513 | 8.7016
2008 | 6 | 9 | 1 | 7.1 | 8.52 | 14 | 7.4987 | 8.9985
2008 | 6 | 9 | 2 | 6.6 | 7.92 | 51 | 8.3947 | 10.0737
2008 | 6 | 9 | 3 | 9.7 | 11.64 | 93 | 13.3103 | 15.9724
2008 | 6 | 9 | 4 | 11.9 | 14.28 | 98 | 16.4332 | 19.7198
2008 | 6 | 9 | 5 | 11.4 | 13.68 | 88 | 15.5379 | 18.6455
2008 | 6 | 9 | 6 | 10.9 | 13.08 | 88 | 14.8564 | 17.8277
2008 | 6 | 9 | 7 | 9.8 | 11.76 | 86 | 13.3196 | 15.9835
2008 | 6 | 9 | 8 | 8.2 | 9.84 | 77 | 10.9936 | 13.1924
2008 | 6 | 9 | 9 | 7.1 | 8.52 | 69 | 9.3889 | 11.2667
2008 | 6 | 9 | 10 | 5.9 | 7.08 | 58 | 7.631 | 9.1572
2008 | 6 | 9 | 11 | 5.7 | 6.84 | 56 | 7.339 | 8.8068
2008 | 6 | 9 | 12 | 6.6 | 7.92 | 35 | 7.98 | 9.576
2008 | 6 | 9 | 13 | 6.7 | 8.04 | 24 | 7.679 | 9.2148
2008 | 6 | 9 | 14 | 6.9 | 8.28 | 17 | 7.5111 | 9.0133
2008 | 6 | 9 | 15 | 7.6 | 9.12 | 24 | 8.7105 | 10.4526
2008 | 6 | 9 | 16 | 8.1 | 9.72 | 30 | 9.5852 | 11.5023
2008 | 6 | 9 | 17 | 7.8 | 9.36 | 33 | 9.3543 | 11.2252
2008 | 6 | 9 | 18 | 6.7 | 8.04 | 32 | 8.0007 | 9.6008
2008 | 6 | 9 | 19 | 5.7 | 6.84 | 347 | 9.0742 | 10.889
2008 | 6 | 9 | 20 | 7.3 | 8.76 | 345 | 11.6143 | 13.9372
2008 | 6 | 9 | 21 | 7.8 | 9.36 | 7 | 7.3357 | 8.8028
2008 | 6 | 9 | 22 | 7.9 | 9.48 | 35 | 9.5518 | 11.4622
2008 | 6 | 9 | 23 | 7.7 | 9.24 | 46 | 9.6612 | 11.5935
2008 | 6 | 10 | 0 | 8 | 9.6 | 60 | 10.3924 | 12.4709
2008 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10.8 | 76 | 12.0466 | 14.4559
2008 | 6 | 10 | 2 | 9.1 | 10.92 | 90 | 12.4372 | 14.9246
2008 | 6 | 10 | 3 | 8.8 | 10.56 | 91 | 12.0434 | 14.4521
2008 | 6 | 10 | 4 | 8.4 | 10.08 | 87 | 11.433 | 13.7196
2008 | 6 | 10 | 5 | 7.7 | 9.24 | 87 | 10.4802 | 12.5763
2008 | 6 | 10 | 6 | 7.2 | 8.64 | 84 | 9.7575 | 11.709
2008 | 6 | 10 | 7 | 7.4 | 8.88 | 95 | 10.1805 | 12.2167
2008 | 6 | 10 | 8 | 6.7 | 8.04 | 96 | 9.2292 | 11.0751
2008 | 6 | 10 | 9 | 4.9 | 5.88 | 86 | 6.6598 | 7.9917
2008 | 6 | 10 | 10 | 4.3 | 5.16 | 75 | 5.7461 | 6.8953
2008 | 6 | 10 | 11 | 3.8 | 4.56 | 68 | 5.0158 | 6.0189
2008 | 6 | 10 | 12 | 4 | 4.8 | 28 | 4.6874 | 5.6249
2008 | 6 | 10 | 13 | 4.6 | 5.52 | 18 | 5.0513 | 6.0615
2008 | 6 | 10 | 14 | 5.1 | 6.12 | 10 | 5.1 | 6.12
2008 | 6 | 10 | 15 | 5.2 | 6.24 | 15 | 5.5519 | 6.6623
2008 | 6 | 10 | 16 | 5.2 | 6.24 | 6 | 4.7567 | 5.708
2008 | 6 | 10 | 17 | 6 | 7.2 | 346 | 9.5489 | 11.4587
2008 | 6 | 10 | 18 | 7 | 8.4 | 330 | 11.0851 | 13.3021
2008 | 6 | 10 | 19 | 7.6 | 9.12 | 338 | 12.0656 | 14.4787
2008 | 6 | 10 | 20 | 7.5 | 9 | 335 | 11.8957 | 14.2748
2008 | 6 | 10 | 21 | 7.1 | 8.52 | 342 | 11.2858 | 13.5429
2008 | 6 | 10 | 22 | 7 | 8.4 | 346 | 11.1404 | 13.3685
2008 | 6 | 10 | 23 | 6.9 | 8.28 | 348 | 10.9879 | 13.1855
2008 | 6 | 11 | 0 | 6.4 | 7.68 | 345 | 10.1824 | 12.2189
2008 | 6 | 11 | 1 | 5.9 | 7.08 | 345 | 9.3869 | 11.2643
2008 | 6 | 11 | 2 | 6.1 | 7.32 | 357 | 9.7399 | 11.6879
2008 | 6 | 11 | 3 | 5.2 | 6.24 | 1 | 3.2016 | 3.8419
2008 | 6 | 11 | 4 | 4.5 | 5.4 | 19 | 4.9821 | 5.9785
2008 | 6 | 11 | 5 | 4.8 | 5.76 | 18 | 5.2709 | 6.3251
2008 | 6 | 11 | 6 | 5.8 | 6.96 | 44 | 7.2343 | 8.6811
2008 | 6 | 11 | 7 | 6.3 | 7.56 | 78 | 8.4599 | 10.1519
2008 | 6 | 11 | 8 | 4.4 | 5.28 | 91 | 6.0217 | 7.226
2008 | 6 | 11 | 9 | 3.5 | 4.2 | 59 | 4.5369 | 5.4442
2008 | 6 | 11 | 10 | 3.8 | 4.56 | 36 | 4.6124 | 5.5349
2008 | 6 | 11 | 11 | 3.7 | 4.44 | 15 | 3.9504 | 4.7405
2008 | 6 | 11 | 12 | 4.8 | 5.76 | 4 | 4.0659 | 4.8791
2008 | 6 | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3.0784 | 3.6941
2008 | 6 | 11 | 14 | 5 | 6 | 1 | 3.0784 | 3.6941
2008 | 6 | 11 | 15 | 5.3 | 6.36 | 356 | 8.4601 | 10.1521
2008 | 6 | 11 | 16 | 7 | 8.4 | 335 | 11.1026 | 13.3232
2008 | 6 | 11 | 17 | 7.7 | 9.24 | 331 | 12.1975 | 14.637
2008 | 6 | 11 | 18 | 8.6 | 10.32 | 333 | 13.6318 | 16.3581
2008 | 6 | 11 | 19 | 8.7 | 10.44 | 338 | 13.8119 | 16.5743
2008 | 6 | 11 | 20 | 8 | 9.6 | 344 | 12.7241 | 15.269
2008 | 6 | 11 | 21 | 7.5 | 9 | 351 | 11.9541 | 14.3449
2008 | 6 | 11 | 22 | 7 | 8.4 | 354 | 11.1671 | 13.4005
2008 | 6 | 11 | 23 | 6.2 | 7.44 | 356 | 9.8967 | 11.876
2008 | 6 | 12 | 0 | 5.7 | 6.84 | 1 | 3.5094 | 4.2113
2008 | 6 | 12 | 1 | 5.6 | 6.72 | 24 | 6.4183 | 7.7019
2008 | 6 | 12 | 2 | 6.6 | 7.92 | 50 | 8.3729 | 10.0475
2008 | 6 | 12 | 3 | 8.1 | 9.72 | 78 | 10.877 | 13.0524
2008 | 6 | 12 | 4 | 8.7 | 10.44 | 89 | 11.8743 | 14.2491
2008 | 6 | 12 | 5 | 8.8 | 10.56 | 102 | 12.211 | 14.6532
2008 | 6 | 12 | 6 | 8.3 | 9.96 | 101 | 11.5036 | 13.8043
2008 | 6 | 12 | 7 | 7.2 | 8.64 | 98 | 9.9428 | 11.9313
2008 | 6 | 12 | 8 | 5.1 | 6.12 | 86 | 6.9316 | 8.3179
2008 | 6 | 12 | 9 | 3.4 | 4.08 | 55 | 4.3674 | 5.2409
2008 | 6 | 12 | 10 | 4.6 | 5.52 | 17 | 5.0074 | 6.0089
2008 | 6 | 12 | 11 | 5.2 | 6.24 | 1 | 3.2016 | 3.8419
2008 | 6 | 12 | 12 | 5 | 6 | 47 | 6.2915 | 7.5498
2008 | 6 | 12 | 13 | 5 | 6 | 37 | 6.0918 | 7.3102
2008 | 6 | 12 | 14 | 5.1 | 6.12 | 28 | 5.9764 | 7.1717
2008 | 6 | 12 | 15 | 5.3 | 6.36 | 12 | 5.4613 | 6.5535
2008 | 6 | 12 | 16 | 5.6 | 6.72 | 355 | 8.9363 | 10.7236
2008 | 6 | 12 | 17 | 6.3 | 7.56 | 343 | 10.0172 | 12.0206
2008 | 6 | 12 | 18 | 6.7 | 8.04 | 340 | 10.6434 | 12.7721
2008 | 6 | 12 | 19 | 7.7 | 9.24 | 346 | 12.2544 | 14.7053
2008 | 6 | 12 | 20 | 8 | 9.6 | 351 | 12.751 | 15.3012
2008 | 6 | 12 | 21 | 8.6 | 10.32 | 1 | 5.2949 | 6.3539
2008 | 6 | 12 | 22 | 9 | 10.8 | 11 | 9.1432 | 10.9718
2008 | 6 | 12 | 23 | 9 | 10.8 | 20 | 10.0412 | 12.0494
2008 | 6 | 13 | 0 | 7.4 | 8.88 | 26 | 8.5801 | 10.2962
2008 | 6 | 13 | 1 | 6.3 | 7.56 | 25 | 7.2635 | 8.7162
2008 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5.0795 | 6.0954
2008 | 6 | 13 | 3 | 4.3 | 5.16 | 1 | 2.6475 | 3.177
2008 | 6 | 13 | 4 | 4.4 | 5.28 | 11 | 4.47 | 5.364
2008 | 6 | 13 | 5 | 4.1 | 4.92 | 31 | 4.8742 | 5.8491
2008 | 6 | 13 | 6 | 2.4 | 2.88 | 27 | 2.7979 | 3.3574
2008 | 6 | 13 | 7 | 2.1 | 2.52 | 5 | 1.8571 | 2.2285
2008 | 6 | 13 | 8 | 1.9 | 2.28 | 347 | 3.0247 | 3.6297
2008 | 6 | 13 | 9 | 1 | 1.2 | 325 | 1.581 | 1.8972
2008 | 6 | 13 | 10 | 1.6 | 1.92 | 311 | 2.5179 | 3.0215
2008 | 6 | 13 | 11 | 2 | 2.4 | 301 | 3.1365 | 3.7638
2008 | 6 | 13 | 12 | 2.9 | 3.48 | 312 | 4.5652 | 5.4783
2008 | 6 | 13 | 13 | 3.8 | 4.56 | 309 | 5.9759 | 7.1711
2008 | 6 | 13 | 14 | 4.4 | 5.28 | 307 | 6.9147 | 8.2976
2008 | 6 | 13 | 15 | 5.1 | 6.12 | 305 | 8.0092 | 9.611
2008 | 6 | 13 | 16 | 5.6 | 6.72 | 307 | 8.8005 | 10.5606
2008 | 6 | 13 | 17 | 6.2 | 7.44 | 312 | 9.7602 | 11.7122
2008 | 6 | 13 | 18 | 6.7 | 8.04 | 319 | 10.5721 | 12.6865
2008 | 6 | 13 | 19 | 7.3 | 8.76 | 323 | 11.534 | 13.8408
2008 | 6 | 13 | 20 | 7 | 8.4 | 326 | 11.0708 | 13.285
2008 | 6 | 13 | 21 | 6.9 | 8.28 | 328 | 10.9197 | 13.1037
2008 | 6 | 13 | 22 | 7.5 | 9 | 334 | 11.8919 | 14.2703
2008 | 6 | 13 | 23 | 7.9 | 9.48 | 343 | 12.5612 | 15.0735
2008 | 6 | 14 | 0 | 8.2 | 9.84 | 352 | 13.0737 | 15.6884
2008 | 6 | 14 | 1 | 8.1 | 9.72 | 357 | 12.9333 | 15.52
2008 | 6 | 14 | 2 | 7.9 | 9.48 | 358 | 12.6177 | 15.1412
2008 | 6 | 14 | 3 | 7.8 | 9.36 | 356 | 12.4507 | 14.9408
2008 | 6 | 14 | 4 | 7.7 | 9.24 | 353 | 12.2802 | 14.7362
2008 | 6 | 14 | 5 | 7.4 | 8.88 | 351 | 11.7947 | 14.1536
2008 | 6 | 14 | 6 | 7.2 | 8.64 | 351 | 11.4759 | 13.7711
2008 | 6 | 14 | 7 | 7 | 8.4 | 352 | 11.1605 | 13.3926
2008 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8.4 | 350 | 11.1538 | 13.3846
2008 | 6 | 14 | 9 | 6.8 | 8.16 | 344 | 10.8155 | 12.9786
2008 | 6 | 14 | 10 | 6.7 | 8.04 | 340 | 10.6434 | 12.7721
2008 | 6 | 14 | 11 | 6.2 | 7.44 | 333 | 9.8276 | 11.7931
2008 | 6 | 14 | 12 | 5.7 | 6.84 | 332 | 9.0322 | 10.8386
2008 | 6 | 14 | 13 | 6.3 | 7.56 | 328 | 9.9702 | 11.9642
2008 | 6 | 14 | 14 | 6.8 | 8.16 | 327 | 10.758 | 12.9096
2008 | 6 | 14 | 15 | 7.3 | 8.76 | 326 | 11.5453 | 13.8543
2008 | 6 | 14 | 16 | 7.8 | 9.36 | 326 | 12.3361 | 14.8033
2008 | 6 | 14 | 17 | 8 | 9.6 | 326 | 12.6524 | 15.1828
2008 | 6 | 14 | 18 | 8 | 9.6 | 326 | 12.6524 | 15.1828
2008 | 6 | 14 | 19 | 8 | 9.6 | 328 | 12.6605 | 15.1926
2008 | 6 | 14 | 20 | 7.8 | 9.36 | 330 | 12.3519 | 14.8223
2008 | 6 | 14 | 21 | 7.4 | 8.88 | 332 | 11.726 | 14.0712
2008 | 6 | 14 | 22 | 7.5 | 9 | 334 | 11.8919 | 14.2703
2008 | 6 | 14 | 23 | 7.8 | 9.36 | 335 | 12.3715 | 14.8458
2008 | 6 | 15 | 0 | 8.1 | 9.72 | 337 | 12.8554 | 15.4265
2008 | 6 | 15 | 1 | 8.3 | 9.96 | 340 | 13.1851 | 15.8221
2008 | 6 | 15 | 2 | 8.2 | 9.84 | 343 | 13.0382 | 15.6459
2008 | 6 | 15 | 3 | 7.8 | 9.36 | 345 | 12.4098 | 14.8918
2008 | 6 | 15 | 4 | 7.3 | 8.76 | 342 | 11.6037 | 13.9244
2008 | 6 | 15 | 5 | 7.1 | 8.52 | 336 | 11.2648 | 13.5177
2008 | 6 | 15 | 6 | 7.1 | 8.52 | 331 | 11.247 | 13.4964
2008 | 6 | 15 | 7 | 7 | 8.4 | 329 | 11.0815 | 13.2978
2008 | 6 | 15 | 8 | 6.3 | 7.56 | 328 | 9.9702 | 11.9642
2008 | 6 | 15 | 9 | 6.2 | 7.44 | 329 | 9.8151 | 11.7781
2008 | 6 | 15 | 10 | 5.9 | 7.08 | 325 | 9.3281 | 11.1937
2008 | 6 | 15 | 11 | 5.6 | 6.72 | 320 | 8.8393 | 10.6072
2008 | 6 | 15 | 12 | 6.5 | 7.8 | 294 | 10.168 | 12.2016
2008 | 6 | 15 | 13 | 6.9 | 8.28 | 290 | 10.7779 | 12.9335
2008 | 6 | 15 | 14 | 7.1 | 8.52 | 291 | 11.0944 | 13.3133
2008 | 6 | 15 | 15 | 7.1 | 8.52 | 291 | 11.0944 | 13.3133
2008 | 6 | 15 | 16 | 7.1 | 8.52 | 291 | 11.0944 | 13.3133
2008 | 6 | 15 | 17 | 7.8 | 9.36 | 290 | 12.1837 | 14.6205
2008 | 6 | 15 | 18 | 8.2 | 9.84 | 290 | 12.8085 | 15.3702
2008 | 6 | 15 | 19 | 8.1 | 9.72 | 289 | 12.6477 | 15.1772
2008 | 6 | 15 | 20 | 7.8 | 9.36 | 291 | 12.1882 | 14.6258
2008 | 6 | 15 | 21 | 7.7 | 9.24 | 292 | 12.0364 | 14.4436
2008 | 6 | 15 | 22 | 7.4 | 8.88 | 287 | 11.5461 | 13.8553
2008 | 6 | 15 | 23 | 7.6 | 9.12 | 285 | 11.8493 | 14.2191
2008 | 6 | 16 | 0 | 7.4 | 8.88 | 288 | 11.5504 | 13.8604
2008 | 6 | 16 | 1 | 7.6 | 9.12 | 285 | 11.8493 | 14.2191
2008 | 6 | 16 | 2 | 8.2 | 9.84 | 288 | 12.7991 | 15.3589
2008 | 6 | 16 | 3 | 7.9 | 9.48 | 290 | 12.3399 | 14.8079
2008 | 6 | 16 | 4 | 6.8 | 8.16 | 291 | 10.6256 | 12.7507
2008 | 6 | 16 | 5 | 6 | 7.2 | 277 | 9.3262 | 11.1914
2008 | 6 | 16 | 6 | 5.3 | 6.36 | 271 | 8.2187 | 9.8625
2008 | 6 | 16 | 7 | 5.2 | 6.24 | 262 | 8.0344 | 9.6412
2008 | 6 | 16 | 8 | 5.7 | 6.84 | 266 | 8.8213 | 10.5856
2008 | 6 | 16 | 9 | 6.8 | 8.16 | 277 | 10.5697 | 12.6836
2008 | 6 | 16 | 10 | 7.1 | 8.52 | 272 | 11.0144 | 13.2173
2008 | 6 | 16 | 11 | 7.4 | 8.88 | 277 | 11.5023 | 13.8027
2008 | 6 | 16 | 12 | 7.8 | 9.36 | 285 | 12.1611 | 14.5933
2008 | 6 | 16 | 13 | 7.8 | 9.36 | 293 | 12.1971 | 14.6365
2008 | 6 | 16 | 14 | 7.7 | 9.24 | 289 | 12.0231 | 14.4277
2008 | 6 | 16 | 15 | 8.4 | 10.08 | 288 | 13.1112 | 15.7335
2008 | 6 | 16 | 16 | 8.5 | 10.2 | 290 | 13.2771 | 15.9326
2008 | 6 | 16 | 17 | 8.1 | 9.72 | 292 | 12.6616 | 15.1939
2008 | 6 | 16 | 18 | 7.8 | 9.36 | 295 | 12.206 | 14.6472
2008 | 6 | 16 | 19 | 7.9 | 9.48 | 300 | 12.3846 | 14.8615
2008 | 6 | 16 | 20 | 8.2 | 9.84 | 300 | 12.8549 | 15.4259
2008 | 6 | 16 | 21 | 8.3 | 9.96 | 303 | 13.0255 | 15.6306
2008 | 6 | 16 | 22 | 8.3 | 9.96 | 297 | 12.9978 | 15.5973
2008 | 6 | 16 | 23 | 8 | 9.6 | 289 | 12.4915 | 14.9898
2008 | 6 | 17 | 0 | 7.6 | 9.12 | 290 | 11.8713 | 14.2456
2008 | 6 | 17 | 1 | 7.8 | 9.36 | 296 | 12.2104 | 14.6525
2008 | 6 | 17 | 2 | 7.9 | 9.48 | 306 | 12.4107 | 14.8929
2008 | 6 | 17 | 3 | 7.8 | 9.36 | 310 | 12.2705 | 14.7247
2008 | 6 | 17 | 4 | 7.7 | 9.24 | 315 | 12.1338 | 14.5605
2008 | 6 | 17 | 5 | 7.2 | 8.64 | 318 | 11.3573 | 13.6287
2008 | 6 | 17 | 6 | 6.7 | 8.04 | 328 | 10.6032 | 12.7238
2008 | 6 | 17 | 7 | 6.6 | 7.92 | 329 | 10.4483 | 12.538
2008 | 6 | 17 | 8 | 5.7 | 6.84 | 327 | 9.0177 | 10.8213
2008 | 6 | 17 | 9 | 5.4 | 6.48 | 316 | 8.5123 | 10.2147
2008 | 6 | 17 | 10 | 4.9 | 5.88 | 312 | 7.7137 | 9.2564
2008 | 6 | 17 | 11 | 4.6 | 5.52 | 316 | 7.2512 | 8.7014
2008 | 6 | 17 | 12 | 5.1 | 6.12 | 340 | 8.1017 | 9.722
2008 | 6 | 17 | 13 | 5.6 | 6.72 | 323 | 8.848 | 10.6176
2008 | 6 | 17 | 14 | 6.6 | 7.92 | 320 | 10.4177 | 12.5013
2008 | 6 | 17 | 15 | 8 | 9.6 | 324 | 12.6442 | 15.173
2008 | 6 | 17 | 16 | 9.2 | 11.04 | 325 | 14.5455 | 17.4546
2008 | 6 | 17 | 17 | 9.4 | 11.28 | 326 | 14.8665 | 17.8398
2008 | 6 | 17 | 18 | 9.1 | 10.92 | 329 | 14.406 | 17.2872
2008 | 6 | 17 | 19 | 8.8 | 10.56 | 332 | 13.9444 | 16.7333
2008 | 6 | 17 | 20 | 8.7 | 10.44 | 333 | 13.7903 | 16.5484
2008 | 6 | 17 | 21 | 8.6 | 10.32 | 339 | 13.6574 | 16.3889
2008 | 6 | 17 | 22 | 8.6 | 10.32 | 345 | 13.6826 | 16.4191
2008 | 6 | 17 | 23 | 8.5 | 10.2 | 349 | 13.5399 | 16.2478
2008 | 6 | 18 | 0 | 8.5 | 10.2 | 351 | 13.548 | 16.2576
2008 | 6 | 18 | 1 | 8.2 | 9.84 | 354 | 13.0815 | 15.6977
2008 | 6 | 18 | 2 | 7.8 | 9.36 | 356 | 12.4507 | 14.9408
2008 | 6 | 18 | 3 | 7.4 | 8.88 | 354 | 11.8052 | 14.1663
2008 | 6 | 18 | 4 | 7.1 | 8.52 | 351 | 11.3165 | 13.5798
2008 | 6 | 18 | 5 | 7.1 | 8.52 | 347 | 11.303 | 13.5635
2008 | 6 | 18 | 6 | 7.1 | 8.52 | 344 | 11.2927 | 13.5512
2008 | 6 | 18 | 7 | 7 | 8.4 | 343 | 11.1302 | 13.3563
2008 | 6 | 18 | 8 | 6.3 | 7.56 | 340 | 10.008 | 12.0095
2008 | 6 | 18 | 9 | 5.7 | 6.84 | 335 | 9.0407 | 10.8489
2008 | 6 | 18 | 10 | 6 | 7.2 | 332 | 9.5075 | 11.409
2008 | 6 | 18 | 11 | 6.4 | 7.68 | 331 | 10.1382 | 12.1658
2008 | 6 | 18 | 12 | 2.1 | 2.52 | 261 | 3.2433 | 3.892
2008 | 6 | 18 | 13 | 3 | 3.6 | 286 | 4.6791 | 5.6149
2008 | 6 | 18 | 14 | 4 | 4.8 | 310 | 6.2926 | 7.5511
2008 | 6 | 18 | 15 | 4.7 | 5.64 | 330 | 7.4428 | 8.9314
2008 | 6 | 18 | 16 | 5.2 | 6.24 | 331 | 8.2372 | 9.8847
2008 | 6 | 18 | 17 | 5.5 | 6.6 | 327 | 8.7013 | 10.4416
2008 | 6 | 18 | 18 | 6.2 | 7.44 | 329 | 9.8151 | 11.7781
2008 | 6 | 18 | 19 | 7.4 | 8.88 | 337 | 11.7444 | 14.0933
2008 | 6 | 18 | 20 | 7.6 | 9.12 | 344 | 12.0879 | 14.5055
2008 | 6 | 18 | 21 | 7.2 | 8.64 | 350 | 11.4725 | 13.767
2008 | 6 | 18 | 22 | 7.2 | 8.64 | 352 | 11.4793 | 13.7752
2008 | 6 | 18 | 23 | 7.1 | 8.52 | 355 | 11.33 | 13.596
2008 | 6 | 19 | 0 | 7.2 | 8.64 | 355 | 11.4895 | 13.7874
2008 | 6 | 19 | 1 | 7.4 | 8.88 | 353 | 11.8017 | 14.1621
2008 | 6 | 19 | 2 | 7.6 | 9.12 | 352 | 12.1171 | 14.5405
2008 | 6 | 19 | 3 | 7.8 | 9.36 | 354 | 12.4433 | 14.932
2008 | 6 | 19 | 4 | 7.9 | 9.48 | 356 | 12.6103 | 15.1323
2008 | 6 | 19 | 5 | 7.8 | 9.36 | 357 | 12.4543 | 14.9452
2008 | 6 | 19 | 6 | 7.5 | 9 | 359 | 11.9823 | 14.3788
2008 | 6 | 19 | 7 | 7.1 | 8.52 | 356 | 11.3333 | 13.6
2008 | 6 | 19 | 8 | 6.6 | 7.92 | 352 | 10.5227 | 12.6273
2008 | 6 | 19 | 9 | 5.9 | 7.08 | 348 | 9.3954 | 11.2745
2008 | 6 | 19 | 10 | 5.2 | 6.24 | 345 | 8.2732 | 9.9278
2008 | 6 | 19 | 11 | 5 | 6 | 341 | 7.9453 | 9.5343
2008 | 6 | 19 | 12 | 2.9 | 3.48 | 330 | 4.5924 | 5.5109
2008 | 6 | 19 | 13 | 2.9 | 3.48 | 337 | 4.6025 | 5.5231
2008 | 6 | 19 | 14 | 3 | 3.6 | 334 | 4.7568 | 5.7081
2008 | 6 | 19 | 15 | 3.5 | 4.2 | 336 | 5.5531 | 6.6637
2008 | 6 | 19 | 16 | 4.2 | 5.04 | 337 | 6.6658 | 7.9989
2008 | 6 | 19 | 17 | 4.5 | 5.4 | 335 | 7.1374 | 8.5649
2008 | 6 | 19 | 18 | 5.5 | 6.6 | 337 | 8.729 | 10.4748
2008 | 6 | 19 | 19 | 6.2 | 7.44 | 342 | 9.8552 | 11.8262
2008 | 6 | 19 | 20 | 5.9 | 7.08 | 344 | 9.384 | 11.2609
2008 | 6 | 19 | 21 | 6 | 7.2 | 347 | 9.5518 | 11.4622
2008 | 6 | 19 | 22 | 6 | 7.2 | 351 | 9.5633 | 11.4759
2008 | 6 | 19 | 23 | 5.7 | 6.84 | 355 | 9.0959 | 10.9151
2008 | 6 | 20 | 0 | 5.7 | 6.84 | 356 | 9.0986 | 10.9183
2008 | 6 | 20 | 1 | 6 | 7.2 | 355 | 9.5746 | 11.4895
2008 | 6 | 20 | 2 | 6.1 | 7.32 | 353 | 9.7284 | 11.6741
2008 | 6 | 20 | 3 | 6 | 7.2 | 353 | 9.569 | 11.4828
2008 | 6 | 20 | 4 | 5.6 | 6.72 | 353 | 8.931 | 10.7172
2008 | 6 | 20 | 5 | 5.3 | 6.36 | 356 | 8.4601 | 10.1521
2008 | 6 | 20 | 6 | 4.9 | 5.88 | 1 | 3.0169 | 3.6203
2008 | 6 | 20 | 7 | 4.4 | 5.28 | 359 | 7.0296 | 8.4355
2008 | 6 | 20 | 8 | 3.8 | 4.56 | 351 | 6.0567 | 7.2681
2008 | 6 | 20 | 9 | 3.2 | 3.84 | 342 | 5.0865 | 6.1038
2008 | 6 | 20 | 10 | 2.3 | 2.76 | 320 | 3.6304 | 4.3565
2008 | 6 | 20 | 11 | 2 | 2.4 | 304 | 3.1398 | 3.7677
2008 | 6 | 20 | 12 | 2.6 | 3.12 | 320 | 4.104 | 4.9248
2008 | 6 | 20 | 13 | 3.5 | 4.2 | 326 | 5.5354 | 6.6425
2008 | 6 | 20 | 14 | 4.7 | 5.64 | 332 | 7.4476 | 8.9371
2008 | 6 | 20 | 15 | 5.4 | 6.48 | 340 | 8.5782 | 10.2939
2008 | 6 | 20 | 16 | 5.9 | 7.08 | 347 | 9.3926 | 11.2711
2008 | 6 | 20 | 17 | 7 | 8.4 | 344 | 11.1336 | 13.3603
2008 | 6 | 20 | 18 | 6.9 | 8.28 | 344 | 10.9746 | 13.1695
2008 | 6 | 20 | 19 | 7 | 8.4 | 344 | 11.1336 | 13.3603
2008 | 6 | 20 | 20 | 7.9 | 9.48 | 349 | 12.5841 | 15.1009
2008 | 6 | 20 | 21 | 8.6 | 10.32 | 357 | 13.7317 | 16.478
2008 | 6 | 20 | 22 | 8.7 | 10.44 | 1 | 5.3565 | 6.4278
2008 | 6 | 20 | 23 | 8.4 | 10.08 | 2 | 6.1436 | 7.3723
2008 | 6 | 21 | 0 | 7.6 | 9.12 | 2 | 5.5585 | 6.6702
2008 | 6 | 21 | 1 | 6.9 | 8.28 | 2 | 5.0465 | 6.0558
2008 | 6 | 21 | 2 | 7 | 8.4 | 5 | 6.1902 | 7.4282
2008 | 6 | 21 | 3 | 6.6 | 7.92 | 6 | 6.0373 | 7.2447
2008 | 6 | 21 | 4 | 6.4 | 7.68 | 9 | 6.2875 | 7.5449
2008 | 6 | 21 | 5 | 5.6 | 6.72 | 12 | 5.7704 | 6.9245
2008 | 6 | 21 | 6 | 5.1 | 6.12 | 17 | 5.5517 | 6.662
2008 | 6 | 21 | 7 | 4.3 | 5.16 | 21 | 4.8325 | 5.799
2008 | 6 | 21 | 8 | 3.4 | 4.08 | 17 | 3.7011 | 4.4413
2008 | 6 | 21 | 9 | 2 | 2.4 | 19 | 2.2143 | 2.6571
2008 | 6 | 21 | 10 | 0.7 | 0.84 | 321 | 1.1053 | 1.3263
2008 | 6 | 21 | 11 | 1.3 | 1.56 | 305 | 2.0416 | 2.4499
2008 | 6 | 21 | 12 | 3 | 3.6 | 187 | 4.4663 | 5.3596
2008 | 6 | 21 | 13 | 3.7 | 4.44 | 197 | 5.5407 | 6.6488
2008 | 6 | 21 | 14 | 3.5 | 4.2 | 231 | 5.3342 | 6.401
2008 | 6 | 21 | 15 | 4.2 | 5.04 | 293 | 6.5677 | 7.8812
2008 | 6 | 21 | 16 | 4.9 | 5.88 | 322 | 7.7395 | 9.2874
2008 | 6 | 21 | 17 | 4.8 | 5.76 | 329 | 7.5988 | 9.1185
2008 | 6 | 21 | 18 | 5.7 | 6.84 | 331 | 9.0293 | 10.8352
2008 | 6 | 21 | 19 | 6.1 | 7.32 | 338 | 9.6842 | 11.6211
2008 | 6 | 21 | 20 | 5.6 | 6.72 | 345 | 8.9096 | 10.6915
2008 | 6 | 21 | 21 | 5.2 | 6.24 | 348 | 8.2807 | 9.9369
2008 | 6 | 21 | 22 | 5.8 | 6.96 | 353 | 9.25 | 11.1
2008 | 6 | 21 | 23 | 6.1 | 7.32 | 353 | 9.7284 | 11.6741
2008 | 6 | 22 | 0 | 6.6 | 7.92 | 355 | 10.5321 | 12.6385
2008 | 6 | 22 | 1 | 6.6 | 7.92 | 355 | 10.5321 | 12.6385
2008 | 6 | 22 | 2 | 6.4 | 7.68 | 356 | 10.2159 | 12.2591
2008 | 6 | 22 | 3 | 6.6 | 7.92 | 357 | 10.5383 | 12.6459
2008 | 6 | 22 | 4 | 6.4 | 7.68 | 357 | 10.2189 | 12.2627
2008 | 6 | 22 | 5 | 5.7 | 6.84 | 357 | 9.1012 | 10.9215
2008 | 6 | 22 | 6 | 4.9 | 5.88 | 358 | 7.8262 | 9.3914
2008 | 6 | 22 | 7 | 4.2 | 5.04 | 357 | 6.7062 | 8.0474
2008 | 6 | 22 | 8 | 3.8 | 4.56 | 352 | 6.0585 | 7.2703
2008 | 6 | 22 | 9 | 4 | 4.8 | 345 | 6.364 | 7.6368
2008 | 6 | 22 | 10 | 4 | 4.8 | 337 | 6.3483 | 7.618
2008 | 6 | 22 | 11 | 3.3 | 3.96 | 325 | 5.2174 | 6.2609
2008 | 6 | 22 | 12 | 2.4 | 2.88 | 324 | 3.7932 | 4.5519
2008 | 6 | 22 | 13 | 2.7 | 3.24 | 328 | 4.2729 | 5.1275
2008 | 6 | 22 | 14 | 3.4 | 4.08 | 330 | 5.3842 | 6.461
2008 | 6 | 22 | 15 | 4.1 | 4.92 | 333 | 6.4989 | 7.7987
2008 | 6 | 22 | 16 | 5.4 | 6.48 | 338 | 8.5729 | 10.2875
2008 | 6 | 22 | 17 | 6.6 | 7.92 | 340 | 10.4845 | 12.5814
2008 | 6 | 22 | 18 | 7.8 | 9.36 | 334 | 12.3676 | 14.8411
2008 | 6 | 22 | 19 | 8.2 | 9.84 | 335 | 13.0059 | 15.6071
2008 | 6 | 22 | 20 | 8.7 | 10.44 | 340 | 13.8205 | 16.5846
2008 | 6 | 22 | 21 | 8.9 | 10.68 | 348 | 14.1728 | 17.0073
2008 | 6 | 22 | 22 | 9.3 | 11.16 | 354 | 14.8363 | 17.8035
2008 | 6 | 22 | 23 | 9.3 | 11.16 | 353 | 14.8319 | 17.7983
2008 | 6 | 23 | 0 | 9.3 | 11.16 | 349 | 14.8142 | 17.777
2008 | 6 | 23 | 1 | 9.4 | 11.28 | 346 | 14.9599 | 17.9519
2008 | 6 | 23 | 2 | 9.9 | 11.88 | 346 | 15.7557 | 18.9068
2008 | 6 | 23 | 3 | 9.5 | 11.4 | 346 | 15.1191 | 18.1429
2008 | 6 | 23 | 4 | 8.8 | 10.56 | 343 | 13.9923 | 16.7907
2008 | 6 | 23 | 5 | 9 | 10.8 | 341 | 14.3015 | 17.1618
2008 | 6 | 23 | 6 | 9.2 | 11.04 | 348 | 14.6505 | 17.5806
2008 | 6 | 23 | 7 | 8.4 | 10.08 | 351 | 13.3886 | 16.0663
2008 | 6 | 23 | 8 | 7.5 | 9 | 347 | 11.9397 | 14.3277
2008 | 6 | 23 | 9 | 6.8 | 8.16 | 345 | 10.8188 | 12.9826
2008 | 6 | 23 | 10 | 5.8 | 6.96 | 340 | 9.2137 | 11.0564
2008 | 6 | 23 | 11 | 5.8 | 6.96 | 332 | 9.1906 | 11.0287
2008 | 6 | 23 | 12 | 6.5 | 7.8 | 318 | 10.2531 | 12.3037
2008 | 6 | 23 | 13 | 6.2 | 7.44 | 316 | 9.7733 | 11.728
2008 | 6 | 23 | 14 | 6.7 | 8.04 | 317 | 10.5651 | 12.6781
2008 | 6 | 23 | 15 | 7.4 | 8.88 | 318 | 11.6728 | 14.0073
2008 | 6 | 23 | 16 | 8.2 | 9.84 | 321 | 12.9475 | 15.537
2008 | 6 | 23 | 17 | 8.7 | 10.44 | 325 | 13.755 | 16.506
2008 | 6 | 23 | 18 | 8.6 | 10.32 | 325 | 13.5969 | 16.3163
2008 | 6 | 23 | 19 | 8.4 | 10.08 | 323 | 13.272 | 15.9264
2008 | 6 | 23 | 20 | 8.1 | 9.72 | 324 | 12.8022 | 15.3626
2008 | 6 | 23 | 21 | 7.8 | 9.36 | 326 | 12.3361 | 14.8033
2008 | 6 | 23 | 22 | 7.4 | 8.88 | 331 | 11.7222 | 14.0667
2008 | 6 | 23 | 23 | 7.3 | 8.76 | 333 | 11.5712 | 13.8854
2008 | 6 | 24 | 0 | 7.6 | 9.12 | 335 | 12.0543 | 14.4652
2008 | 6 | 24 | 1 | 7 | 8.4 | 332 | 11.0921 | 13.3106
2008 | 6 | 24 | 2 | 6.4 | 7.68 | 326 | 10.1219 | 12.1463
2008 | 6 | 24 | 3 | 6 | 7.2 | 326 | 9.4893 | 11.3871
2008 | 6 | 24 | 4 | 5.9 | 7.08 | 333 | 9.352 | 11.2225
2008 | 6 | 24 | 5 | 6.1 | 7.32 | 342 | 9.6962 | 11.6355
2008 | 6 | 24 | 6 | 6.5 | 7.8 | 347 | 10.3478 | 12.4173
2008 | 6 | 24 | 7 | 6 | 7.2 | 345 | 9.546 | 11.4552
2008 | 6 | 24 | 8 | 5.1 | 6.12 | 336 | 8.0916 | 9.7099
2008 | 6 | 24 | 9 | 5.5 | 6.6 | 326 | 8.6985 | 10.4382
2008 | 6 | 24 | 10 | 6 | 7.2 | 329 | 9.4984 | 11.3981
2008 | 6 | 24 | 11 | 6.9 | 8.28 | 332 | 10.9337 | 13.1204
2008 | 6 | 24 | 12 | 7.1 | 8.52 | 327 | 11.2326 | 13.4791
2008 | 6 | 24 | 13 | 8.1 | 9.72 | 329 | 12.8229 | 15.3875
2008 | 6 | 24 | 14 | 8.6 | 10.32 | 330 | 13.6188 | 16.3426
2008 | 6 | 24 | 15 | 8.9 | 10.68 | 332 | 14.1029 | 16.9234
2008 | 6 | 24 | 16 | 8.5 | 10.2 | 335 | 13.4818 | 16.1781
2008 | 6 | 24 | 17 | 8.4 | 10.08 | 337 | 13.3315 | 15.9978
2008 | 6 | 24 | 18 | 8 | 9.6 | 336 | 12.6927 | 15.2313
2008 | 6 | 24 | 19 | 7.4 | 8.88 | 337 | 11.7444 | 14.0933
2008 | 6 | 24 | 20 | 7.7 | 9.24 | 338 | 12.2244 | 14.6692
2008 | 6 | 24 | 21 | 8.2 | 9.84 | 343 | 13.0382 | 15.6459
2008 | 6 | 24 | 22 | 8.7 | 10.44 | 347 | 13.8501 | 16.6201
2008 | 6 | 24 | 23 | 8.8 | 10.56 | 349 | 14.0177 | 16.8213
2008 | 6 | 25 | 0 | 8.9 | 10.68 | 347 | 14.1685 | 17.0022
2008 | 6 | 25 | 1 | 9 | 10.8 | 347 | 14.3277 | 17.1932
2008 | 6 | 25 | 2 | 9.2 | 11.04 | 347 | 14.6461 | 17.5753
2008 | 6 | 25 | 3 | 9.3 | 11.16 | 350 | 14.8186 | 17.7824
2008 | 6 | 25 | 4 | 9 | 10.8 | 351 | 14.3449 | 17.2139
2008 | 6 | 25 | 5 | 9 | 10.8 | 350 | 14.3406 | 17.2087
2008 | 6 | 25 | 6 | 8.9 | 10.68 | 348 | 14.1728 | 17.0073
2008 | 6 | 25 | 7 | 8.7 | 10.44 | 348 | 13.8543 | 16.6251
2008 | 6 | 25 | 8 | 8.3 | 9.96 | 346 | 13.2093 | 15.8512
2008 | 6 | 25 | 9 | 7.5 | 9 | 342 | 11.9216 | 14.3059
2008 | 6 | 25 | 10 | 6.6 | 7.92 | 339 | 10.4813 | 12.5775
2008 | 6 | 25 | 11 | 5.4 | 6.48 | 336 | 8.5676 | 10.2811
2008 | 6 | 25 | 12 | 4.8 | 5.76 | 352 | 7.6529 | 9.1835
2008 | 6 | 25 | 13 | 5.3 | 6.36 | 344 | 8.4297 | 10.1157
2008 | 6 | 25 | 14 | 6.1 | 7.32 | 338 | 9.6842 | 11.6211
2008 | 6 | 25 | 15 | 7.2 | 8.64 | 339 | 11.4341 | 13.7209
2008 | 6 | 25 | 16 | 7.8 | 9.36 | 339 | 12.387 | 14.8644
2008 | 6 | 25 | 17 | 7.8 | 9.36 | 341 | 12.3946 | 14.8735
2008 | 6 | 25 | 18 | 7.5 | 9 | 342 | 11.9216 | 14.3059
2008 | 6 | 25 | 19 | 7.8 | 9.36 | 343 | 12.4022 | 14.8827
2008 | 6 | 25 | 20 | 8.8 | 10.56 | 345 | 14.0008 | 16.801
2008 | 6 | 25 | 21 | 9.4 | 11.28 | 349 | 14.9735 | 17.9682
2008 | 6 | 25 | 22 | 9.5 | 11.4 | 351 | 15.1418 | 18.1702
2008 | 6 | 25 | 23 | 9.3 | 11.16 | 350 | 14.8186 | 17.7824
2008 | 6 | 26 | 0 | 9.1 | 10.92 | 349 | 14.4956 | 17.3947
2008 | 6 | 26 | 1 | 8.9 | 10.68 | 349 | 14.177 | 17.0124
2008 | 6 | 26 | 2 | 8.4 | 10.08 | 350 | 13.3846 | 16.0615
2008 | 6 | 26 | 3 | 7.8 | 9.36 | 351 | 12.4323 | 14.9187
2008 | 6 | 26 | 4 | 7.5 | 9 | 350 | 11.9505 | 14.3406
2008 | 6 | 26 | 5 | 7.2 | 8.64 | 350 | 11.4725 | 13.767
2008 | 6 | 26 | 6 | 6.7 | 8.04 | 350 | 10.6758 | 12.811
2008 | 6 | 26 | 7 | 6.4 | 7.68 | 350 | 10.1978 | 12.2373
2008 | 6 | 26 | 8 | 5.9 | 7.08 | 347 | 9.3926 | 11.2711
2008 | 6 | 26 | 9 | 5.9 | 7.08 | 340 | 9.3725 | 11.247
2008 | 6 | 26 | 10 | 6 | 7.2 | 342 | 9.5373 | 11.4447
2008 | 6 | 26 | 11 | 5.6 | 6.72 | 342 | 8.9014 | 10.6817
2008 | 6 | 26 | 12 | 2.2 | 2.64 | 297 | 3.4452 | 4.1342
2008 | 6 | 26 | 13 | 2.5 | 3 | 301 | 3.9206 | 4.7047
2008 | 6 | 26 | 14 | 3.2 | 3.84 | 315 | 5.0426 | 6.0511
2008 | 6 | 26 | 15 | 4.2 | 5.04 | 325 | 6.6403 | 7.9684
2008 | 6 | 26 | 16 | 5.1 | 6.12 | 326 | 8.0659 | 9.6791
2008 | 6 | 26 | 17 | 7.1 | 8.52 | 327 | 11.2326 | 13.4791
2008 | 6 | 26 | 18 | 8.2 | 9.84 | 331 | 12.9895 | 15.5874
2008 | 6 | 26 | 19 | 8.1 | 9.72 | 335 | 12.8473 | 15.4168
2008 | 6 | 26 | 20 | 8.1 | 9.72 | 341 | 12.8713 | 15.4456
2008 | 6 | 26 | 21 | 7.9 | 9.48 | 346 | 12.5727 | 15.0873
2008 | 6 | 26 | 22 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 6 | 26 | 23 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 6 | 27 | 0 | 7.8 | 9.36 | 345 | 12.4098 | 14.8918
2008 | 6 | 27 | 1 | 8 | 9.6 | 343 | 12.7202 | 15.2643
2008 | 6 | 27 | 2 | 8.4 | 10.08 | 344 | 13.3603 | 16.0324
2008 | 6 | 27 | 3 | 8.6 | 10.32 | 346 | 13.6868 | 16.4241
2008 | 6 | 27 | 4 | 8.7 | 10.44 | 346 | 13.8459 | 16.6151
2008 | 6 | 27 | 5 | 9 | 10.8 | 346 | 14.3234 | 17.188
2008 | 6 | 27 | 6 | 9.1 | 10.92 | 345 | 14.4781 | 17.3737
2008 | 6 | 27 | 7 | 9.2 | 11.04 | 344 | 14.6327 | 17.5593
2008 | 6 | 27 | 8 | 8.9 | 10.68 | 342 | 14.1469 | 16.9763
2008 | 6 | 27 | 9 | 8 | 9.6 | 340 | 12.7085 | 15.2502
2008 | 6 | 27 | 10 | 7.1 | 8.52 | 337 | 11.2683 | 13.522
2008 | 6 | 27 | 11 | 6.7 | 8.04 | 334 | 10.6235 | 12.7482
2008 | 6 | 27 | 12 | 3.4 | 4.08 | 325 | 5.3755 | 6.4506
2008 | 6 | 27 | 13 | 3.8 | 4.56 | 327 | 6.0118 | 7.2142
2008 | 6 | 27 | 14 | 4.5 | 5.4 | 330 | 7.1261 | 8.5513
2008 | 6 | 27 | 15 | 5.5 | 6.6 | 334 | 8.7208 | 10.4649
2008 | 6 | 27 | 16 | 6.1 | 7.32 | 334 | 9.6721 | 11.6065
2008 | 6 | 27 | 17 | 6.4 | 7.68 | 331 | 10.1382 | 12.1658
2008 | 6 | 27 | 18 | 6.8 | 8.16 | 330 | 10.7684 | 12.922
2008 | 6 | 27 | 19 | 7.9 | 9.48 | 335 | 12.5301 | 15.0361
2008 | 6 | 27 | 20 | 7.8 | 9.36 | 341 | 12.3946 | 14.8735
2008 | 6 | 27 | 21 | 7.7 | 9.24 | 345 | 12.2507 | 14.7008
2008 | 6 | 27 | 22 | 8 | 9.6 | 346 | 12.7319 | 15.2782
2008 | 6 | 27 | 23 | 8.1 | 9.72 | 347 | 12.8949 | 15.4739
2008 | 6 | 28 | 0 | 7.6 | 9.12 | 343 | 12.0842 | 14.5011
2008 | 6 | 28 | 1 | 7 | 8.4 | 337 | 11.1096 | 13.3315
2008 | 6 | 28 | 2 | 6.5 | 7.8 | 334 | 10.3064 | 12.3676
2008 | 6 | 28 | 3 | 6 | 7.2 | 336 | 9.5195 | 11.4234
2008 | 6 | 28 | 4 | 5.5 | 6.6 | 334 | 8.7208 | 10.4649
2008 | 6 | 28 | 5 | 4.9 | 5.88 | 331 | 7.762 | 9.3144
2008 | 6 | 28 | 6 | 3.9 | 4.68 | 339 | 6.1935 | 7.4322
2008 | 6 | 28 | 7 | 2.7 | 3.24 | 350 | 4.3022 | 5.1626
2008 | 6 | 28 | 8 | 2 | 2.4 | 357 | 3.1934 | 3.8321
2008 | 6 | 28 | 9 | 1 | 1.2 | 40 | 1.2314 | 1.4777
2008 | 6 | 28 | 10 | 1.3 | 1.56 | 61 | 1.6924 | 2.0308
2008 | 6 | 28 | 11 | 1.7 | 2.04 | 21 | 1.9105 | 2.2926
2008 | 6 | 28 | 12 | 1.7 | 2.04 | 75 | 2.2717 | 2.726
2008 | 6 | 28 | 13 | 1.4 | 1.68 | 34 | 1.686 | 2.0231
2008 | 6 | 28 | 14 | 2.1 | 2.52 | 350 | 3.3461 | 4.0154
2008 | 6 | 28 | 15 | 4.7 | 5.64 | 333 | 7.4499 | 8.9399
2008 | 6 | 28 | 16 | 5.3 | 6.36 | 341 | 8.422 | 10.1064
2008 | 6 | 28 | 17 | 5.8 | 6.96 | 344 | 9.225 | 11.07
2008 | 6 | 28 | 18 | 6.3 | 7.56 | 341 | 10.011 | 12.0132
2008 | 6 | 28 | 19 | 7.2 | 8.64 | 346 | 11.4587 | 13.7504
2008 | 6 | 28 | 20 | 7.1 | 8.52 | 348 | 11.3064 | 13.5676
2008 | 6 | 28 | 21 | 7.3 | 8.76 | 352 | 11.6388 | 13.9665
2008 | 6 | 28 | 22 | 7.4 | 8.88 | 358 | 11.8191 | 14.1829
2008 | 6 | 28 | 23 | 7.3 | 8.76 | 2 | 5.3391 | 6.4069
2008 | 6 | 29 | 0 | 7.1 | 8.52 | 6 | 6.4947 | 7.7936
2008 | 6 | 29 | 1 | 6.7 | 8.04 | 6 | 6.1288 | 7.3545
2008 | 6 | 29 | 2 | 6.2 | 7.44 | 2 | 4.5345 | 5.4415
2008 | 6 | 29 | 3 | 5.7 | 6.84 | 351 | 9.0851 | 10.9021
2008 | 6 | 29 | 4 | 5.6 | 6.72 | 339 | 8.8932 | 10.6718
2008 | 6 | 29 | 5 | 5.7 | 6.84 | 340 | 9.0548 | 10.8658
2008 | 6 | 29 | 6 | 5.7 | 6.84 | 351 | 9.0851 | 10.9021
2008 | 6 | 29 | 7 | 4.9 | 5.88 | 1 | 3.0169 | 3.6203
2008 | 6 | 29 | 8 | 4.1 | 4.92 | 356 | 6.5446 | 7.8535
2008 | 6 | 29 | 9 | 4 | 4.8 | 350 | 6.3736 | 7.6483
2008 | 6 | 29 | 10 | 3 | 3.6 | 347 | 4.7759 | 5.7311
2008 | 6 | 29 | 11 | 2.3 | 2.76 | 327 | 3.6387 | 4.3665
2008 | 6 | 29 | 12 | 4.7 | 5.64 | 312 | 7.3988 | 8.8786
2008 | 6 | 29 | 13 | 5.3 | 6.36 | 307 | 8.3291 | 9.9949
2008 | 6 | 29 | 14 | 6.5 | 7.8 | 312 | 10.2324 | 12.2789
2008 | 6 | 29 | 15 | 7.6 | 9.12 | 317 | 11.9842 | 14.3811
2008 | 6 | 29 | 16 | 7.8 | 9.36 | 318 | 12.3037 | 14.7645
2008 | 6 | 29 | 17 | 8 | 9.6 | 319 | 12.6234 | 15.1481
2008 | 6 | 29 | 18 | 8.9 | 10.68 | 319 | 14.0435 | 16.8522
2008 | 6 | 29 | 19 | 9.9 | 11.88 | 320 | 15.6266 | 18.7519
2008 | 6 | 29 | 20 | 10.6 | 12.72 | 322 | 16.7425 | 20.0911
2008 | 6 | 29 | 21 | 10.4 | 12.48 | 326 | 16.4481 | 19.7377
2008 | 6 | 29 | 22 | 10 | 12 | 331 | 15.8409 | 19.009
2008 | 6 | 29 | 23 | 9.8 | 11.76 | 335 | 15.5437 | 18.6524
2008 | 6 | 30 | 0 | 9.5 | 11.4 | 337 | 15.0773 | 18.0928
2008 | 6 | 30 | 1 | 9.5 | 11.4 | 337 | 15.0773 | 18.0928
2008 | 6 | 30 | 2 | 9.1 | 10.92 | 337 | 14.4425 | 17.331
2008 | 6 | 30 | 3 | 8.9 | 10.68 | 337 | 14.1251 | 16.9501
2008 | 6 | 30 | 4 | 8.8 | 10.56 | 335 | 13.9576 | 16.7491
2008 | 6 | 30 | 5 | 8.6 | 10.32 | 335 | 13.6404 | 16.3685
2008 | 6 | 30 | 6 | 8.4 | 10.08 | 333 | 13.3148 | 15.9777
2008 | 6 | 30 | 7 | 8.3 | 9.96 | 329 | 13.1395 | 15.7674
2008 | 6 | 30 | 8 | 9 | 10.8 | 327 | 14.2385 | 17.0862
2008 | 6 | 30 | 9 | 8.5 | 10.2 | 327 | 13.4475 | 16.137
2008 | 6 | 30 | 10 | 7.5 | 9 | 327 | 11.8654 | 14.2385
2008 | 6 | 30 | 11 | 6.5 | 7.8 | 327 | 10.2834 | 12.34
2008 | 6 | 30 | 12 | 6.1 | 7.32 | 317 | 9.6189 | 11.5427
2008 | 6 | 30 | 13 | 6.5 | 7.8 | 312 | 10.2324 | 12.2789
2008 | 6 | 30 | 14 | 7 | 8.4 | 314 | 11.027 | 13.2324
2008 | 6 | 30 | 15 | 7.7 | 9.24 | 318 | 12.146 | 14.5752
2008 | 6 | 30 | 16 | 8.5 | 10.2 | 321 | 13.4212 | 16.1055
2008 | 6 | 30 | 17 | 9.2 | 11.04 | 324 | 14.5408 | 17.4489
2008 | 6 | 30 | 18 | 9.6 | 11.52 | 327 | 15.1877 | 18.2253
2008 | 6 | 30 | 19 | 9 | 10.8 | 332 | 14.2613 | 17.1136
2008 | 6 | 30 | 20 | 8.8 | 10.56 | 336 | 13.962 | 16.7544
2008 | 6 | 30 | 21 | 8.8 | 10.56 | 340 | 13.9794 | 16.7752
2008 | 6 | 30 | 22 | 8.8 | 10.56 | 343 | 13.9923 | 16.7907
2008 | 6 | 30 | 23 | 9 | 10.8 | 347 | 14.3277 | 17.1932
2008 | 7 | 1 | 0 | 9.2 | 11.04 | 347 | 14.6461 | 17.5753
2008 | 7 | 1 | 1 | 9.5 | 11.4 | 345 | 15.1145 | 18.1374
2008 | 7 | 1 | 2 | 9.4 | 11.28 | 345 | 14.9554 | 17.9465
2008 | 7 | 1 | 3 | 9.2 | 11.04 | 345 | 14.6372 | 17.5646
2008 | 7 | 1 | 4 | 8.8 | 10.56 | 345 | 14.0008 | 16.801
2008 | 7 | 1 | 5 | 8.6 | 10.32 | 345 | 13.6826 | 16.4191
2008 | 7 | 1 | 6 | 8.8 | 10.56 | 344 | 13.9965 | 16.7959
2008 | 7 | 1 | 7 | 9 | 10.8 | 345 | 14.319 | 17.1828
2008 | 7 | 1 | 8 | 8.6 | 10.32 | 344 | 13.6784 | 16.4141
2008 | 7 | 1 | 9 | 8.1 | 9.72 | 340 | 12.8674 | 15.4408
2008 | 7 | 1 | 10 | 7.8 | 9.36 | 337 | 12.3793 | 14.8551
2008 | 7 | 1 | 11 | 7.3 | 8.76 | 336 | 11.5821 | 13.8985
2008 | 7 | 1 | 12 | 8.6 | 10.32 | 350 | 13.7033 | 16.4439
2008 | 7 | 1 | 13 | 8 | 9.6 | 345 | 12.728 | 15.2736
2008 | 7 | 1 | 14 | 7.7 | 9.24 | 340 | 12.2319 | 14.6783
2008 | 7 | 1 | 15 | 7.8 | 9.36 | 336 | 12.3754 | 14.8505
2008 | 7 | 1 | 16 | 7.9 | 9.48 | 335 | 12.5301 | 15.0361
2008 | 7 | 1 | 17 | 7.6 | 9.12 | 337 | 12.0618 | 14.4742
2008 | 7 | 1 | 18 | 7.4 | 8.88 | 337 | 11.7444 | 14.0933
2008 | 7 | 1 | 19 | 8 | 9.6 | 338 | 12.7006 | 15.2408
2008 | 7 | 1 | 20 | 8.1 | 9.72 | 340 | 12.8674 | 15.4408
2008 | 7 | 1 | 21 | 8.1 | 9.72 | 341 | 12.8713 | 15.4456
2008 | 7 | 1 | 22 | 8.1 | 9.72 | 342 | 12.8753 | 15.4504
2008 | 7 | 1 | 23 | 8.2 | 9.84 | 345 | 13.0462 | 15.6554
2008 | 7 | 2 | 0 | 8.1 | 9.72 | 348 | 12.8988 | 15.4786
2008 | 7 | 2 | 1 | 7.8 | 9.36 | 348 | 12.4211 | 14.9053
2008 | 7 | 2 | 2 | 7.3 | 8.76 | 347 | 11.6213 | 13.9456
2008 | 7 | 2 | 3 | 6.9 | 8.28 | 343 | 10.9712 | 13.1655
2008 | 7 | 2 | 4 | 6.5 | 7.8 | 338 | 10.3193 | 12.3831
2008 | 7 | 2 | 5 | 6.4 | 7.68 | 330 | 10.1349 | 12.1619
2008 | 7 | 2 | 6 | 6.6 | 7.92 | 322 | 10.4246 | 12.5095
2008 | 7 | 2 | 7 | 6.6 | 7.92 | 317 | 10.4074 | 12.4888
2008 | 7 | 2 | 8 | 6.7 | 8.04 | 310 | 10.5401 | 12.6481
2008 | 7 | 2 | 9 | 6.7 | 8.04 | 300 | 10.5034 | 12.6041
2008 | 7 | 2 | 10 | 7.1 | 8.52 | 294 | 11.1065 | 13.3279
2008 | 7 | 2 | 11 | 7.1 | 8.52 | 290 | 11.0903 | 13.3084
2008 | 7 | 2 | 12 | 7.1 | 8.52 | 302 | 11.1384 | 13.366
2008 | 7 | 2 | 13 | 7.3 | 8.76 | 304 | 11.4602 | 13.7522
2008 | 7 | 2 | 14 | 7.5 | 9 | 308 | 11.7905 | 14.1486
2008 | 7 | 2 | 15 | 7.7 | 9.24 | 313 | 12.1256 | 14.5507
2008 | 7 | 2 | 16 | 8 | 9.6 | 317 | 12.615 | 15.138
2008 | 7 | 2 | 17 | 8.5 | 10.2 | 321 | 13.4212 | 16.1055
2008 | 7 | 2 | 18 | 9.1 | 10.92 | 326 | 14.3921 | 17.2705
2008 | 7 | 2 | 19 | 9.7 | 11.64 | 329 | 15.3558 | 18.427
2008 | 7 | 2 | 20 | 9.9 | 11.88 | 331 | 15.6825 | 18.8189
2008 | 7 | 2 | 21 | 10 | 12 | 335 | 15.8609 | 19.0331
2008 | 7 | 2 | 22 | 9.7 | 11.64 | 337 | 15.3947 | 18.4737
2008 | 7 | 2 | 23 | 9 | 10.8 | 339 | 14.2927 | 17.1512
2008 | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 10.2 | 343 | 13.5153 | 16.2183
2008 | 7 | 3 | 1 | 8.6 | 10.32 | 350 | 13.7033 | 16.4439
2008 | 7 | 3 | 2 | 8.6 | 10.32 | 355 | 13.7236 | 16.4683
2008 | 7 | 3 | 3 | 8.3 | 9.96 | 1 | 5.1102 | 6.1323
2008 | 7 | 3 | 4 | 8.2 | 9.84 | 5 | 7.2513 | 8.7016
2008 | 7 | 3 | 5 | 8.6 | 10.32 | 3 | 6.8718 | 8.2462
2008 | 7 | 3 | 6 | 8.2 | 9.84 | 4 | 6.946 | 8.3351
2008 | 7 | 3 | 7 | 7.6 | 9.12 | 3 | 6.0728 | 7.2874
2008 | 7 | 3 | 8 | 8.1 | 9.72 | 352 | 12.9143 | 15.4971
2008 | 7 | 3 | 9 | 7.8 | 9.36 | 344 | 12.406 | 14.8872
2008 | 7 | 3 | 10 | 7.9 | 9.48 | 338 | 12.5419 | 15.0503
2008 | 7 | 3 | 11 | 7.8 | 9.36 | 342 | 12.3984 | 14.8781
2008 | 7 | 3 | 12 | 7.2 | 8.64 | 334 | 11.4163 | 13.6995
2008 | 7 | 3 | 13 | 6.9 | 8.28 | 334 | 10.9406 | 13.1287
2008 | 7 | 3 | 14 | 6.8 | 8.16 | 329 | 10.7649 | 12.9179
2008 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8.4 | 324 | 11.0636 | 13.2764
2008 | 7 | 3 | 16 | 7.3 | 8.76 | 326 | 11.5453 | 13.8543
2008 | 7 | 3 | 17 | 7.5 | 9 | 328 | 11.8693 | 14.2431
2008 | 7 | 3 | 18 | 7.4 | 8.88 | 329 | 11.7148 | 14.0577
2008 | 7 | 3 | 19 | 7.1 | 8.52 | 329 | 11.2398 | 13.4878
2008 | 7 | 3 | 20 | 6.8 | 8.16 | 329 | 10.7649 | 12.9179
2008 | 7 | 3 | 21 | 6.2 | 7.44 | 326 | 9.8056 | 11.7667
2008 | 7 | 3 | 22 | 5.8 | 6.96 | 324 | 9.167 | 11.0004
2008 | 7 | 3 | 23 | 5.4 | 6.48 | 322 | 8.5292 | 10.2351
2008 | 7 | 4 | 0 | 5.1 | 6.12 | 321 | 8.0527 | 9.6633
2008 | 7 | 4 | 1 | 5.1 | 6.12 | 318 | 8.0447 | 9.6537
2008 | 7 | 4 | 2 | 4.7 | 5.64 | 313 | 7.4013 | 8.8816
2008 | 7 | 4 | 3 | 4.4 | 5.28 | 303 | 6.9051 | 8.2861
2008 | 7 | 4 | 4 | 4.7 | 5.64 | 287 | 7.3333 | 8.8
2008 | 7 | 4 | 5 | 5.6 | 6.72 | 276 | 8.701 | 10.4412
2008 | 7 | 4 | 6 | 5.7 | 6.84 | 273 | 8.846 | 10.6152
2008 | 7 | 4 | 7 | 5.3 | 6.36 | 269 | 8.2122 | 9.8546
2008 | 7 | 4 | 8 | 4.9 | 5.88 | 270 | 7.5954 | 9.1145
2008 | 7 | 4 | 9 | 4.1 | 4.92 | 265 | 6.3426 | 7.6111
2008 | 7 | 4 | 10 | 3.6 | 4.32 | 267 | 5.5736 | 6.6883
2008 | 7 | 4 | 11 | 2.6 | 3.12 | 285 | 4.0537 | 4.8644
2008 | 7 | 4 | 12 | 3.8 | 4.56 | 294 | 5.9443 | 7.1332
2008 | 7 | 4 | 13 | 4.2 | 5.04 | 295 | 6.5724 | 7.8869
2008 | 7 | 4 | 14 | 4.4 | 5.28 | 293 | 6.8804 | 8.2565
2008 | 7 | 4 | 15 | 4.6 | 5.52 | 292 | 7.1905 | 8.6287
2008 | 7 | 4 | 16 | 4.8 | 5.76 | 294 | 7.5086 | 9.0104
2008 | 7 | 4 | 17 | 5.3 | 6.36 | 295 | 8.2938 | 9.9526
2008 | 7 | 4 | 18 | 5.8 | 6.96 | 295 | 9.0762 | 10.8915
2008 | 7 | 4 | 19 | 6.6 | 7.92 | 296 | 10.3319 | 12.3982
2008 | 7 | 4 | 20 | 6.9 | 8.28 | 296 | 10.8015 | 12.9618
2008 | 7 | 4 | 21 | 6.9 | 8.28 | 296 | 10.8015 | 12.9618
2008 | 7 | 4 | 22 | 6.7 | 8.04 | 297 | 10.4922 | 12.5906
2008 | 7 | 4 | 23 | 6.4 | 7.68 | 296 | 10.0188 | 12.0225
2008 | 7 | 5 | 0 | 5.9 | 7.08 | 295 | 9.2327 | 11.0793
2008 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 293 | 7.8187 | 9.3824
2008 | 7 | 5 | 2 | 4.8 | 5.76 | 293 | 7.5059 | 9.0071
2008 | 7 | 5 | 3 | 5.1 | 6.12 | 292 | 7.9721 | 9.5666
2008 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 298 | 7.8328 | 9.3993
2008 | 7 | 5 | 5 | 3.8 | 4.56 | 288 | 5.9313 | 7.1175
2008 | 7 | 5 | 6 | 3.1 | 3.72 | 303 | 4.8649 | 5.8379
2008 | 7 | 5 | 7 | 3.9 | 4.68 | 290 | 6.0919 | 7.3102
2008 | 7 | 5 | 8 | 4.3 | 5.16 | 291 | 6.7191 | 8.063
2008 | 7 | 5 | 9 | 4.6 | 5.52 | 303 | 7.2189 | 8.6627
2008 | 7 | 5 | 10 | 4.2 | 5.04 | 312 | 6.6117 | 7.9341
2008 | 7 | 5 | 11 | 4.3 | 5.16 | 313 | 6.7714 | 8.1257
2008 | 7 | 5 | 12 | 4.9 | 5.88 | 301 | 7.6843 | 9.2212
2008 | 7 | 5 | 13 | 6.1 | 7.32 | 302 | 9.5696 | 11.4835
2008 | 7 | 5 | 14 | 6.8 | 8.16 | 308 | 10.6901 | 12.8281
2008 | 7 | 5 | 15 | 7.2 | 8.64 | 311 | 11.3305 | 13.5966
2008 | 7 | 5 | 16 | 7.8 | 9.36 | 317 | 12.2996 | 14.7595
2008 | 7 | 5 | 17 | 8.2 | 9.84 | 323 | 12.956 | 15.5472
2008 | 7 | 5 | 18 | 8.1 | 9.72 | 327 | 12.8147 | 15.3776
2008 | 7 | 5 | 19 | 8 | 9.6 | 330 | 12.6687 | 15.2024
2008 | 7 | 5 | 20 | 8.3 | 9.96 | 331 | 13.1479 | 15.7775
2008 | 7 | 5 | 21 | 8.4 | 10.08 | 337 | 13.3315 | 15.9978
2008 | 7 | 5 | 22 | 8.3 | 9.96 | 343 | 13.1973 | 15.8367
2008 | 7 | 5 | 23 | 8.4 | 10.08 | 345 | 13.3644 | 16.0373
2008 | 7 | 6 | 0 | 8.5 | 10.2 | 344 | 13.5194 | 16.2233
2008 | 7 | 6 | 1 | 8.8 | 10.56 | 342 | 13.988 | 16.7856
2008 | 7 | 6 | 2 | 9.3 | 11.16 | 340 | 14.7736 | 17.7284
2008 | 7 | 6 | 3 | 9.6 | 11.52 | 341 | 15.2549 | 18.3059
2008 | 7 | 6 | 4 | 9.7 | 11.64 | 343 | 15.4233 | 18.508
2008 | 7 | 6 | 5 | 9.9 | 11.88 | 344 | 15.7461 | 18.8953
2008 | 7 | 6 | 6 | 10.1 | 12.12 | 346 | 16.074 | 19.2888
2008 | 7 | 6 | 7 | 11 | 13.2 | 347 | 17.5116 | 21.0139
2008 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13.2 | 344 | 17.4957 | 20.9948
2008 | 7 | 6 | 9 | 10.5 | 12.6 | 342 | 16.6902 | 20.0282
2008 | 7 | 6 | 10 | 9.8 | 11.76 | 338 | 15.5583 | 18.6699
2008 | 7 | 6 | 11 | 9.6 | 11.52 | 335 | 15.2265 | 18.2718
2008 | 7 | 6 | 12 | 9.6 | 11.52 | 337 | 15.236 | 18.2832
2008 | 7 | 6 | 13 | 9.7 | 11.64 | 336 | 15.3899 | 18.4679
2008 | 7 | 6 | 14 | 9.3 | 11.16 | 335 | 14.7506 | 17.7008
2008 | 7 | 6 | 15 | 9.2 | 11.04 | 334 | 14.5874 | 17.5049
2008 | 7 | 6 | 16 | 9.4 | 11.28 | 334 | 14.9046 | 17.8855
2008 | 7 | 6 | 17 | 9.6 | 11.52 | 334 | 15.2217 | 18.266
2008 | 7 | 6 | 18 | 9.7 | 11.64 | 335 | 15.3851 | 18.4621
2008 | 7 | 6 | 19 | 9.8 | 11.76 | 335 | 15.5437 | 18.6524
2008 | 7 | 6 | 20 | 9.9 | 11.88 | 336 | 15.7072 | 18.8487
2008 | 7 | 6 | 21 | 10.1 | 12.12 | 341 | 16.0494 | 19.2593
2008 | 7 | 6 | 22 | 10.5 | 12.6 | 344 | 16.7004 | 20.0405
2008 | 7 | 6 | 23 | 10.6 | 12.72 | 346 | 16.8697 | 20.2437
2008 | 7 | 7 | 0 | 10.6 | 12.72 | 349 | 16.885 | 20.262
2008 | 7 | 7 | 1 | 10.7 | 12.84 | 351 | 17.0545 | 20.4654
2008 | 7 | 7 | 2 | 10.5 | 12.6 | 353 | 16.7457 | 20.0948
2008 | 7 | 7 | 3 | 10.6 | 12.72 | 354 | 16.9102 | 20.2922
2008 | 7 | 7 | 4 | 10.9 | 13.08 | 357 | 17.4041 | 20.8849
2008 | 7 | 7 | 5 | 10.9 | 13.08 | 359 | 17.4143 | 20.8971
2008 | 7 | 7 | 6 | 10.4 | 12.48 | 1 | 6.4032 | 7.6838
2008 | 7 | 7 | 7 | 9.9 | 11.88 | 358 | 15.812 | 18.9744
2008 | 7 | 7 | 8 | 9.3 | 11.16 | 353 | 14.8319 | 17.7983
2008 | 7 | 7 | 9 | 8.5 | 10.2 | 351 | 13.548 | 16.2576
2008 | 7 | 7 | 10 | 7.8 | 9.36 | 348 | 12.4211 | 14.9053
2008 | 7 | 7 | 11 | 7.8 | 9.36 | 345 | 12.4098 | 14.8918
2008 | 7 | 7 | 12 | 9.6 | 11.52 | 337 | 15.236 | 18.2832
2008 | 7 | 7 | 13 | 10.1 | 12.12 | 336 | 16.0245 | 19.2295
2008 | 7 | 7 | 14 | 10.4 | 12.48 | 336 | 16.5005 | 19.8006
2008 | 7 | 7 | 15 | 10.6 | 12.72 | 338 | 16.8283 | 20.194
2008 | 7 | 7 | 16 | 10.4 | 12.48 | 339 | 16.516 | 19.8191
2008 | 7 | 7 | 17 | 10.1 | 12.12 | 340 | 16.0445 | 19.2534
2008 | 7 | 7 | 18 | 9.9 | 11.88 | 340 | 15.7268 | 18.8721
2008 | 7 | 7 | 19 | 10 | 12 | 337 | 15.8708 | 19.045
2008 | 7 | 7 | 20 | 10.3 | 12.36 | 335 | 16.3367 | 19.6041
2008 | 7 | 7 | 21 | 10.1 | 12.12 | 338 | 16.0346 | 19.2415
2008 | 7 | 7 | 22 | 9.6 | 11.52 | 343 | 15.2643 | 18.3171
2008 | 7 | 7 | 23 | 8.9 | 10.68 | 345 | 14.1599 | 16.9919
2008 | 7 | 8 | 0 | 8.5 | 10.2 | 346 | 13.5276 | 16.2331
2008 | 7 | 8 | 1 | 8.6 | 10.32 | 346 | 13.6868 | 16.4241
2008 | 7 | 8 | 2 | 8.4 | 10.08 | 353 | 13.3965 | 16.0759
2008 | 7 | 8 | 3 | 8.4 | 10.08 | 359 | 13.4202 | 16.1042
2008 | 7 | 8 | 4 | 8.3 | 9.96 | 1 | 5.1102 | 6.1323
2008 | 7 | 8 | 5 | 8.1 | 9.72 | 359 | 12.9409 | 15.5291
2008 | 7 | 8 | 6 | 8.5 | 10.2 | 359 | 13.5799 | 16.2959
2008 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 10.2 | 356 | 13.568 | 16.2816
2008 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 346 | 11.9361 | 14.3234
2008 | 7 | 8 | 9 | 6.6 | 7.92 | 343 | 10.4942 | 12.593
2008 | 7 | 8 | 10 | 6.1 | 7.32 | 344 | 9.7021 | 11.6426
2008 | 7 | 8 | 11 | 5.9 | 7.08 | 336 | 9.3609 | 11.233
2008 | 7 | 8 | 12 | 6.2 | 7.44 | 353 | 9.8879 | 11.8655
2008 | 7 | 8 | 13 | 6.2 | 7.44 | 345 | 9.8642 | 11.837
2008 | 7 | 8 | 14 | 6.6 | 7.92 | 336 | 10.4715 | 12.5658
2008 | 7 | 8 | 15 | 7.4 | 8.88 | 332 | 11.726 | 14.0712
2008 | 7 | 8 | 16 | 8.2 | 9.84 | 334 | 13.0019 | 15.6022
2008 | 7 | 8 | 17 | 8.5 | 10.2 | 334 | 13.4775 | 16.173
2008 | 7 | 8 | 18 | 8.1 | 9.72 | 335 | 12.8473 | 15.4168
2008 | 7 | 8 | 19 | 7.6 | 9.12 | 332 | 12.0429 | 14.4515
2008 | 7 | 8 | 20 | 7.9 | 9.48 | 332 | 12.5183 | 15.0219
2008 | 7 | 8 | 21 | 8.4 | 10.08 | 339 | 13.3398 | 16.0078
2008 | 7 | 8 | 22 | 8.6 | 10.32 | 345 | 13.6826 | 16.4191
2008 | 7 | 8 | 23 | 8.8 | 10.56 | 348 | 14.0135 | 16.8162
2008 | 7 | 9 | 0 | 9 | 10.8 | 350 | 14.3406 | 17.2087
2008 | 7 | 9 | 1 | 9 | 10.8 | 351 | 14.3449 | 17.2139
2008 | 7 | 9 | 2 | 8.9 | 10.68 | 353 | 14.194 | 17.0327
2008 | 7 | 9 | 3 | 8.7 | 10.44 | 353 | 13.875 | 16.65
2008 | 7 | 9 | 4 | 8.6 | 10.32 | 351 | 13.7074 | 16.4488
2008 | 7 | 9 | 5 | 8.4 | 10.08 | 351 | 13.3886 | 16.0663
2008 | 7 | 9 | 6 | 8.2 | 9.84 | 350 | 13.0659 | 15.6791
2008 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9.6 | 348 | 12.7396 | 15.2875
2008 | 7 | 9 | 8 | 7.9 | 9.48 | 344 | 12.5651 | 15.0781
2008 | 7 | 9 | 9 | 7.6 | 9.12 | 340 | 12.0731 | 14.4877
2008 | 7 | 9 | 10 | 6.7 | 8.04 | 339 | 10.6401 | 12.7681
2008 | 7 | 9 | 11 | 5.8 | 6.96 | 336 | 9.2022 | 11.0427
2008 | 7 | 9 | 12 | 4.6 | 5.52 | 324 | 7.2704 | 8.7245
2008 | 7 | 9 | 13 | 5 | 6 | 326 | 7.9077 | 9.4893
2008 | 7 | 9 | 14 | 5.1 | 6.12 | 326 | 8.0659 | 9.6791
2008 | 7 | 9 | 15 | 5.4 | 6.48 | 326 | 8.5403 | 10.2484
2008 | 7 | 9 | 16 | 5.9 | 7.08 | 325 | 9.3281 | 11.1937
2008 | 7 | 9 | 17 | 6.3 | 7.56 | 324 | 9.9573 | 11.9487
2008 | 7 | 9 | 18 | 6.7 | 8.04 | 327 | 10.5998 | 12.7197
2008 | 7 | 9 | 19 | 7 | 8.4 | 331 | 11.0886 | 13.3063
2008 | 7 | 9 | 20 | 7.6 | 9.12 | 335 | 12.0543 | 14.4652
2008 | 7 | 9 | 21 | 7.9 | 9.48 | 340 | 12.5497 | 15.0596
2008 | 7 | 9 | 22 | 8.1 | 9.72 | 343 | 12.8792 | 15.4551
2008 | 7 | 9 | 23 | 8.1 | 9.72 | 344 | 12.8832 | 15.4598
2008 | 7 | 10 | 0 | 8.1 | 9.72 | 345 | 12.8871 | 15.4645
2008 | 7 | 10 | 1 | 7.8 | 9.36 | 349 | 12.4248 | 14.9098
2008 | 7 | 10 | 2 | 7.4 | 8.88 | 352 | 11.7982 | 14.1579
2008 | 7 | 10 | 3 | 7.4 | 8.88 | 351 | 11.7947 | 14.1536
2008 | 7 | 10 | 4 | 7.7 | 9.24 | 351 | 12.2729 | 14.7274
2008 | 7 | 10 | 5 | 8.2 | 9.84 | 352 | 13.0737 | 15.6884
2008 | 7 | 10 | 6 | 8.9 | 10.68 | 351 | 14.1855 | 17.0226
2008 | 7 | 10 | 7 | 8.9 | 10.68 | 350 | 14.1813 | 17.0175
2008 | 7 | 10 | 8 | 8.1 | 9.72 | 350 | 12.9066 | 15.4879
2008 | 7 | 10 | 9 | 7.5 | 9 | 348 | 11.9433 | 14.332
2008 | 7 | 10 | 10 | 6.7 | 8.04 | 343 | 10.6532 | 12.7838
2008 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8.4 | 339 | 11.1165 | 13.3398
2008 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8.4 | 325 | 11.0672 | 13.2807
2008 | 7 | 10 | 13 | 7.1 | 8.52 | 322 | 11.2143 | 13.4572
2008 | 7 | 10 | 14 | 6.8 | 8.16 | 320 | 10.7334 | 12.8801
2008 | 7 | 10 | 15 | 6.8 | 8.16 | 316 | 10.7192 | 12.863
2008 | 7 | 10 | 16 | 7.1 | 8.52 | 313 | 11.1808 | 13.4169
2008 | 7 | 10 | 17 | 7.7 | 9.24 | 313 | 12.1256 | 14.5507
2008 | 7 | 10 | 18 | 8.1 | 9.72 | 313 | 12.7555 | 15.3066
2008 | 7 | 10 | 19 | 8.4 | 10.08 | 314 | 13.2324 | 15.8789
2008 | 7 | 10 | 20 | 8.5 | 10.2 | 317 | 13.4034 | 16.0841
2008 | 7 | 10 | 21 | 8 | 9.6 | 321 | 12.6317 | 15.1581
2008 | 7 | 10 | 22 | 8.2 | 9.84 | 326 | 12.9687 | 15.5624
2008 | 7 | 10 | 23 | 8.3 | 9.96 | 329 | 13.1395 | 15.7674
2008 | 7 | 11 | 0 | 7.9 | 9.48 | 332 | 12.5183 | 15.0219
2008 | 7 | 11 | 1 | 7.8 | 9.36 | 335 | 12.3715 | 14.8458
2008 | 7 | 11 | 2 | 7.4 | 8.88 | 333 | 11.7297 | 14.0756
2008 | 7 | 11 | 3 | 6.7 | 8.04 | 325 | 10.5929 | 12.7115
2008 | 7 | 11 | 4 | 6.5 | 7.8 | 326 | 10.28 | 12.3361
2008 | 7 | 11 | 5 | 6.5 | 7.8 | 326 | 10.28 | 12.3361
2008 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7.2 | 329 | 9.4984 | 11.3981
2008 | 7 | 11 | 7 | 5.9 | 7.08 | 330 | 9.3431 | 11.2118
2008 | 7 | 11 | 8 | 5.1 | 6.12 | 335 | 8.0891 | 9.7069
2008 | 7 | 11 | 9 | 5.4 | 6.48 | 326 | 8.5403 | 10.2484
2008 | 7 | 11 | 10 | 5.8 | 6.96 | 318 | 9.1489 | 10.9787
2008 | 7 | 11 | 11 | 5.7 | 6.84 | 312 | 8.9731 | 10.7677
2008 | 7 | 11 | 12 | 7 | 8.4 | 277 | 10.8805 | 13.0566
2008 | 7 | 11 | 13 | 7.5 | 9 | 283 | 11.6845 | 14.0214
2008 | 7 | 11 | 14 | 7.3 | 8.76 | 288 | 11.3943 | 13.6731
2008 | 7 | 11 | 15 | 7.3 | 8.76 | 291 | 11.4069 | 13.6883
2008 | 7 | 11 | 16 | 7.3 | 8.76 | 295 | 11.4235 | 13.7082
2008 | 7 | 11 | 17 | 7 | 8.4 | 296 | 10.958 | 13.1496
2008 | 7 | 11 | 18 | 7.1 | 8.52 | 302 | 11.1384 | 13.366
2008 | 7 | 11 | 19 | 7 | 8.4 | 311 | 11.0158 | 13.2189
2008 | 7 | 11 | 20 | 7.3 | 8.76 | 318 | 11.515 | 13.818
2008 | 7 | 11 | 21 | 7.5 | 9 | 323 | 11.85 | 14.22
2008 | 7 | 11 | 22 | 7.7 | 9.24 | 326 | 12.1779 | 14.6135
2008 | 7 | 11 | 23 | 7.7 | 9.24 | 328 | 12.1858 | 14.6229
2008 | 7 | 12 | 0 | 7.6 | 9.12 | 329 | 12.0314 | 14.4376
2008 | 7 | 12 | 1 | 7.9 | 9.48 | 326 | 12.4942 | 14.9931
2008 | 7 | 12 | 2 | 7.3 | 8.76 | 326 | 11.5453 | 13.8543
2008 | 7 | 12 | 3 | 7.2 | 8.64 | 326 | 11.3871 | 13.6646
2008 | 7 | 12 | 4 | 7.2 | 8.64 | 325 | 11.3834 | 13.6601
2008 | 7 | 12 | 5 | 7.1 | 8.52 | 331 | 11.247 | 13.4964
2008 | 7 | 12 | 6 | 7.1 | 8.52 | 334 | 11.2577 | 13.5092
2008 | 7 | 12 | 7 | 6.8 | 8.16 | 338 | 10.7955 | 12.9546
2008 | 7 | 12 | 8 | 6.5 | 7.8 | 340 | 10.3257 | 12.3908
2008 | 7 | 12 | 9 | 5.8 | 6.96 | 338 | 9.208 | 11.0496
2008 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 339 | 9.5284 | 11.4341
2008 | 7 | 12 | 11 | 6.8 | 8.16 | 333 | 10.7786 | 12.9343
2008 | 7 | 12 | 12 | 8.7 | 10.44 | 326 | 13.7595 | 16.5113
2008 | 7 | 12 | 13 | 8.5 | 10.2 | 322 | 13.4256 | 16.1108
2008 | 7 | 12 | 14 | 8.9 | 10.68 | 322 | 14.0574 | 16.8689
2008 | 7 | 12 | 15 | 9.1 | 10.92 | 327 | 14.3967 | 17.2761
2008 | 7 | 12 | 16 | 9.4 | 11.28 | 329 | 14.8809 | 17.8571
2008 | 7 | 12 | 17 | 9 | 10.8 | 336 | 14.2793 | 17.1352
2008 | 7 | 12 | 18 | 8.4 | 10.08 | 335 | 13.3232 | 15.9878
2008 | 7 | 12 | 19 | 8.4 | 10.08 | 332 | 13.3106 | 15.9727
2008 | 7 | 12 | 20 | 9.4 | 11.28 | 331 | 14.8904 | 17.8685
2008 | 7 | 12 | 21 | 8.9 | 10.68 | 336 | 14.1206 | 16.9448
2008 | 7 | 12 | 22 | 8.3 | 9.96 | 337 | 13.1728 | 15.8074
2008 | 7 | 12 | 23 | 8.7 | 10.44 | 337 | 13.8076 | 16.5692
2008 | 7 | 13 | 0 | 9.5 | 11.4 | 338 | 15.082 | 18.0984
2008 | 7 | 13 | 1 | 9.9 | 11.88 | 341 | 15.7316 | 18.878
2008 | 7 | 13 | 2 | 10.1 | 12.12 | 343 | 16.0593 | 19.2712
2008 | 7 | 13 | 3 | 10 | 12 | 346 | 15.9148 | 19.0978
2008 | 7 | 13 | 4 | 9.1 | 10.92 | 349 | 14.4956 | 17.3947
2008 | 7 | 13 | 5 | 8.6 | 10.32 | 353 | 13.7155 | 16.4586
2008 | 7 | 13 | 6 | 8.9 | 10.68 | 351 | 14.1855 | 17.0226
2008 | 7 | 13 | 7 | 8.9 | 10.68 | 349 | 14.177 | 17.0124
2008 | 7 | 13 | 8 | 8.3 | 9.96 | 350 | 13.2252 | 15.8703
2008 | 7 | 13 | 9 | 7.5 | 9 | 351 | 11.9541 | 14.3449
2008 | 7 | 13 | 10 | 7.3 | 8.76 | 350 | 11.6318 | 13.9582
2008 | 7 | 13 | 11 | 7.2 | 8.64 | 347 | 11.4622 | 13.7546
2008 | 7 | 13 | 12 | 4.4 | 5.28 | 353 | 7.0172 | 8.4207
2008 | 7 | 13 | 13 | 4.8 | 5.76 | 342 | 7.6298 | 9.1558
2008 | 7 | 13 | 14 | 5.8 | 6.96 | 336 | 9.2022 | 11.0427
2008 | 7 | 13 | 15 | 6.5 | 7.8 | 335 | 10.3096 | 12.3715
2008 | 7 | 13 | 16 | 7.6 | 9.12 | 338 | 12.0656 | 14.4787
2008 | 7 | 13 | 17 | 8.6 | 10.32 | 339 | 13.6574 | 16.3889
2008 | 7 | 13 | 18 | 8.4 | 10.08 | 338 | 13.3357 | 16.0028
2008 | 7 | 13 | 19 | 8 | 9.6 | 337 | 12.6967 | 15.236
2008 | 7 | 13 | 20 | 8.1 | 9.72 | 336 | 12.8514 | 15.4216
2008 | 7 | 13 | 21 | 8.5 | 10.2 | 342 | 13.5111 | 16.2133
2008 | 7 | 13 | 22 | 8.4 | 10.08 | 347 | 13.3725 | 16.047
2008 | 7 | 13 | 23 | 8.6 | 10.32 | 347 | 13.6909 | 16.4291
2008 | 7 | 14 | 0 | 8.6 | 10.32 | 346 | 13.6868 | 16.4241
2008 | 7 | 14 | 1 | 8.5 | 10.2 | 346 | 13.5276 | 16.2331
2008 | 7 | 14 | 2 | 8.5 | 10.2 | 346 | 13.5276 | 16.2331
2008 | 7 | 14 | 3 | 8.5 | 10.2 | 345 | 13.5235 | 16.2282
2008 | 7 | 14 | 4 | 8.4 | 10.08 | 348 | 13.3765 | 16.0519
2008 | 7 | 14 | 5 | 8.1 | 9.72 | 349 | 12.9027 | 15.4832
2008 | 7 | 14 | 6 | 8.3 | 9.96 | 350 | 13.2252 | 15.8703
2008 | 7 | 14 | 7 | 8.2 | 9.84 | 351 | 13.0698 | 15.6838
2008 | 7 | 14 | 8 | 7.6 | 9.12 | 349 | 12.1062 | 14.5275
2008 | 7 | 14 | 9 | 6.6 | 7.92 | 348 | 10.5101 | 12.6122
2008 | 7 | 14 | 10 | 5.6 | 6.72 | 347 | 8.915 | 10.698
2008 | 7 | 14 | 11 | 3.9 | 4.68 | 348 | 6.2105 | 7.4526
2008 | 7 | 14 | 12 | 2 | 2.4 | 128 | 2.851 | 3.4212
2008 | 7 | 14 | 13 | 0.7 | 0.84 | 117 | 0.98736 | 1.1848
2008 | 7 | 14 | 14 | 0.9 | 1.08 | 327 | 1.4239 | 1.7086
2008 | 7 | 14 | 15 | 2.4 | 2.88 | 323 | 3.792 | 4.5504
2008 | 7 | 14 | 16 | 4.5 | 5.4 | 330 | 7.1261 | 8.5513
2008 | 7 | 14 | 17 | 4.1 | 4.92 | 338 | 6.5091 | 7.8109
2008 | 7 | 14 | 18 | 5.3 | 6.36 | 336 | 8.4089 | 10.0907
2008 | 7 | 14 | 19 | 6.1 | 7.32 | 342 | 9.6962 | 11.6355
2008 | 7 | 14 | 20 | 5.8 | 6.96 | 346 | 9.2306 | 11.0767
2008 | 7 | 14 | 21 | 5.5 | 6.6 | 346 | 8.7532 | 10.5038
2008 | 7 | 14 | 22 | 5.5 | 6.6 | 351 | 8.7663 | 10.5196
2008 | 7 | 14 | 23 | 6.1 | 7.32 | 357 | 9.7399 | 11.6879
2008 | 7 | 15 | 0 | 6.1 | 7.32 | 6 | 5.5799 | 6.6959
2008 | 7 | 15 | 1 | 6.2 | 7.44 | 15 | 6.6196 | 7.9435
2008 | 7 | 15 | 2 | 5.4 | 6.48 | 17 | 5.8782 | 7.0539
2008 | 7 | 15 | 3 | 4.8 | 5.76 | 15 | 5.1248 | 6.1498
2008 | 7 | 15 | 4 | 3.1 | 3.72 | 10 | 3.1 | 3.72
2008 | 7 | 15 | 5 | 2.9 | 3.48 | 1 | 1.7855 | 2.1426
2008 | 7 | 15 | 6 | 2.6 | 3.12 | 4 | 2.2024 | 2.6429
2008 | 7 | 15 | 7 | 2 | 2.4 | 13 | 2.0876 | 2.5051
2008 | 7 | 15 | 8 | 1.3 | 1.56 | 5 | 1.1496 | 1.3795
2008 | 7 | 15 | 9 | 0.4 | 0.48 | 310 | 0.62926 | 0.75511
2008 | 7 | 15 | 10 | 0.5 | 0.6 | 311 | 0.78684 | 0.94421
2008 | 7 | 15 | 11 | 1.1 | 1.32 | 327 | 1.7403 | 2.0883
2008 | 7 | 15 | 12 | 1.5 | 1.8 | 21 | 1.6857 | 2.0229
2008 | 7 | 15 | 13 | 2.6 | 3.12 | 343 | 4.1341 | 4.9609
2008 | 7 | 15 | 14 | 4.2 | 5.04 | 323 | 6.636 | 7.9632
2008 | 7 | 15 | 15 | 5.1 | 6.12 | 323 | 8.058 | 9.6696
2008 | 7 | 15 | 16 | 4.9 | 5.88 | 325 | 7.7471 | 9.2965
2008 | 7 | 15 | 17 | 5.1 | 6.12 | 323 | 8.058 | 9.6696
2008 | 7 | 15 | 18 | 5.9 | 7.08 | 325 | 9.3281 | 11.1937
2008 | 7 | 15 | 19 | 6.7 | 8.04 | 328 | 10.6032 | 12.7238
2008 | 7 | 15 | 20 | 6.6 | 7.92 | 328 | 10.4449 | 12.5339
2008 | 7 | 15 | 21 | 6.5 | 7.8 | 330 | 10.2933 | 12.3519
2008 | 7 | 15 | 22 | 6.8 | 8.16 | 337 | 10.7922 | 12.9506
2008 | 7 | 15 | 23 | 6.9 | 8.28 | 343 | 10.9712 | 13.1655
2008 | 7 | 16 | 0 | 6.7 | 8.04 | 346 | 10.6629 | 12.7955
2008 | 7 | 16 | 1 | 6.2 | 7.44 | 345 | 9.8642 | 11.837
2008 | 7 | 16 | 2 | 5.9 | 7.08 | 342 | 9.3783 | 11.254
2008 | 7 | 16 | 3 | 5.9 | 7.08 | 339 | 9.3696 | 11.2436
2008 | 7 | 16 | 4 | 6 | 7.2 | 340 | 9.5314 | 11.4377
2008 | 7 | 16 | 5 | 6 | 7.2 | 342 | 9.5373 | 11.4447
2008 | 7 | 16 | 6 | 6 | 7.2 | 350 | 9.5604 | 11.4725
2008 | 7 | 16 | 7 | 5.5 | 6.6 | 359 | 8.787 | 10.5444
2008 | 7 | 16 | 8 | 4.7 | 5.64 | 354 | 7.4979 | 8.9975
2008 | 7 | 16 | 9 | 4.6 | 5.52 | 350 | 7.3296 | 8.7956
2008 | 7 | 16 | 10 | 3.5 | 4.2 | 342 | 5.5634 | 6.6761
2008 | 7 | 16 | 11 | 3.1 | 3.72 | 339 | 4.923 | 5.9076
2008 | 7 | 16 | 12 | 2.6 | 3.12 | 322 | 4.1067 | 4.928
2008 | 7 | 16 | 13 | 2.9 | 3.48 | 327 | 4.588 | 5.5056
2008 | 7 | 16 | 14 | 3.7 | 4.44 | 325 | 5.8498 | 7.0198
2008 | 7 | 16 | 15 | 4.3 | 5.16 | 320 | 6.7873 | 8.1448
2008 | 7 | 16 | 16 | 4.7 | 5.64 | 316 | 7.4088 | 8.8906
2008 | 7 | 16 | 17 | 5.5 | 6.6 | 316 | 8.6699 | 10.4039
2008 | 7 | 16 | 18 | 6.5 | 7.8 | 321 | 10.2633 | 12.3159
2008 | 7 | 16 | 19 | 7.4 | 8.88 | 326 | 11.7034 | 14.0441
2008 | 7 | 16 | 20 | 7 | 8.4 | 330 | 11.0851 | 13.3021
2008 | 7 | 16 | 21 | 6.5 | 7.8 | 335 | 10.3096 | 12.3715
2008 | 7 | 16 | 22 | 6.6 | 7.92 | 339 | 10.4813 | 12.5775
2008 | 7 | 16 | 23 | 6.9 | 8.28 | 337 | 10.9509 | 13.1411
2008 | 7 | 17 | 0 | 6.7 | 8.04 | 331 | 10.6134 | 12.7361
2008 | 7 | 17 | 1 | 6.7 | 8.04 | 328 | 10.6032 | 12.7238
2008 | 7 | 17 | 2 | 6.6 | 7.92 | 331 | 10.455 | 12.546
2008 | 7 | 17 | 3 | 6 | 7.2 | 334 | 9.5136 | 11.4163
2008 | 7 | 17 | 4 | 5.7 | 6.84 | 336 | 9.0436 | 10.8523
2008 | 7 | 17 | 5 | 5.6 | 6.72 | 335 | 8.8821 | 10.6585
2008 | 7 | 17 | 6 | 5.4 | 6.48 | 333 | 8.5595 | 10.2714
2008 | 7 | 17 | 7 | 4.6 | 5.52 | 330 | 7.2845 | 8.7414
2008 | 7 | 17 | 8 | 4.8 | 5.76 | 324 | 7.5865 | 9.1038
2008 | 7 | 17 | 9 | 5 | 6 | 319 | 7.8896 | 9.4675
2008 | 7 | 17 | 10 | 5 | 6 | 322 | 7.8974 | 9.4769
2008 | 7 | 17 | 11 | 4.3 | 5.16 | 327 | 6.8028 | 8.1634
2008 | 7 | 17 | 12 | 4.4 | 5.28 | 333 | 6.9744 | 8.3693
2008 | 7 | 17 | 13 | 4.5 | 5.4 | 325 | 7.1146 | 8.5376
2008 | 7 | 17 | 14 | 4.8 | 5.76 | 321 | 7.579 | 9.0948
2008 | 7 | 17 | 15 | 5.1 | 6.12 | 317 | 8.0421 | 9.6505
2008 | 7 | 17 | 16 | 6 | 7.2 | 320 | 9.4707 | 11.3648
2008 | 7 | 17 | 17 | 6.5 | 7.8 | 321 | 10.2633 | 12.3159
2008 | 7 | 17 | 18 | 7.1 | 8.52 | 325 | 11.2253 | 13.4704
2008 | 7 | 17 | 19 | 7.9 | 9.48 | 329 | 12.5063 | 15.0076
2008 | 7 | 17 | 20 | 8.7 | 10.44 | 335 | 13.799 | 16.5588
2008 | 7 | 17 | 21 | 8.8 | 10.56 | 339 | 13.975 | 16.77
2008 | 7 | 17 | 22 | 8.7 | 10.44 | 339 | 13.8162 | 16.5795
2008 | 7 | 17 | 23 | 8.3 | 9.96 | 337 | 13.1728 | 15.8074
2008 | 7 | 18 | 0 | 7.9 | 9.48 | 333 | 12.5222 | 15.0267
2008 | 7 | 18 | 1 | 8 | 9.6 | 331 | 12.6727 | 15.2072
2008 | 7 | 18 | 2 | 8.1 | 9.72 | 329 | 12.8229 | 15.3875
2008 | 7 | 18 | 3 | 8.3 | 9.96 | 328 | 13.1353 | 15.7624
2008 | 7 | 18 | 4 | 8.5 | 10.2 | 329 | 13.4561 | 16.1474
2008 | 7 | 18 | 5 | 8.8 | 10.56 | 330 | 13.9355 | 16.7226
2008 | 7 | 18 | 6 | 8.5 | 10.2 | 331 | 13.4647 | 16.1577
2008 | 7 | 18 | 7 | 7.9 | 9.48 | 332 | 12.5183 | 15.0219
2008 | 7 | 18 | 8 | 7.6 | 9.12 | 334 | 12.0505 | 14.4606
2008 | 7 | 18 | 9 | 7.1 | 8.52 | 331 | 11.247 | 13.4964
2008 | 7 | 18 | 10 | 6.4 | 7.68 | 326 | 10.1219 | 12.1463
2008 | 7 | 18 | 11 | 5.8 | 6.96 | 319 | 9.152 | 10.9823
2008 | 7 | 18 | 12 | 4 | 4.8 | 145 | 5.7853 | 6.9424
2008 | 7 | 18 | 13 | 3.4 | 4.08 | 149 | 4.933 | 5.9195
2008 | 7 | 18 | 14 | 2.3 | 2.76 | 149 | 3.337 | 4.0044
2008 | 7 | 18 | 15 | 0.9 | 1.08 | 307 | 1.4144 | 1.6972
2008 | 7 | 18 | 16 | 4.2 | 5.04 | 328 | 6.6468 | 7.9761
2008 | 7 | 18 | 17 | 4.9 | 5.88 | 324 | 7.7445 | 9.2935
2008 | 7 | 18 | 18 | 5.7 | 6.84 | 332 | 9.0322 | 10.8386
2008 | 7 | 18 | 19 | 5.9 | 7.08 | 337 | 9.3638 | 11.2366
2008 | 7 | 18 | 20 | 5.5 | 6.6 | 337 | 8.729 | 10.4748
2008 | 7 | 18 | 21 | 5.3 | 6.36 | 347 | 8.4374 | 10.1249
2008 | 7 | 18 | 22 | 5.6 | 6.72 | 355 | 8.9363 | 10.7236
2008 | 7 | 18 | 23 | 5.5 | 6.6 | 359 | 8.787 | 10.5444
2008 | 7 | 19 | 0 | 5.4 | 6.48 | 1 | 3.3247 | 3.9897
2008 | 7 | 19 | 1 | 5.6 | 6.72 | 359 | 8.9468 | 10.7361
2008 | 7 | 19 | 2 | 4.9 | 5.88 | 355 | 7.8193 | 9.3831
2008 | 7 | 19 | 3 | 5 | 6 | 355 | 7.9788 | 9.5746
2008 | 7 | 19 | 4 | 4.5 | 5.4 | 354 | 7.1788 | 8.6146
2008 | 7 | 19 | 5 | 3.8 | 4.56 | 352 | 6.0585 | 7.2703
2008 | 7 | 19 | 6 | 3.4 | 4.08 | 356 | 5.4272 | 6.5127
2008 | 7 | 19 | 7 | 3.4 | 4.08 | 1 | 2.0933 | 2.512
2008 | 7 | 19 | 8 | 2.8 | 3.36 | 3 | 2.2373 | 2.6848
2008 | 7 | 19 | 9 | 2.3 | 2.76 | 6 | 2.1039 | 2.5247
2008 | 7 | 19 | 10 | 1 | 1.2 | 19 | 1.1071 | 1.3286
2008 | 7 | 19 | 11 | 0.9 | 1.08 | 68 | 1.1879 | 1.4255
2008 | 7 | 19 | 12 | 6.9 | 8.28 | 170 | 10.1628 | 12.1954
2008 | 7 | 19 | 13 | 6.1 | 7.32 | 171 | 8.9905 | 10.7886
2008 | 7 | 19 | 14 | 5.2 | 6.24 | 174 | 7.6791 | 9.215
2008 | 7 | 19 | 15 | 4 | 4.8 | 180 | 5.9297 | 7.1156
2008 | 7 | 19 | 16 | 3.1 | 3.72 | 210 | 4.6752 | 5.6103
2008 | 7 | 19 | 17 | 3.3 | 3.96 | 287 | 5.1489 | 6.1787
2008 | 7 | 19 | 18 | 3.6 | 4.32 | 293 | 5.6294 | 6.7553
2008 | 7 | 19 | 19 | 3.7 | 4.44 | 304 | 5.8086 | 6.9703
2008 | 7 | 19 | 20 | 3.9 | 4.68 | 310 | 6.1353 | 7.3623
2008 | 7 | 19 | 21 | 3.1 | 3.72 | 313 | 4.8817 | 5.8581
2008 | 7 | 19 | 22 | 3.2 | 3.84 | 316 | 5.0443 | 6.0532
2008 | 7 | 19 | 23 | 3 | 3.6 | 320 | 4.7353 | 5.6824
2008 | 7 | 20 | 0 | 2.5 | 3 | 318 | 3.9435 | 4.7322
2008 | 7 | 20 | 1 | 2.2 | 2.64 | 316 | 3.468 | 4.1616
2008 | 7 | 20 | 2 | 1.7 | 2.04 | 302 | 2.6669 | 3.2003
2008 | 7 | 20 | 3 | 1.6 | 1.92 | 282 | 2.4918 | 2.9901
2008 | 7 | 20 | 4 | 1.8 | 2.16 | 261 | 2.78 | 3.336
2008 | 7 | 20 | 5 | 2.1 | 2.52 | 241 | 3.2154 | 3.8584
2008 | 7 | 20 | 6 | 2.1 | 2.52 | 242 | 3.2168 | 3.8602
2008 | 7 | 20 | 7 | 1.8 | 2.16 | 240 | 2.7548 | 3.3057
2008 | 7 | 20 | 8 | 1.8 | 2.16 | 225 | 2.7354 | 3.2825
2008 | 7 | 20 | 9 | 2 | 2.4 | 222 | 3.0348 | 3.6418
2008 | 7 | 20 | 10 | 1.8 | 2.16 | 228 | 2.7394 | 3.2872
2008 | 7 | 20 | 11 | 1.7 | 2.04 | 246 | 2.6087 | 3.1305
2008 | 7 | 20 | 12 | 2.3 | 2.76 | 199 | 3.4481 | 4.1377
2008 | 7 | 20 | 13 | 2.2 | 2.64 | 244 | 3.373 | 4.0476
2008 | 7 | 20 | 14 | 3.3 | 3.96 | 262 | 5.0987 | 6.1185
2008 | 7 | 20 | 15 | 4.9 | 5.88 | 279 | 7.6223 | 9.1467
2008 | 7 | 20 | 16 | 5.1 | 6.12 | 291 | 7.9692 | 9.5631
2008 | 7 | 20 | 17 | 5.4 | 6.48 | 300 | 8.4654 | 10.1585
2008 | 7 | 20 | 18 | 6.4 | 7.68 | 307 | 10.0578 | 12.0693
2008 | 7 | 20 | 19 | 6.7 | 8.04 | 319 | 10.5721 | 12.6865
2008 | 7 | 20 | 20 | 6.2 | 7.44 | 328 | 9.8119 | 11.7743
2008 | 7 | 20 | 21 | 5.3 | 6.36 | 330 | 8.393 | 10.0716
2008 | 7 | 20 | 22 | 4.9 | 5.88 | 325 | 7.7471 | 9.2965
2008 | 7 | 20 | 23 | 4.9 | 5.88 | 324 | 7.7445 | 9.2935
2008 | 7 | 21 | 0 | 4.7 | 5.64 | 325 | 7.4309 | 8.917
2008 | 7 | 21 | 1 | 4.3 | 5.16 | 322 | 6.7918 | 8.1501
2008 | 7 | 21 | 2 | 4.3 | 5.16 | 319 | 6.7851 | 8.1421
2008 | 7 | 21 | 3 | 4.4 | 5.28 | 320 | 6.9452 | 8.3342
2008 | 7 | 21 | 4 | 4.9 | 5.88 | 324 | 7.7445 | 9.2935
2008 | 7 | 21 | 5 | 5.2 | 6.24 | 326 | 8.224 | 9.8688
2008 | 7 | 21 | 6 | 5 | 6 | 328 | 7.9128 | 9.4954
2008 | 7 | 21 | 7 | 4.8 | 5.76 | 331 | 7.6036 | 9.1243
2008 | 7 | 21 | 8 | 4.5 | 5.4 | 331 | 7.1284 | 8.5541
2008 | 7 | 21 | 9 | 4.3 | 5.16 | 329 | 6.8072 | 8.1687
2008 | 7 | 21 | 10 | 4.5 | 5.4 | 330 | 7.1261 | 8.5513
2008 | 7 | 21 | 11 | 3.5 | 4.2 | 328 | 5.539 | 6.6468
2008 | 7 | 21 | 12 | 2.5 | 3 | 330 | 3.959 | 4.7507
2008 | 7 | 21 | 13 | 2.9 | 3.48 | 326 | 4.5865 | 5.5038
2008 | 7 | 21 | 14 | 3.3 | 3.96 | 315 | 5.2002 | 6.2402
2008 | 7 | 21 | 15 | 4.2 | 5.04 | 309 | 6.605 | 7.9259
2008 | 7 | 21 | 16 | 4.9 | 5.88 | 310 | 7.7084 | 9.2501
2008 | 7 | 21 | 17 | 6.4 | 7.68 | 317 | 10.092 | 12.1104
2008 | 7 | 21 | 18 | 7.5 | 9 | 319 | 11.8344 | 14.2013
2008 | 7 | 21 | 19 | 7 | 8.4 | 318 | 11.0418 | 13.2502
2008 | 7 | 21 | 20 | 6 | 7.2 | 319 | 9.4675 | 11.361
2008 | 7 | 21 | 21 | 5.5 | 6.6 | 326 | 8.6985 | 10.4382
2008 | 7 | 21 | 22 | 5.4 | 6.48 | 336 | 8.5676 | 10.2811
2008 | 7 | 21 | 23 | 5 | 6 | 340 | 7.9428 | 9.5314
2008 | 7 | 22 | 0 | 4.4 | 5.28 | 339 | 6.9875 | 8.385
2008 | 7 | 22 | 1 | 3.8 | 4.56 | 336 | 6.029 | 7.2348
2008 | 7 | 22 | 2 | 3.2 | 3.84 | 326 | 5.0609 | 6.0731
2008 | 7 | 22 | 3 | 2.8 | 3.36 | 323 | 4.424 | 5.3088
2008 | 7 | 22 | 4 | 2.7 | 3.24 | 325 | 4.2688 | 5.1225
2008 | 7 | 22 | 5 | 2.7 | 3.24 | 320 | 4.2618 | 5.1142
2008 | 7 | 22 | 6 | 3.1 | 3.72 | 326 | 4.9028 | 5.8834
2008 | 7 | 22 | 7 | 3 | 3.6 | 336 | 4.7598 | 5.7117
2008 | 7 | 22 | 8 | 2.2 | 2.64 | 330 | 3.4839 | 4.1807
2008 | 7 | 22 | 9 | 1.7 | 2.04 | 323 | 2.686 | 3.2232
2008 | 7 | 22 | 10 | 1.1 | 1.32 | 333 | 1.7436 | 2.0923
2008 | 7 | 22 | 11 | 1 | 1 | 295 | 1.5649 | 1.5649
2008 | 7 | 22 | 12 | 3.1 | 3.72 | 158 | 4.528 | 5.4336
2008 | 7 | 22 | 13 | 2.9 | 3.48 | 172 | 4.277 | 5.1324
2008 | 7 | 22 | 14 | 2.4 | 2.88 | 188 | 3.5752 | 4.2903
2008 | 7 | 22 | 15 | 2.2 | 2.64 | 219 | 3.3333 | 4
2008 | 7 | 22 | 16 | 2.8 | 3.36 | 259 | 4.3208 | 5.185
2008 | 7 | 22 | 17 | 3.9 | 4.68 | 288 | 6.0874 | 7.3048
2008 | 7 | 22 | 18 | 4.7 | 5.64 | 299 | 7.3654 | 8.8385
2008 | 7 | 22 | 19 | 5.5 | 6.6 | 304 | 8.6344 | 10.3612
2008 | 7 | 22 | 20 | 5 | 6 | 311 | 7.8684 | 9.4421
2008 | 7 | 22 | 21 | 4.2 | 5.04 | 322 | 6.6338 | 7.9606
2008 | 7 | 22 | 22 | 3.6 | 4.32 | 338 | 5.7153 | 6.8583
2008 | 7 | 22 | 23 | 3 | 3.6 | 351 | 4.7816 | 5.738
2008 | 7 | 23 | 0 | 2.2 | 2.64 | 345 | 3.5002 | 4.2002
2008 | 7 | 23 | 1 | 1.6 | 1.92 | 323 | 2.528 | 3.0336
2008 | 7 | 23 | 2 | 1.6 | 1.92 | 302 | 2.5101 | 3.0121
2008 | 7 | 23 | 3 | 1.2 | 1.44 | 286 | 1.8716 | 2.246
2008 | 7 | 23 | 4 | 1.3 | 1.56 | 280 | 2.023 | 2.4276
2008 | 7 | 23 | 5 | 1.5 | 1.8 | 264 | 2.3195 | 2.7834
2008 | 7 | 23 | 6 | 2.1 | 2.52 | 265 | 3.2486 | 3.8984
2008 | 7 | 23 | 7 | 2.4 | 2.88 | 275 | 3.7276 | 4.4731
2008 | 7 | 23 | 8 | 1.7 | 2.04 | 265 | 2.6298 | 3.1558
2008 | 7 | 23 | 9 | 1.7 | 2.04 | 213 | 2.5679 | 3.0814
2008 | 7 | 23 | 10 | 2.6 | 3.12 | 202 | 3.9043 | 4.6852
2008 | 7 | 23 | 11 | 3.2 | 3.84 | 204 | 4.8106 | 5.7727
2008 | 7 | 23 | 12 | 3 | 3.6 | 254 | 4.6197 | 5.5436
2008 | 7 | 23 | 13 | 4.1 | 4.92 | 271 | 6.3579 | 7.6295
2008 | 7 | 23 | 14 | 5.2 | 6.24 | 290 | 8.1225 | 9.747
2008 | 7 | 23 | 15 | 5.4 | 6.48 | 295 | 8.4503 | 10.1403
2008 | 7 | 23 | 16 | 4.9 | 5.88 | 303 | 7.6897 | 9.2277
2008 | 7 | 23 | 17 | 4.6 | 5.52 | 306 | 7.2265 | 8.6718
2008 | 7 | 23 | 18 | 5.3 | 6.36 | 309 | 8.3348 | 10.0018
2008 | 7 | 23 | 19 | 6.5 | 7.8 | 311 | 10.2289 | 12.2747
2008 | 7 | 23 | 20 | 7.2 | 8.64 | 314 | 11.3421 | 13.6105
2008 | 7 | 23 | 21 | 7.4 | 8.88 | 317 | 11.6689 | 14.0026
2008 | 7 | 23 | 22 | 7.3 | 8.76 | 321 | 11.5265 | 13.8317
2008 | 7 | 23 | 23 | 6.9 | 8.28 | 324 | 10.9056 | 13.0867
2008 | 7 | 24 | 0 | 6.6 | 7.92 | 326 | 10.4382 | 12.5258
2008 | 7 | 24 | 1 | 6.4 | 7.68 | 326 | 10.1219 | 12.1463
2008 | 7 | 24 | 2 | 6.1 | 7.32 | 326 | 9.6474 | 11.5769
2008 | 7 | 24 | 3 | 5.4 | 6.48 | 327 | 8.5431 | 10.2517
2008 | 7 | 24 | 4 | 5 | 6 | 328 | 7.9128 | 9.4954
2008 | 7 | 24 | 5 | 5.1 | 6.12 | 321 | 8.0527 | 9.6633
2008 | 7 | 24 | 6 | 5.7 | 6.84 | 332 | 9.0322 | 10.8386
2008 | 7 | 24 | 7 | 5.7 | 6.84 | 334 | 9.0379 | 10.8455
2008 | 7 | 24 | 8 | 5.6 | 6.72 | 324 | 8.8509 | 10.6211
2008 | 7 | 24 | 9 | 5.2 | 6.24 | 322 | 8.2133 | 9.856
2008 | 7 | 24 | 10 | 5.3 | 6.36 | 320 | 8.3658 | 10.0389
2008 | 7 | 24 | 11 | 5.8 | 6.96 | 319 | 9.152 | 10.9823
2008 | 7 | 24 | 12 | 4.6 | 5.52 | 297 | 7.2036 | 8.6443
2008 | 7 | 24 | 13 | 5 | 6 | 294 | 7.8215 | 9.3858
2008 | 7 | 24 | 14 | 5.4 | 6.48 | 293 | 8.4442 | 10.133
2008 | 7 | 24 | 15 | 5.6 | 6.72 | 294 | 8.7601 | 10.5121
2008 | 7 | 24 | 16 | 5.7 | 6.84 | 296 | 8.923 | 10.7076
2008 | 7 | 24 | 17 | 5.8 | 6.96 | 298 | 9.086 | 10.9032
2008 | 7 | 24 | 18 | 5.8 | 6.96 | 298 | 9.086 | 10.9032
2008 | 7 | 24 | 19 | 5.9 | 7.08 | 294 | 9.2294 | 11.0753
2008 | 7 | 24 | 20 | 6.4 | 7.68 | 291 | 10.0006 | 12.0007
2008 | 7 | 24 | 21 | 6.4 | 7.68 | 289 | 9.9932 | 11.9919
2008 | 7 | 24 | 22 | 6.3 | 7.56 | 288 | 9.8334 | 11.8001
2008 | 7 | 24 | 23 | 6 | 7.2 | 289 | 9.3686 | 11.2424
2008 | 7 | 25 | 0 | 5.7 | 6.84 | 285 | 8.8869 | 10.6643
2008 | 7 | 25 | 1 | 5.4 | 6.48 | 279 | 8.4 | 10.08
2008 | 7 | 25 | 2 | 6.3 | 7.56 | 276 | 9.7887 | 11.7464
2008 | 7 | 25 | 3 | 6.4 | 7.68 | 272 | 9.9285 | 11.9141
2008 | 7 | 25 | 4 | 7.1 | 8.52 | 257 | 10.9472 | 13.1366
2008 | 7 | 25 | 5 | 7.9 | 9.48 | 264 | 12.2161 | 14.6593
2008 | 7 | 25 | 6 | 7 | 8.4 | 267 | 10.8376 | 13.0051
2008 | 7 | 25 | 7 | 6.6 | 7.92 | 274 | 10.2468 | 12.2961
2008 | 7 | 25 | 8 | 5.3 | 6.36 | 275 | 8.2317 | 9.878
2008 | 7 | 25 | 9 | 4.8 | 5.76 | 275 | 7.4551 | 8.9462
2008 | 7 | 25 | 10 | 4.4 | 5.28 | 267 | 6.8122 | 8.1746
2008 | 7 | 25 | 11 | 4.2 | 5.04 | 276 | 6.5258 | 7.8309
2008 | 7 | 25 | 12 | 4.1 | 4.92 | 240 | 6.2748 | 7.5297
2008 | 7 | 25 | 13 | 4.2 | 5.04 | 253 | 6.4648 | 7.7577
2008 | 7 | 25 | 14 | 4.1 | 4.92 | 255 | 6.3162 | 7.5795
2008 | 7 | 25 | 15 | 4.3 | 5.16 | 263 | 6.6465 | 7.9758
2008 | 7 | 25 | 16 | 5.4 | 6.48 | 271 | 8.3738 | 10.0486
2008 | 7 | 25 | 17 | 6.1 | 7.32 | 276 | 9.4779 | 11.3735
2008 | 7 | 25 | 18 | 7.1 | 8.52 | 278 | 11.0402 | 13.2483
2008 | 7 | 25 | 19 | 7.2 | 8.64 | 275 | 11.1827 | 13.4192
2008 | 7 | 25 | 20 | 6.5 | 7.8 | 279 | 10.1111 | 12.1334
2008 | 7 | 25 | 21 | 5.8 | 6.96 | 283 | 9.036 | 10.8432
2008 | 7 | 25 | 22 | 4.9 | 5.88 | 286 | 7.6425 | 9.171
2008 | 7 | 25 | 23 | 4.3 | 5.16 | 285 | 6.7042 | 8.045
2008 | 7 | 26 | 0 | 3.9 | 4.68 | 283 | 6.076 | 7.2911
2008 | 7 | 26 | 1 | 4 | 4.8 | 279 | 6.2222 | 7.4667
2008 | 7 | 26 | 2 | 4 | 4.8 | 276 | 6.215 | 7.458
2008 | 7 | 26 | 3 | 4 | 4.8 | 272 | 6.2053 | 7.4463
2008 | 7 | 26 | 4 | 4.4 | 5.28 | 265 | 6.8067 | 8.168
2008 | 7 | 26 | 5 | 4.4 | 5.28 | 260 | 6.7927 | 8.1512
2008 | 7 | 26 | 6 | 4.8 | 5.76 | 259 | 7.4071 | 8.8885
2008 | 7 | 26 | 7 | 5.2 | 6.24 | 256 | 8.0143 | 9.6171
2008 | 7 | 26 | 8 | 5.5 | 6.6 | 253 | 8.4658 | 10.1589
2008 | 7 | 26 | 9 | 5.3 | 6.36 | 261 | 8.1855 | 9.8226
2008 | 7 | 26 | 10 | 5.7 | 6.84 | 266 | 8.8213 | 10.5856
2008 | 7 | 26 | 11 | 5.6 | 6.72 | 268 | 8.6735 | 10.4083
2008 | 7 | 26 | 12 | 3.6 | 4.32 | 266 | 5.5714 | 6.6856
2008 | 7 | 26 | 13 | 4.5 | 5.4 | 271 | 6.9782 | 8.3738
2008 | 7 | 26 | 14 | 4.7 | 5.64 | 276 | 7.3027 | 8.7632
2008 | 7 | 26 | 15 | 4.9 | 5.88 | 279 | 7.6223 | 9.1467
2008 | 7 | 26 | 16 | 5.1 | 6.12 | 284 | 7.9485 | 9.5382
2008 | 7 | 26 | 17 | 5.4 | 6.48 | 291 | 8.438 | 10.1256
2008 | 7 | 26 | 18 | 5.8 | 6.96 | 295 | 9.0762 | 10.8915
2008 | 7 | 26 | 19 | 6.3 | 7.56 | 301 | 9.8798 | 11.8558
2008 | 7 | 26 | 20 | 6.6 | 7.92 | 306 | 10.3685 | 12.4422
2008 | 7 | 26 | 21 | 6.4 | 7.68 | 310 | 10.0681 | 12.0818
2008 | 7 | 26 | 22 | 6.6 | 7.92 | 312 | 10.3899 | 12.4678
2008 | 7 | 26 | 23 | 6.6 | 7.92 | 314 | 10.3969 | 12.4763
2008 | 7 | 27 | 0 | 6.7 | 8.04 | 320 | 10.5756 | 12.6907
2008 | 7 | 27 | 1 | 7 | 8.4 | 322 | 11.0564 | 13.2677
2008 | 7 | 27 | 2 | 7.1 | 8.52 | 322 | 11.2143 | 13.4572
2008 | 7 | 27 | 3 | 6.9 | 8.28 | 319 | 10.8877 | 13.0652
2008 | 7 | 27 | 4 | 6.7 | 8.04 | 316 | 10.5615 | 12.6738
2008 | 7 | 27 | 5 | 6.4 | 7.68 | 315 | 10.0852 | 12.1023
2008 | 7 | 27 | 6 | 5.7 | 6.84 | 315 | 8.9822 | 10.7786
2008 | 7 | 27 | 7 | 5.9 | 7.08 | 306 | 9.2688 | 11.1225
2008 | 7 | 27 | 8 | 5.9 | 7.08 | 299 | 9.246 | 11.0952
2008 | 7 | 27 | 9 | 5.1 | 6.12 | 295 | 7.9808 | 9.577
2008 | 7 | 27 | 10 | 5.3 | 6.36 | 292 | 8.2848 | 9.9417
2008 | 7 | 27 | 11 | 5.5 | 6.6 | 293 | 8.6005 | 10.3206
2008 | 7 | 27 | 12 | 5.1 | 6.12 | 286 | 7.9545 | 9.5453
2008 | 7 | 27 | 13 | 5.4 | 6.48 | 284 | 8.416 | 10.0992
2008 | 7 | 27 | 14 | 5.8 | 6.96 | 282 | 9.0326 | 10.8391
2008 | 7 | 27 | 15 | 5.9 | 7.08 | 282 | 9.1883 | 11.026
2008 | 7 | 27 | 16 | 6 | 7.2 | 282 | 9.3441 | 11.2129
2008 | 7 | 27 | 17 | 6.4 | 7.68 | 285 | 9.9783 | 11.974
2008 | 7 | 27 | 18 | 6.9 | 8.28 | 287 | 10.7659 | 12.9191
2008 | 7 | 27 | 19 | 7.6 | 9.12 | 288 | 11.8625 | 14.235
2008 | 7 | 27 | 20 | 8 | 9.6 | 289 | 12.4915 | 14.9898
2008 | 7 | 27 | 21 | 7.6 | 9.12 | 291 | 11.8757 | 14.2508
2008 | 7 | 27 | 22 | 7 | 8.4 | 294 | 10.9501 | 13.1401
2008 | 7 | 27 | 23 | 6.3 | 7.56 | 298 | 9.8693 | 11.8432
2008 | 7 | 28 | 0 | 5.9 | 7.08 | 305 | 9.2656 | 11.1187
2008 | 7 | 28 | 1 | 6 | 7.2 | 319 | 9.4675 | 11.361
2008 | 7 | 28 | 2 | 5.9 | 7.08 | 324 | 9.3251 | 11.1901
2008 | 7 | 28 | 3 | 5.9 | 7.08 | 318 | 9.3067 | 11.168
2008 | 7 | 28 | 4 | 5.6 | 6.72 | 314 | 8.8216 | 10.5859
2008 | 7 | 28 | 5 | 5.9 | 7.08 | 316 | 9.3004 | 11.1605
2008 | 7 | 28 | 6 | 6.1 | 7.32 | 320 | 9.6285 | 11.5542
2008 | 7 | 28 | 7 | 5.8 | 6.96 | 325 | 9.17 | 11.004
2008 | 7 | 28 | 8 | 5.1 | 6.12 | 328 | 8.0711 | 9.6853
2008 | 7 | 28 | 9 | 5.4 | 6.48 | 331 | 8.5541 | 10.2649
2008 | 7 | 28 | 10 | 6 | 7.2 | 333 | 9.5106 | 11.4127
2008 | 7 | 28 | 11 | 6.3 | 7.56 | 331 | 9.9797 | 11.9757
2008 | 7 | 28 | 12 | 6.6 | 7.92 | 315 | 10.4004 | 12.4805
2008 | 7 | 28 | 13 | 6.6 | 7.92 | 312 | 10.3899 | 12.4678
2008 | 7 | 28 | 14 | 6.8 | 8.16 | 312 | 10.7047 | 12.8456
2008 | 7 | 28 | 15 | 7.2 | 8.64 | 314 | 11.3421 | 13.6105
2008 | 7 | 28 | 16 | 7.7 | 9.24 | 318 | 12.146 | 14.5752
2008 | 7 | 28 | 17 | 7.7 | 9.24 | 322 | 12.162 | 14.5944
2008 | 7 | 28 | 18 | 7.9 | 9.48 | 328 | 12.5023 | 15.0027
2008 | 7 | 28 | 19 | 8.1 | 9.72 | 331 | 12.8311 | 15.3973
2008 | 7 | 28 | 20 | 8.2 | 9.84 | 333 | 12.9978 | 15.5973
2008 | 7 | 28 | 21 | 8.1 | 9.72 | 343 | 12.8792 | 15.4551
2008 | 7 | 28 | 22 | 7.6 | 9.12 | 349 | 12.1062 | 14.5275
2008 | 7 | 28 | 23 | 7.1 | 8.52 | 350 | 11.3132 | 13.5758
2008 | 7 | 29 | 0 | 6.7 | 8.04 | 349 | 10.6726 | 12.8071
2008 | 7 | 29 | 1 | 6.5 | 7.8 | 347 | 10.3478 | 12.4173
2008 | 7 | 29 | 2 | 6.4 | 7.68 | 346 | 10.1855 | 12.2226
2008 | 7 | 29 | 3 | 6.2 | 7.44 | 348 | 9.8732 | 11.8478
2008 | 7 | 29 | 4 | 6.2 | 7.44 | 352 | 9.885 | 11.862
2008 | 7 | 29 | 5 | 6.9 | 8.28 | 357 | 11.0173 | 13.2207
2008 | 7 | 29 | 6 | 7.5 | 9 | 1 | 4.6177 | 5.5412
2008 | 7 | 29 | 7 | 8 | 9.6 | 1 | 4.9255 | 5.9106
2008 | 7 | 29 | 8 | 7.8 | 9.36 | 357 | 12.4543 | 14.9452
2008 | 7 | 29 | 9 | 6.9 | 8.28 | 353 | 11.0043 | 13.2052
2008 | 7 | 29 | 10 | 6.1 | 7.32 | 349 | 9.7168 | 11.6602
2008 | 7 | 29 | 11 | 6.5 | 7.8 | 347 | 10.3478 | 12.4173
2008 | 7 | 29 | 12 | 6.1 | 7.32 | 333 | 9.6691 | 11.6029
2008 | 7 | 29 | 13 | 6.8 | 8.16 | 330 | 10.7684 | 12.922
2008 | 7 | 29 | 14 | 7.2 | 8.64 | 329 | 11.3981 | 13.6778
2008 | 7 | 29 | 15 | 7.6 | 9.12 | 331 | 12.0391 | 14.4469
2008 | 7 | 29 | 16 | 7.7 | 9.24 | 333 | 12.2052 | 14.6462
2008 | 7 | 29 | 17 | 7.3 | 8.76 | 333 | 11.5712 | 13.8854
2008 | 7 | 29 | 18 | 7.1 | 8.52 | 330 | 11.2434 | 13.4921
2008 | 7 | 29 | 19 | 7.3 | 8.76 | 326 | 11.5453 | 13.8543
2008 | 7 | 29 | 20 | 7.9 | 9.48 | 328 | 12.5023 | 15.0027
2008 | 7 | 29 | 21 | 7.9 | 9.48 | 335 | 12.5301 | 15.0361
2008 | 7 | 29 | 22 | 7.7 | 9.24 | 342 | 12.2395 | 14.6874
2008 | 7 | 29 | 23 | 7.4 | 8.88 | 347 | 11.7805 | 14.1367
2008 | 7 | 30 | 0 | 7.3 | 8.76 | 349 | 11.6283 | 13.954
2008 | 7 | 30 | 1 | 7.3 | 8.76 | 349 | 11.6283 | 13.954
2008 | 7 | 30 | 2 | 7.2 | 8.64 | 349 | 11.4691 | 13.7629
2008 | 7 | 30 | 3 | 7.1 | 8.52 | 349 | 11.3098 | 13.5717
2008 | 7 | 30 | 4 | 7 | 8.4 | 347 | 11.1438 | 13.3725
2008 | 7 | 30 | 5 | 6.8 | 8.16 | 344 | 10.8155 | 12.9786
2008 | 7 | 30 | 6 | 6.4 | 7.68 | 340 | 10.1668 | 12.2002
2008 | 7 | 30 | 7 | 6.2 | 7.44 | 338 | 9.843 | 11.8116
2008 | 7 | 30 | 8 | 6.1 | 7.32 | 337 | 9.6812 | 11.6175
2008 | 7 | 30 | 9 | 6 | 7.2 | 334 | 9.5136 | 11.4163
2008 | 7 | 30 | 10 | 6.3 | 7.56 | 332 | 9.9829 | 11.9795
2008 | 7 | 30 | 11 | 6 | 7.2 | 335 | 9.5165 | 11.4199
2008 | 7 | 30 | 12 | 6 | 7.2 | 336 | 9.5195 | 11.4234
2008 | 7 | 30 | 13 | 6 | 7.2 | 333 | 9.5106 | 11.4127
2008 | 7 | 30 | 14 | 6.2 | 7.44 | 328 | 9.8119 | 11.7743
2008 | 7 | 30 | 15 | 6.4 | 7.68 | 327 | 10.1252 | 12.1502
2008 | 7 | 30 | 16 | 7 | 8.4 | 326 | 11.0708 | 13.285
2008 | 7 | 30 | 17 | 7.7 | 9.24 | 324 | 12.17 | 14.604
2008 | 7 | 30 | 18 | 7.9 | 9.48 | 321 | 12.4738 | 14.9686
2008 | 7 | 30 | 19 | 8 | 9.6 | 322 | 12.6359 | 15.1631
2008 | 7 | 30 | 20 | 8 | 9.6 | 326 | 12.6524 | 15.1828
2008 | 7 | 30 | 21 | 7.6 | 9.12 | 331 | 12.0391 | 14.4469
2008 | 7 | 30 | 22 | 7.4 | 8.88 | 335 | 11.7371 | 14.0845
2008 | 7 | 30 | 23 | 7.1 | 8.52 | 340 | 11.2788 | 13.5346
2008 | 7 | 31 | 0 | 7 | 8.4 | 344 | 11.1336 | 13.3603
2008 | 7 | 31 | 1 | 6.8 | 8.16 | 347 | 10.8254 | 12.9904
2008 | 7 | 31 | 2 | 6.3 | 7.56 | 349 | 10.0354 | 12.0425
2008 | 7 | 31 | 3 | 6.1 | 7.32 | 347 | 9.711 | 11.6532
2008 | 7 | 31 | 4 | 6 | 7.2 | 343 | 9.5402 | 11.4482
2008 | 7 | 31 | 5 | 5.7 | 6.84 | 341 | 9.0576 | 10.8691
2008 | 7 | 31 | 6 | 5.5 | 6.6 | 337 | 8.729 | 10.4748
2008 | 7 | 31 | 7 | 5.3 | 6.36 | 330 | 8.393 | 10.0716
2008 | 7 | 31 | 8 | 5.4 | 6.48 | 323 | 8.532 | 10.2384
2008 | 7 | 31 | 9 | 5.1 | 6.12 | 321 | 8.0527 | 9.6633
2008 | 7 | 31 | 10 | 4.4 | 5.28 | 320 | 6.9452 | 8.3342
2008 | 7 | 31 | 11 | 3.9 | 4.68 | 315 | 6.1457 | 7.3748
2008 | 7 | 31 | 12 | 4 | 4.8 | 278 | 6.2198 | 7.4638
2008 | 7 | 31 | 13 | 4.6 | 5.52 | 281 | 7.1611 | 8.5933
2008 | 7 | 31 | 14 | 5 | 6 | 278 | 7.7748 | 9.3298
2008 | 7 | 31 | 15 | 5.1 | 6.12 | 279 | 7.9334 | 9.52
2008 | 7 | 31 | 16 | 5.7 | 6.84 | 280 | 8.8701 | 10.6441
2008 | 7 | 31 | 17 | 6.2 | 7.44 | 283 | 9.6592 | 11.5911
2008 | 7 | 31 | 18 | 6.6 | 7.92 | 285 | 10.2901 | 12.3482
2008 | 7 | 31 | 19 | 6.8 | 8.16 | 291 | 10.6256 | 12.7507
2008 | 7 | 31 | 20 | 7.2 | 8.64 | 293 | 11.2589 | 13.5107
2008 | 7 | 31 | 21 | 7 | 8.4 | 299 | 10.9698 | 13.1638
2008 | 7 | 31 | 22 | 6.1 | 7.32 | 300 | 9.5628 | 11.4754
2008 | 7 | 31 | 23 | 6 | 7.2 | 305 | 9.4226 | 11.3071
2008 | 8 | 1 | 0 | 7.5 | 9 | 306 | 11.7823 | 14.1388
2008 | 8 | 1 | 1 | 7.6 | 9.12 | 309 | 11.9518 | 14.3422
2008 | 8 | 1 | 2 | 7.7 | 9.24 | 313 | 12.1256 | 14.5507
2008 | 8 | 1 | 3 | 7.1 | 8.52 | 313 | 11.1808 | 13.4169
2008 | 8 | 1 | 4 | 6.7 | 8.04 | 315 | 10.558 | 12.6696
2008 | 8 | 1 | 5 | 6.5 | 7.8 | 320 | 10.2599 | 12.3119
2008 | 8 | 1 | 6 | 6.5 | 7.8 | 331 | 10.2966 | 12.3559
2008 | 8 | 1 | 7 | 6.7 | 8.04 | 338 | 10.6368 | 12.7641
2008 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8.4 | 339 | 11.1165 | 13.3398
2008 | 8 | 1 | 9 | 7.9 | 9.48 | 339 | 12.5458 | 15.0549
2008 | 8 | 1 | 10 | 8.4 | 10.08 | 336 | 13.3273 | 15.9928
2008 | 8 | 1 | 11 | 8.4 | 10.08 | 334 | 13.319 | 15.9828
2008 | 8 | 1 | 12 | 8.9 | 10.68 | 333 | 14.1073 | 16.9288
2008 | 8 | 1 | 13 | 9.8 | 11.76 | 330 | 15.5191 | 18.6229
2008 | 8 | 1 | 14 | 10.4 | 12.48 | 330 | 16.4692 | 19.7631
2008 | 8 | 1 | 15 | 10.5 | 12.6 | 331 | 16.6329 | 19.9595
2008 | 8 | 1 | 16 | 10.3 | 12.36 | 332 | 16.3213 | 19.5855
2008 | 8 | 1 | 17 | 10.6 | 12.72 | 333 | 16.802 | 20.1624
2008 | 8 | 1 | 18 | 11 | 13.2 | 334 | 17.4415 | 20.9298
2008 | 8 | 1 | 19 | 11.6 | 13.92 | 335 | 18.3987 | 22.0784
2008 | 8 | 1 | 20 | 12.2 | 14.64 | 337 | 19.3624 | 23.2349
2008 | 8 | 1 | 21 | 12 | 14.4 | 341 | 19.0687 | 22.8824
2008 | 8 | 1 | 22 | 11.6 | 13.92 | 344 | 18.45 | 22.14
2008 | 8 | 1 | 23 | 11.4 | 13.68 | 347 | 18.1484 | 21.7781
2008 | 8 | 2 | 0 | 11.3 | 13.56 | 349 | 18 | 21.6001
2008 | 8 | 2 | 1 | 10.6 | 12.72 | 347 | 16.8748 | 20.2498
2008 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 | 345 | 15.91 | 19.092
2008 | 8 | 2 | 3 | 9.7 | 11.64 | 345 | 15.4327 | 18.5192
2008 | 8 | 2 | 4 | 9.7 | 11.64 | 347 | 15.4421 | 18.5305
2008 | 8 | 2 | 5 | 10 | 12 | 351 | 15.9388 | 19.1265
2008 | 8 | 2 | 6 | 10.2 | 12.24 | 354 | 16.272 | 19.5265
2008 | 8 | 2 | 7 | 10.6 | 12.72 | 356 | 16.9201 | 20.3042
2008 | 8 | 2 | 8 | 10.9 | 13.08 | 357 | 17.4041 | 20.8849
2008 | 8 | 2 | 9 | 10.8 | 12.96 | 355 | 17.2343 | 20.6812
2008 | 8 | 2 | 10 | 10.6 | 12.72 | 354 | 16.9102 | 20.2922
2008 | 8 | 2 | 11 | 10.2 | 12.24 | 352 | 16.2624 | 19.5149
2008 | 8 | 2 | 12 | 7.9 | 9.48 | 3 | 6.3125 | 7.575
2008 | 8 | 2 | 13 | 7.9 | 9.48 | 1 | 4.8639 | 5.8367
2008 | 8 | 2 | 14 | 8 | 9.6 | 357 | 12.7737 | 15.3284
2008 | 8 | 2 | 15 | 8.5 | 10.2 | 358 | 13.576 | 16.2912
2008 | 8 | 2 | 16 | 8.8 | 10.56 | 359 | 14.0592 | 16.8711
2008 | 8 | 2 | 17 | 8.6 | 10.32 | 357 | 13.7317 | 16.478
2008 | 8 | 2 | 18 | 8.3 | 9.96 | 353 | 13.2371 | 15.8845
2008 | 8 | 2 | 19 | 8.9 | 10.68 | 348 | 14.1728 | 17.0073
2008 | 8 | 2 | 20 | 9.8 | 11.76 | 349 | 15.6107 | 18.7328
2008 | 8 | 2 | 21 | 9.2 | 11.04 | 354 | 14.6767 | 17.6121
2008 | 8 | 2 | 22 | 8.6 | 10.32 | 355 | 13.7236 | 16.4683
2008 | 8 | 2 | 23 | 8.4 | 10.08 | 355 | 13.4045 | 16.0854
2008 | 8 | 3 | 0 | 8.3 | 9.96 | 353 | 13.2371 | 15.8845
2008 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9.6 | 350 | 12.7472 | 15.2967
2008 | 8 | 3 | 2 | 7.7 | 9.24 | 350 | 12.2692 | 14.723
2008 | 8 | 3 | 3 | 7.4 | 8.88 | 348 | 11.7841 | 14.1409
2008 | 8 | 3 | 4 | 7.4 | 8.88 | 350 | 11.7912 | 14.1494
2008 | 8 | 3 | 5 | 7.4 | 8.88 | 354 | 11.8052 | 14.1663
2008 | 8 | 3 | 6 | 7.1 | 8.52 | 358 | 11.3399 | 13.6079
2008 | 8 | 3 | 7 | 6.3 | 7.56 | 4 | 5.3365 | 6.4038
2008 | 8 | 3 | 8 | 4.9 | 5.88 | 4 | 4.1506 | 4.9808
2008 | 8 | 3 | 9 | 3.8 | 4.56 | 3 | 3.0364 | 3.6437
2008 | 8 | 3 | 10 | 3.1 | 3.72 | 5 | 2.7414 | 3.2896
2008 | 8 | 3 | 11 | 1.7 | 2.04 | 6 | 1.5551 | 1.8661
2008 | 8 | 3 | 12 | 1.8 | 2.16 | 29 | 2.1199 | 2.5438
2008 | 8 | 3 | 13 | 2.4 | 2.88 | 1 | 1.4777 | 1.7732
2008 | 8 | 3 | 14 | 3.6 | 4.32 | 346 | 5.7293 | 6.8752
2008 | 8 | 3 | 15 | 4.3 | 5.16 | 348 | 6.8475 | 8.217
2008 | 8 | 3 | 16 | 4.6 | 5.52 | 344 | 7.3164 | 8.7796
2008 | 8 | 3 | 17 | 6.2 | 7.44 | 336 | 9.8369 | 11.8042
2008 | 8 | 3 | 18 | 7.7 | 9.24 | 336 | 12.2167 | 14.6601
2008 | 8 | 3 | 19 | 8.3 | 9.96 | 341 | 13.1891 | 15.827
2008 | 8 | 3 | 20 | 8.3 | 9.96 | 344 | 13.2013 | 15.8415
2008 | 8 | 3 | 21 | 8.5 | 10.2 | 346 | 13.5276 | 16.2331
2008 | 8 | 3 | 22 | 8.8 | 10.56 | 348 | 14.0135 | 16.8162
2008 | 8 | 3 | 23 | 9.1 | 10.92 | 348 | 14.4913 | 17.3895
2008 | 8 | 4 | 0 | 9.3 | 11.16 | 347 | 14.8053 | 17.7663
2008 | 8 | 4 | 1 | 9.4 | 11.28 | 347 | 14.9645 | 17.9574
2008 | 8 | 4 | 2 | 9.5 | 11.4 | 348 | 15.1282 | 18.1539
2008 | 8 | 4 | 3 | 9.7 | 11.64 | 350 | 15.456 | 18.5472
2008 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | 353 | 15.9483 | 19.1379
2008 | 8 | 4 | 5 | 9.9 | 11.88 | 356 | 15.8028 | 18.9633
2008 | 8 | 4 | 6 | 9.6 | 11.52 | 358 | 15.3329 | 18.3994
2008 | 8 | 4 | 7 | 8.8 | 10.56 | 358 | 14.0551 | 16.8662
2008 | 8 | 4 | 8 | 7.7 | 9.24 | 356 | 12.291 | 14.7492
2008 | 8 | 4 | 9 | 6.7 | 8.04 | 352 | 10.6822 | 12.8186
2008 | 8 | 4 | 10 | 6.3 | 7.56 | 344 | 10.0203 | 12.0243
2008 | 8 | 4 | 11 | 7.1 | 8.52 | 343 | 11.2892 | 13.5471
2008 | 8 | 4 | 12 | 6.1 | 7.32 | 347 | 9.711 | 11.6532
2008 | 8 | 4 | 13 | 5.5 | 6.6 | 340 | 8.7371 | 10.4845
2008 | 8 | 4 | 14 | 5.6 | 6.72 | 333 | 8.8765 | 10.6518
2008 | 8 | 4 | 15 | 6.1 | 7.32 | 330 | 9.6598 | 11.5918
2008 | 8 | 4 | 16 | 7 | 8.4 | 331 | 11.0886 | 13.3063
2008 | 8 | 4 | 17 | 7.6 | 9.12 | 333 | 12.0467 | 14.456
2008 | 8 | 4 | 18 | 8.1 | 9.72 | 337 | 12.8554 | 15.4265
2008 | 8 | 4 | 19 | 9.1 | 10.92 | 339 | 14.4515 | 17.3418
2008 | 8 | 4 | 20 | 10.2 | 12.24 | 344 | 16.2233 | 19.4679
2008 | 8 | 4 | 21 | 10.8 | 12.96 | 346 | 17.188 | 20.6256
2008 | 8 | 4 | 22 | 11 | 13.2 | 348 | 17.5169 | 21.0203
2008 | 8 | 4 | 23 | 10.9 | 13.08 | 349 | 17.3629 | 20.8355
2008 | 8 | 5 | 0 | 10.5 | 12.6 | 351 | 16.7357 | 20.0829
2008 | 8 | 5 | 1 | 9.8 | 11.76 | 351 | 15.62 | 18.744
2008 | 8 | 5 | 2 | 8.9 | 10.68 | 352 | 14.1897 | 17.0277
2008 | 8 | 5 | 3 | 8.4 | 10.08 | 352 | 13.3926 | 16.0711
2008 | 8 | 5 | 4 | 8.2 | 9.84 | 352 | 13.0737 | 15.6884
2008 | 8 | 5 | 5 | 7.8 | 9.36 | 354 | 12.4433 | 14.932
2008 | 8 | 5 | 6 | 7.3 | 8.76 | 357 | 11.656 | 13.9872
2008 | 8 | 5 | 7 | 6.5 | 7.8 | 356 | 10.3756 | 12.4507
2008 | 8 | 5 | 8 | 5.8 | 6.96 | 346 | 9.2306 | 11.0767
2008 | 8 | 5 | 9 | 5.2 | 6.24 | 340 | 8.2605 | 9.9126
2008 | 8 | 5 | 10 | 4.8 | 5.76 | 334 | 7.6108 | 9.133
2008 | 8 | 5 | 11 | 4.2 | 5.04 | 328 | 6.6468 | 7.9761
2008 | 8 | 5 | 12 | 6.3 | 7.56 | 330 | 9.9766 | 11.9719
2008 | 8 | 5 | 13 | 5.6 | 6.72 | 330 | 8.8681 | 10.6417
2008 | 8 | 5 | 14 | 5.7 | 6.84 | 328 | 9.0206 | 10.8248
2008 | 8 | 5 | 15 | 5.8 | 6.96 | 331 | 9.1877 | 11.0252
2008 | 8 | 5 | 16 | 6.3 | 7.56 | 331 | 9.9797 | 11.9757
2008 | 8 | 5 | 17 | 7.2 | 8.64 | 329 | 11.3981 | 13.6778
2008 | 8 | 5 | 18 | 7.9 | 9.48 | 330 | 12.5103 | 15.0124
2008 | 8 | 5 | 19 | 8.6 | 10.32 | 335 | 13.6404 | 16.3685
2008 | 8 | 5 | 20 | 8.7 | 10.44 | 343 | 13.8333 | 16.5999
2008 | 8 | 5 | 21 | 8.7 | 10.44 | 349 | 13.8584 | 16.6301
2008 | 8 | 5 | 22 | 8.8 | 10.56 | 349 | 14.0177 | 16.8213
2008 | 8 | 5 | 23 | 8.8 | 10.56 | 348 | 14.0135 | 16.8162
2008 | 8 | 6 | 0 | 8.6 | 10.32 | 348 | 13.695 | 16.434
2008 | 8 | 6 | 1 | 8.6 | 10.32 | 350 | 13.7033 | 16.4439
2008 | 8 | 6 | 2 | 8.7 | 10.44 | 352 | 13.8709 | 16.645
2008 | 8 | 6 | 3 | 8.6 | 10.32 | 353 | 13.7155 | 16.4586
2008 | 8 | 6 | 4 | 8.4 | 10.08 | 351 | 13.3886 | 16.0663
2008 | 8 | 6 | 5 | 8.1 | 9.72 | 348 | 12.8988 | 15.4786
2008 | 8 | 6 | 6 | 7.9 | 9.48 | 346 | 12.5727 | 15.0873
2008 | 8 | 6 | 7 | 7.7 | 9.24 | 342 | 12.2395 | 14.6874
2008 | 8 | 6 | 8 | 7.6 | 9.12 | 345 | 12.0916 | 14.5099
2008 | 8 | 6 | 9 | 7.9 | 9.48 | 349 | 12.5841 | 15.1009
2008 | 8 | 6 | 10 | 7.2 | 8.64 | 352 | 11.4793 | 13.7752
2008 | 8 | 6 | 11 | 6.4 | 7.68 | 350 | 10.1978 | 12.2373
2008 | 8 | 6 | 12 | 6.2 | 7.44 | 318 | 9.7799 | 11.7358
2008 | 8 | 6 | 13 | 6.5 | 7.8 | 318 | 10.2531 | 12.3037
2008 | 8 | 6 | 14 | 6.6 | 7.92 | 318 | 10.4108 | 12.493
2008 | 8 | 6 | 15 | 6.3 | 7.56 | 320 | 9.9442 | 11.933
2008 | 8 | 6 | 16 | 6 | 7.2 | 321 | 9.4738 | 11.3686
2008 | 8 | 6 | 17 | 6.1 | 7.32 | 318 | 9.6221 | 11.5466
2008 | 8 | 6 | 18 | 6.6 | 7.92 | 315 | 10.4004 | 12.4805
2008 | 8 | 6 | 19 | 7.2 | 8.64 | 314 | 11.3421 | 13.6105
2008 | 8 | 6 | 20 | 7.4 | 8.88 | 316 | 11.665 | 13.998
2008 | 8 | 6 | 21 | 7.4 | 8.88 | 319 | 11.6766 | 14.012
2008 | 8 | 6 | 22 | 7.1 | 8.52 | 323 | 11.218 | 13.4616
2008 | 8 | 6 | 23 | 6.5 | 7.8 | 323 | 10.27 | 12.324
2008 | 8 | 7 | 0 | 6.4 | 7.68 | 322 | 10.1087 | 12.1304
2008 | 8 | 7 | 1 | 6.4 | 7.68 | 324 | 10.1153 | 12.1384
2008 | 8 | 7 | 2 | 6.6 | 7.92 | 327 | 10.4416 | 12.5299
2008 | 8 | 7 | 3 | 6.7 | 8.04 | 327 | 10.5998 | 12.7197
2008 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8.4 | 336 | 11.1061 | 13.3273
2008 | 8 | 7 | 5 | 7.4 | 8.88 | 337 | 11.7444 | 14.0933
2008 | 8 | 7 | 6 | 6.7 | 8.04 | 329 | 10.6066 | 12.7279
2008 | 8 | 7 | 7 | 6.7 | 8.04 | 322 | 10.5826 | 12.6991
2008 | 8 | 7 | 8 | 6.4 | 7.68 | 319 | 10.0987 | 12.1184
2008 | 8 | 7 | 9 | 5.9 | 7.08 | 320 | 9.3128 | 11.1754
2008 | 8 | 7 | 10 | 5.9 | 7.08 | 329 | 9.3401 | 11.2082
2008 | 8 | 7 | 11 | 5.9 | 7.08 | 317 | 9.3036 | 11.1643
2008 | 8 | 7 | 12 | 7.9 | 9.48 | 329 | 12.5063 | 15.0076
2008 | 8 | 7 | 13 | 8.4 | 10.08 | 326 | 13.285 | 15.942
2008 | 8 | 7 | 14 | 9.1 | 10.92 | 328 | 14.4014 | 17.2816
2008 | 8 | 7 | 15 | 9.7 | 11.64 | 331 | 15.3656 | 18.4388
2008 | 8 | 7 | 16 | 9.9 | 11.88 | 334 | 15.6974 | 18.8368
2008 | 8 | 7 | 17 | 10.2 | 12.24 | 334 | 16.173 | 19.4077
2008 | 8 | 7 | 18 | 10.6 | 12.72 | 334 | 16.8073 | 20.1687
2008 | 8 | 7 | 19 | 10.6 | 12.72 | 335 | 16.8126 | 20.1751
2008 | 8 | 7 | 20 | 9.8 | 11.76 | 334 | 15.5388 | 18.6466
2008 | 8 | 7 | 21 | 9.6 | 11.52 | 335 | 15.2265 | 18.2718
2008 | 8 | 7 | 22 | 10.4 | 12.48 | 337 | 16.5057 | 19.8068
2008 | 8 | 7 | 23 | 11.2 | 13.44 | 340 | 17.7919 | 21.3503
2008 | 8 | 8 | 0 | 11.5 | 13.8 | 343 | 18.2853 | 21.9424
2008 | 8 | 8 | 1 | 10.9 | 13.08 | 343 | 17.3313 | 20.7976
2008 | 8 | 8 | 2 | 10.1 | 12.12 | 347 | 16.0789 | 19.2946
2008 | 8 | 8 | 3 | 10.2 | 12.24 | 350 | 16.2527 | 19.5032
2008 | 8 | 8 | 4 | 10.1 | 12.12 | 351 | 16.0982 | 19.3178
2008 | 8 | 8 | 5 | 9.7 | 11.64 | 354 | 15.4744 | 18.5693
2008 | 8 | 8 | 6 | 10.6 | 12.72 | 353 | 16.9052 | 20.2862
2008 | 8 | 8 | 7 | 10.7 | 12.84 | 350 | 17.0494 | 20.4593
2008 | 8 | 8 | 8 | 11.1 | 13.32 | 351 | 17.692 | 21.2305
2008 | 8 | 8 | 9 | 11.1 | 13.32 | 350 | 17.6868 | 21.2241
2008 | 8 | 8 | 10 | 10.6 | 12.72 | 350 | 16.8901 | 20.2681
2008 | 8 | 8 | 11 | 9.9 | 11.88 | 349 | 15.77 | 18.9239
2008 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9.6 | 344 | 12.7241 | 15.269
2008 | 8 | 8 | 13 | 8 | 9.6 | 340 | 12.7085 | 15.2502
2008 | 8 | 8 | 14 | 8.4 | 10.08 | 337 | 13.3315 | 15.9978
2008 | 8 | 8 | 15 | 9.1 | 10.92 | 335 | 14.4334 | 17.3201
2008 | 8 | 8 | 16 | 9.6 | 11.52 | 335 | 15.2265 | 18.2718
2008 | 8 | 8 | 17 | 9.6 | 11.52 | 336 | 15.2313 | 18.2775
2008 | 8 | 8 | 18 | 9.4 | 11.28 | 337 | 14.9186 | 17.9023
2008 | 8 | 8 | 19 | 9.3 | 11.16 | 336 | 14.7553 | 17.7063
2008 | 8 | 8 | 20 | 9.1 | 10.92 | 336 | 14.438 | 17.3255
2008 | 8 | 8 | 21 | 8.9 | 10.68 | 336 | 14.1206 | 16.9448
2008 | 8 | 8 | 22 | 8.7 | 10.44 | 337 | 13.8076 | 16.5692
2008 | 8 | 8 | 23 | 8.4 | 10.08 | 338 | 13.3357 | 16.0028
2008 | 8 | 9 | 0 | 7.9 | 9.48 | 338 | 12.5419 | 15.0503
2008 | 8 | 9 | 1 | 7.6 | 9.12 | 337 | 12.0618 | 14.4742
2008 | 8 | 9 | 2 | 7.3 | 8.76 | 334 | 11.5748 | 13.8898
2008 | 8 | 9 | 3 | 7.1 | 8.52 | 332 | 11.2506 | 13.5007
2008 | 8 | 9 | 4 | 7.2 | 8.64 | 333 | 11.4127 | 13.6952
2008 | 8 | 9 | 5 | 7.3 | 8.76 | 334 | 11.5748 | 13.8898
2008 | 8 | 9 | 6 | 7.4 | 8.88 | 334 | 11.7334 | 14.0801
2008 | 8 | 9 | 7 | 7.3 | 8.76 | 331 | 11.5638 | 13.8766
2008 | 8 | 9 | 8 | 7.7 | 9.24 | 335 | 12.2129 | 14.6555
2008 | 8 | 9 | 9 | 7.1 | 8.52 | 338 | 11.2718 | 13.5262
2008 | 8 | 9 | 10 | 6.3 | 7.56 | 336 | 9.9955 | 11.9946
2008 | 8 | 9 | 11 | 5.9 | 7.08 | 332 | 9.3491 | 11.2189
2008 | 8 | 9 | 12 | 3.4 | 4.08 | 333 | 5.3893 | 6.4672
2008 | 8 | 9 | 13 | 4.2 | 5.04 | 334 | 6.6595 | 7.9914
2008 | 8 | 9 | 14 | 4.9 | 5.88 | 331 | 7.762 | 9.3144
2008 | 8 | 9 | 15 | 5.7 | 6.84 | 329 | 9.0235 | 10.8282
2008 | 8 | 9 | 16 | 6.3 | 7.56 | 328 | 9.9702 | 11.9642
2008 | 8 | 9 | 17 | 6.9 | 8.28 | 329 | 10.9232 | 13.1079
2008 | 8 | 9 | 18 | 7.5 | 9 | 330 | 11.8769 | 14.2522
2008 | 8 | 9 | 19 | 8.2 | 9.84 | 335 | 13.0059 | 15.6071
2008 | 8 | 9 | 20 | 8.3 | 9.96 | 337 | 13.1728 | 15.8074
2008 | 8 | 9 | 21 | 8.5 | 10.2 | 337 | 13.4902 | 16.1883
2008 | 8 | 9 | 22 | 8.5 | 10.2 | 336 | 13.486 | 16.1832
2008 | 8 | 9 | 23 | 8.6 | 10.32 | 338 | 13.6532 | 16.3838
2008 | 8 | 10 | 0 | 8.8 | 10.56 | 339 | 13.975 | 16.77
2008 | 8 | 10 | 1 | 8.9 | 10.68 | 339 | 14.1338 | 16.9606
2008 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10.8 | 340 | 14.2971 | 17.1565
2008 | 8 | 10 | 3 | 8.9 | 10.68 | 341 | 14.1426 | 16.9711
2008 | 8 | 10 | 4 | 8.5 | 10.2 | 342 | 13.5111 | 16.2133
2008 | 8 | 10 | 5 | 8.5 | 10.2 | 342 | 13.5111 | 16.2133
2008 | 8 | 10 | 6 | 8.5 | 10.2 | 340 | 13.5028 | 16.2034
2008 | 8 | 10 | 7 | 8.4 | 10.08 | 338 | 13.3357 | 16.0028
2008 | 8 | 10 | 8 | 8.1 | 9.72 | 340 | 12.8674 | 15.4408
2008 | 8 | 10 | 9 | 7.5 | 9 | 337 | 11.9031 | 14.2838
2008 | 8 | 10 | 10 | 7.2 | 8.64 | 334 | 11.4163 | 13.6995
2008 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8.4 | 331 | 11.0886 | 13.3063
2008 | 8 | 10 | 12 | 6.3 | 7.56 | 337 | 9.9986 | 11.9984
2008 | 8 | 10 | 13 | 6.8 | 8.16 | 332 | 10.7752 | 12.9303
2008 | 8 | 10 | 14 | 7.3 | 8.76 | 332 | 11.5675 | 13.881
2008 | 8 | 10 | 15 | 7.6 | 9.12 | 333 | 12.0467 | 14.456
2008 | 8 | 10 | 16 | 7.9 | 9.48 | 332 | 12.5183 | 15.0219
2008 | 8 | 10 | 17 | 8.1 | 9.72 | 332 | 12.8352 | 15.4022
2008 | 8 | 10 | 18 | 8.3 | 9.96 | 332 | 13.1521 | 15.7825
2008 | 8 | 10 | 19 | 8.5 | 10.2 | 334 | 13.4775 | 16.173
2008 | 8 | 10 | 20 | 8.8 | 10.56 | 340 | 13.9794 | 16.7752
2008 | 8 | 10 | 21 | 9 | 10.8 | 342 | 14.3059 | 17.1671
2008 | 8 | 10 | 22 | 9.1 | 10.92 | 342 | 14.4648 | 17.3578
2008 | 8 | 10 | 23 | 8.5 | 10.2 | 339 | 13.4986 | 16.1983
2008 | 8 | 11 | 0 | 8 | 9.6 | 337 | 12.6967 | 15.236
2008 | 8 | 11 | 1 | 7.8 | 9.36 | 342 | 12.3984 | 14.8781
2008 | 8 | 11 | 2 | 7.7 | 9.24 | 348 | 12.2618 | 14.7142
2008 | 8 | 11 | 3 | 8.1 | 9.72 | 348 | 12.8988 | 15.4786
2008 | 8 | 11 | 4 | 8 | 9.6 | 346 | 12.7319 | 15.2782
2008 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9.6 | 344 | 12.7241 | 15.269
2008 | 8 | 11 | 6 | 7.8 | 9.36 | 341 | 12.3946 | 14.8735
2008 | 8 | 11 | 7 | 7.5 | 9 | 339 | 11.9105 | 14.2927
2008 | 8 | 11 | 8 | 7.1 | 8.52 | 337 | 11.2683 | 13.522
2008 | 8 | 11 | 9 | 6.9 | 8.28 | 335 | 10.944 | 13.1328
2008 | 8 | 11 | 10 | 6.6 | 7.92 | 335 | 10.4682 | 12.5618
2008 | 8 | 11 | 11 | 6.8 | 8.16 | 331 | 10.7718 | 12.9261
2008 | 8 | 11 | 12 | 6.5 | 7.8 | 307 | 10.2149 | 12.2579
2008 | 8 | 11 | 13 | 6.7 | 8.04 | 301 | 10.5071 | 12.6086
2008 | 8 | 11 | 14 | 7.2 | 8.64 | 299 | 11.2832 | 13.5399
2008 | 8 | 11 | 15 | 7.4 | 8.88 | 299 | 11.5967 | 13.916
2008 | 8 | 11 | 16 | 7.6 | 9.12 | 299 | 11.9101 | 14.2921
2008 | 8 | 11 | 17 | 7.7 | 9.24 | 298 | 12.0625 | 14.475
2008 | 8 | 11 | 18 | 7.6 | 9.12 | 293 | 11.8844 | 14.2612
2008 | 8 | 11 | 19 | 7.1 | 8.52 | 288 | 11.0821 | 13.2985
2008 | 8 | 11 | 20 | 7.4 | 8.88 | 286 | 11.5418 | 13.8501
2008 | 8 | 11 | 21 | 7 | 8.4 | 285 | 10.9138 | 13.0965
2008 | 8 | 11 | 22 | 6.5 | 7.8 | 274 | 10.0915 | 12.1098
2008 | 8 | 11 | 23 | 6.4 | 7.68 | 262 | 9.8884 | 11.8661
2008 | 8 | 12 | 0 | 7.2 | 8.64 | 265 | 11.1382 | 13.3658
2008 | 8 | 12 | 1 | 8.1 | 9.72 | 262 | 12.5151 | 15.0181
2008 | 8 | 12 | 2 | 8.9 | 10.68 | 256 | 13.7167 | 16.46
2008 | 8 | 12 | 3 | 8.9 | 10.68 | 262 | 13.7511 | 16.5013
2008 | 8 | 12 | 4 | 8.7 | 10.44 | 261 | 13.4365 | 16.1239
2008 | 8 | 12 | 5 | 8.8 | 10.56 | 257 | 13.5683 | 16.282
2008 | 8 | 12 | 6 | 9.1 | 10.92 | 250 | 13.9889 | 16.7867
2008 | 8 | 12 | 7 | 9.4 | 11.28 | 240 | 14.386 | 17.2633
2008 | 8 | 12 | 8 | 8.8 | 10.56 | 244 | 13.4921 | 16.1905
2008 | 8 | 12 | 9 | 6.7 | 8.04 | 262 | 10.352 | 12.4224
2008 | 8 | 12 | 10 | 6.6 | 7.92 | 278 | 10.2628 | 12.3153
2008 | 8 | 12 | 11 | 6.1 | 7.32 | 291 | 9.5318 | 11.4382
2008 | 8 | 12 | 12 | 6 | 7.2 | 306 | 9.4259 | 11.311
2008 | 8 | 12 | 13 | 6.5 | 7.8 | 308 | 10.2184 | 12.2621
2008 | 8 | 12 | 14 | 7.3 | 8.76 | 318 | 11.515 | 13.818
2008 | 8 | 12 | 15 | 8 | 9.6 | 324 | 12.6442 | 15.173
2008 | 8 | 12 | 16 | 8.9 | 10.68 | 328 | 14.0848 | 16.9018
2008 | 8 | 12 | 17 | 9.5 | 11.4 | 332 | 15.0536 | 18.0643
2008 | 8 | 12 | 18 | 9.3 | 11.16 | 337 | 14.7599 | 17.7119
2008 | 8 | 12 | 19 | 9.1 | 10.92 | 339 | 14.4515 | 17.3418
2008 | 8 | 12 | 20 | 9.1 | 10.92 | 344 | 14.4737 | 17.3684
2008 | 8 | 12 | 21 | 9.4 | 11.28 | 350 | 14.978 | 17.9736
2008 | 8 | 12 | 22 | 10.1 | 12.12 | 352 | 16.103 | 19.3236
2008 | 8 | 12 | 23 | 10.8 | 12.96 | 352 | 17.219 | 20.6628
2008 | 8 | 13 | 0 | 11.6 | 13.92 | 355 | 18.5109 | 22.2131
2008 | 8 | 13 | 1 | 12.2 | 14.64 | 359 | 19.4912 | 23.3894
2008 | 8 | 13 | 2 | 12.3 | 14.76 | 3 | 9.8283 | 11.794
2008 | 8 | 13 | 3 | 12 | 14.4 | 4 | 10.1648 | 12.1978
2008 | 8 | 13 | 4 | 11.6 | 13.92 | 4 | 9.826 | 11.7912
2008 | 8 | 13 | 5 | 11.3 | 13.56 | 4 | 9.5719 | 11.4862
2008 | 8 | 13 | 6 | 10.9 | 13.08 | 4 | 9.233 | 11.0796
2008 | 8 | 13 | 7 | 11.2 | 13.44 | 10 | 11.2 | 13.44
2008 | 8 | 13 | 8 | 11.4 | 13.68 | 9 | 11.1995 | 13.4394
2008 | 8 | 13 | 9 | 10.5 | 12.6 | 6 | 9.6048 | 11.5257
2008 | 8 | 13 | 10 | 10.1 | 12.12 | 6 | 9.2389 | 11.0867
2008 | 8 | 13 | 11 | 9.2 | 11.04 | 5 | 8.1357 | 9.7628
2008 | 8 | 13 | 12 | 7.9 | 9.48 | 1 | 4.8639 | 5.8367
2008 | 8 | 13 | 13 | 7.6 | 9.12 | 351 | 12.1135 | 14.5362
2008 | 8 | 13 | 14 | 8.5 | 10.2 | 348 | 13.5358 | 16.2429
2008 | 8 | 13 | 15 | 9.5 | 11.4 | 348 | 15.1282 | 18.1539
2008 | 8 | 13 | 16 | 10.5 | 12.6 | 348 | 16.7207 | 20.0648
2008 | 8 | 13 | 17 | 10.8 | 12.96 | 348 | 17.1984 | 20.6381
2008 | 8 | 13 | 18 | 10.6 | 12.72 | 347 | 16.8748 | 20.2498
2008 | 8 | 13 | 19 | 10 | 12 | 345 | 15.91 | 19.092
2008 | 8 | 13 | 20 | 9.9 | 11.88 | 349 | 15.77 | 18.9239
2008 | 8 | 13 | 21 | 10.4 | 12.48 | 354 | 16.5911 | 19.9093
2008 | 8 | 13 | 22 | 10.4 | 12.48 | 355 | 16.596 | 19.9152
2008 | 8 | 13 | 23 | 10.3 | 12.36 | 354 | 16.4316 | 19.7179
2008 | 8 | 14 | 0 | 10.5 | 12.6 | 354 | 16.7506 | 20.1008
2008 | 8 | 14 | 1 | 10.3 | 12.36 | 356 | 16.4413 | 19.7295
2008 | 8 | 14 | 2 | 10.1 | 12.12 | 359 | 16.1362 | 19.3634
2008 | 8 | 14 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6.1569 | 7.3883
2008 | 8 | 14 | 4 | 9.8 | 11.76 | 359 | 15.6569 | 18.7882
2008 | 8 | 14 | 5 | 9.4 | 11.28 | 358 | 15.0134 | 18.0161
2008 | 8 | 14 | 6 | 9.1 | 10.92 | 355 | 14.5215 | 17.4258
2008 | 8 | 14 | 7 | 9 | 10.8 | 352 | 14.3492 | 17.219
2008 | 8 | 14 | 8 | 9.7 | 11.64 | 348 | 15.4467 | 18.5361
2008 | 8 | 14 | 9 | 10.1 | 12.12 | 345 | 16.0691 | 19.2829
2008 | 8 | 14 | 10 | 10.6 | 12.72 | 343 | 16.8543 | 20.2252
2008 | 8 | 14 | 11 | 10.6 | 12.72 | 340 | 16.8388 | 20.2065
2008 | 8 | 14 | 12 | 9.5 | 11.4 | 338 | 15.082 | 18.0984
2008 | 8 | 14 | 13 | 9.5 | 11.4 | 338 | 15.082 | 18.0984
2008 | 8 | 14 | 14 | 9.7 | 11.64 | 340 | 15.4091 | 18.4909
2008 | 8 | 14 | 15 | 10 | 12 | 340 | 15.8856 | 19.0628
2008 | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | 340 | 15.8856 | 19.0628
2008 | 8 | 14 | 17 | 9.7 | 11.64 | 338 | 15.3995 | 18.4794
2008 | 8 | 14 | 18 | 9.6 | 11.52 | 336 | 15.2313 | 18.2775
2008 | 8 | 14 | 19 | 9.4 | 11.28 | 340 | 14.9325 | 17.919
2008 | 8 | 14 | 20 | 9.3 | 11.16 | 347 | 14.8053 | 17.7663
2008 | 8 | 14 | 21 | 9.6 | 11.52 | 346 | 15.2782 | 18.3339
2008 | 8 | 14 | 22 | 10 | 12 | 344 | 15.9052 | 19.0862
2008 | 8 | 14 | 23 | 10.1 | 12.12 | 347 | 16.0789 | 19.2946
2008 | 8 | 15 | 0 | 10.1 | 12.12 | 350 | 16.0934 | 19.312
2008 | 8 | 15 | 1 | 10.2 | 12.24 | 354 | 16.272 | 19.5265
2008 | 8 | 15 | 2 | 10.7 | 12.84 | 357 | 17.0848 | 20.5017
2008 | 8 | 15 | 3 | 11.1 | 13.32 | 359 | 17.7338 | 21.2806
2008 | 8 | 15 | 4 | 11 | 13.2 | 1 | 6.7726 | 8.1271
2008 | 8 | 15 | 5 | 10.7 | 12.84 | 1 | 6.5879 | 7.9054
2008 | 8 | 15 | 6 | 10.6 | 12.72 | 1 | 6.5263 | 7.8316
2008 | 8 | 15 | 7 | 10.5 | 12.6 | 4 | 8.8942 | 10.673
2008 | 8 | 15 | 8 | 10.8 | 12.96 | 5 | 9.5506 | 11.4607
2008 | 8 | 15 | 9 | 10.5 | 12.6 | 1 | 6.4647 | 7.7577
2008 | 8 | 15 | 10 | 8.8 | 10.56 | 357 | 14.051 | 16.8612
2008 | 8 | 15 | 11 | 8 | 9.6 | 358 | 12.7774 | 15.3329
2008 | 8 | 15 | 12 | 4.5 | 5.4 | 349 | 7.1682 | 8.6018
2008 | 8 | 15 | 13 | 5.4 | 6.48 | 341 | 8.5809 | 10.2971
2008 | 8 | 15 | 14 | 6 | 7.2 | 338 | 9.5255 | 11.4306
2008 | 8 | 15 | 15 | 6.2 | 7.44 | 338 | 9.843 | 11.8116
2008 | 8 | 15 | 16 | 6.6 | 7.92 | 338 | 10.478 | 12.5736
2008 | 8 | 15 | 17 | 7.4 | 8.88 | 338 | 11.7481 | 14.0977
2008 | 8 | 15 | 18 | 7.4 | 8.88 | 339 | 11.7517 | 14.1021
2008 | 8 | 15 | 19 | 7.3 | 8.76 | 338 | 11.5893 | 13.9072
2008 | 8 | 15 | 20 | 7.5 | 9 | 342 | 11.9216 | 14.3059
2008 | 8 | 15 | 21 | 7.7 | 9.24 | 349 | 12.2655 | 14.7186
2008 | 8 | 15 | 22 | 8 | 9.6 | 351 | 12.751 | 15.3012
2008 | 8 | 15 | 23 | 8.4 | 10.08 | 352 | 13.3926 | 16.0711
2008 | 8 | 16 | 0 | 8.6 | 10.32 | 354 | 13.7196 | 16.4635
2008 | 8 | 16 | 1 | 8.8 | 10.56 | 357 | 14.051 | 16.8612
2008 | 8 | 16 | 2 | 8.6 | 10.32 | 359 | 13.7397 | 16.4876
2008 | 8 | 16 | 3 | 8.1 | 9.72 | 1 | 4.9871 | 5.9845
2008 | 8 | 16 | 4 | 7.6 | 9.12 | 359 | 12.1421 | 14.5705
2008 | 8 | 16 | 5 | 7.4 | 8.88 | 355 | 11.8087 | 14.1704
2008 | 8 | 16 | 6 | 7.4 | 8.88 | 353 | 11.8017 | 14.1621
2008 | 8 | 16 | 7 | 7.2 | 8.64 | 356 | 11.4929 | 13.7915
2008 | 8 | 16 | 8 | 6.5 | 7.8 | 354 | 10.3694 | 12.4433
2008 | 8 | 16 | 9 | 6.2 | 7.44 | 349 | 9.8761 | 11.8514
2008 | 8 | 16 | 10 | 5.6 | 6.72 | 345 | 8.9096 | 10.6915
2008 | 8 | 16 | 11 | 5.1 | 6.12 | 337 | 8.0941 | 9.713
2008 | 8 | 16 | 12 | 7.2 | 8.64 | 268 | 11.1517 | 13.382
2008 | 8 | 16 | 13 | 7.7 | 9.24 | 272 | 11.9452 | 14.3342
2008 | 8 | 16 | 14 | 7.8 | 9.36 | 273 | 12.1051 | 14.5261
2008 | 8 | 16 | 15 | 7.9 | 9.48 | 272 | 12.2554 | 14.7065
2008 | 8 | 16 | 16 | 7.6 | 9.12 | 273 | 11.7947 | 14.1536
2008 | 8 | 16 | 17 | 7.8 | 9.36 | 272 | 12.1003 | 14.5204
2008 | 8 | 16 | 18 | 7.5 | 9 | 266 | 11.607 | 13.9284
2008 | 8 | 16 | 19 | 7.2 | 8.64 | 262 | 11.1245 | 13.3494
2008 | 8 | 16 | 20 | 7.5 | 9 | 258 | 11.5688 | 13.8825
2008 | 8 | 16 | 21 | 7.1 | 8.52 | 258 | 10.9518 | 13.1421
2008 | 8 | 16 | 22 | 7.4 | 8.88 | 255 | 11.4001 | 13.6801
2008 | 8 | 16 | 23 | 7.5 | 9 | 257 | 11.5639 | 13.8767
2008 | 8 | 17 | 0 | 7.4 | 8.88 | 270 | 11.4707 | 13.7648
2008 | 8 | 17 | 1 | 7.2 | 8.64 | 270 | 11.1606 | 13.3928
2008 | 8 | 17 | 2 | 7.2 | 8.64 | 269 | 11.1562 | 13.3874
2008 | 8 | 17 | 3 | 7.4 | 8.88 | 270 | 11.4707 | 13.7648
2008 | 8 | 17 | 4 | 6.7 | 8.04 | 269 | 10.3814 | 12.4577
2008 | 8 | 17 | 5 | 7.3 | 8.76 | 279 | 11.3556 | 13.6267
2008 | 8 | 17 | 6 | 7 | 8.4 | 270 | 10.8506 | 13.0207
2008 | 8 | 17 | 7 | 7.6 | 9.12 | 268 | 11.7712 | 14.1255
2008 | 8 | 17 | 8 | 6.5 | 7.8 | 274 | 10.0915 | 12.1098
2008 | 8 | 17 | 9 | 5.1 | 6.12 | 296 | 7.9837 | 9.5805
2008 | 8 | 17 | 10 | 5.3 | 6.36 | 293 | 8.2878 | 9.9453
2008 | 8 | 17 | 11 | 6 | 7.2 | 292 | 9.379 | 11.2548
2008 | 8 | 17 | 12 | 4.7 | 5.64 | 325 | 7.4309 | 8.917
2008 | 8 | 17 | 13 | 5 | 6 | 323 | 7.9 | 9.48
2008 | 8 | 17 | 14 | 5.3 | 6.36 | 320 | 8.3658 | 10.0389
2008 | 8 | 17 | 15 | 5.7 | 6.84 | 320 | 8.9971 | 10.7966
2008 | 8 | 17 | 16 | 5.7 | 6.84 | 320 | 8.9971 | 10.7966
2008 | 8 | 17 | 17 | 6.3 | 7.56 | 320 | 9.9442 | 11.933
2008 | 8 | 17 | 18 | 6.7 | 8.04 | 322 | 10.5826 | 12.6991
2008 | 8 | 17 | 19 | 7.1 | 8.52 | 323 | 11.218 | 13.4616
2008 | 8 | 17 | 20 | 6.8 | 8.16 | 324 | 10.7475 | 12.897
2008 | 8 | 17 | 21 | 6.2 | 7.44 | 329 | 9.8151 | 11.7781
2008 | 8 | 17 | 22 | 5.9 | 7.08 | 334 | 9.355 | 11.226
2008 | 8 | 17 | 23 | 5.7 | 6.84 | 341 | 9.0576 | 10.8691
2008 | 8 | 18 | 0 | 5.6 | 6.72 | 346 | 8.9123 | 10.6948
2008 | 8 | 18 | 1 | 6 | 7.2 | 352 | 9.5661 | 11.4793
2008 | 8 | 18 | 2 | 6.7 | 8.04 | 352 | 10.6822 | 12.8186
2008 | 8 | 18 | 3 | 6.9 | 8.28 | 350 | 10.9945 | 13.1934
2008 | 8 | 18 | 4 | 6.8 | 8.16 | 349 | 10.8319 | 12.9983
2008 | 8 | 18 | 5 | 6.9 | 8.28 | 348 | 10.9879 | 13.1855
2008 | 8 | 18 | 6 | 7.1 | 8.52 | 346 | 11.2995 | 13.5594
2008 | 8 | 18 | 7 | 7 | 8.4 | 345 | 11.137 | 13.3644
2008 | 8 | 18 | 8 | 7.1 | 8.52 | 348 | 11.3064 | 13.5676
2008 | 8 | 18 | 9 | 7 | 8.4 | 349 | 11.1505 | 13.3806
2008 | 8 | 18 | 10 | 6.8 | 8.16 | 348 | 10.8286 | 12.9944
2008 | 8 | 18 | 11 | 6.4 | 7.68 | 349 | 10.1947 | 12.2337
2008 | 8 | 18 | 12 | 5.5 | 6.6 | 327 | 8.7013 | 10.4416
2008 | 8 | 18 | 13 | 5.2 | 6.24 | 324 | 8.2187 | 9.8624
2008 | 8 | 18 | 14 | 6.1 | 7.32 | 327 | 9.6505 | 11.5807
2008 | 8 | 18 | 15 | 7 | 8.4 | 328 | 11.078 | 13.2936
2008 | 8 | 18 | 16 | 7.9 | 9.48 | 329 | 12.5063 | 15.0076
2008 | 8 | 18 | 17 | 8.1 | 9.72 | 330 | 12.827 | 15.3924
2008 | 8 | 18 | 18 | 8.1 | 9.72 | 331 | 12.8311 | 15.3973
2008 | 8 | 18 | 19 | 8.5 | 10.2 | 332 | 13.469 | 16.1628
2008 | 8 | 18 | 20 | 8.9 | 10.68 | 338 | 14.1295 | 16.9553
2008 | 8 | 18 | 21 | 8.9 | 10.68 | 345 | 14.1599 | 16.9919
2008 | 8 | 18 | 22 | 9 | 10.8 | 351 | 14.3449 | 17.2139
2008 | 8 | 18 | 23 | 9 | 10.8 | 353 | 14.3534 | 17.2241
2008 | 8 | 19 | 0 | 8.9 | 10.68 | 352 | 14.1897 | 17.0277
2008 | 8 | 19 | 1 | 8.9 | 10.68 | 352 | 14.1897 | 17.0277
2008 | 8 | 19 | 2 | 8.9 | 10.68 | 352 | 14.1897 | 17.0277
2008 | 8 | 19 | 3 | 9.1 | 10.92 | 354 | 14.5172 | 17.4207
2008 | 8 | 19 | 4 | 9.3 | 11.16 | 357 | 14.8494 | 17.8193
2008 | 8 | 19 | 5 | 9.5 | 11.4 | 357 | 15.1687 | 18.2025
2008 | 8 | 19 | 6 | 9.4 | 11.28 | 358 | 15.0134 | 18.0161
2008 | 8 | 19 | 7 | 9.6 | 11.52 | 358 | 15.3329 | 18.3994
2008 | 8 | 19 | 8 | 9.8 | 11.76 | 352 | 15.6247 | 18.7496
2008 | 8 | 19 | 9 | 8.9 | 10.68 | 346 | 14.1642 | 16.997
2008 | 8 | 19 | 10 | 9.2 | 11.04 | 344 | 14.6327 | 17.5593
2008 | 8 | 19 | 11 | 9.6 | 11.52 | 341 | 15.2549 | 18.3059
2008 | 8 | 19 | 12 | 8.6 | 10.32 | 343 | 13.6743 | 16.4091
2008 | 8 | 19 | 13 | 8.6 | 10.32 | 339 | 13.6574 | 16.3889
2008 | 8 | 19 | 14 | 9.2 | 11.04 | 338 | 14.6057 | 17.5269
2008 | 8 | 19 | 15 | 9.5 | 11.4 | 338 | 15.082 | 18.0984
2008 | 8 | 19 | 16 | 9.7 | 11.64 | 339 | 15.4043 | 18.4852
2008 | 8 | 19 | 17 | 10 | 12 | 339 | 15.8807 | 19.0569
2008 | 8 | 19 | 18 | 10.2 | 12.24 | 340 | 16.2034 | 19.444
2008 | 8 | 19 | 19 | 10.1 | 12.12 | 340 | 16.0445 | 19.2534
2008 | 8 | 19 | 20 | 10.1 | 12.12 | 345 | 16.0691 | 19.2829
2008 | 8 | 19 | 21 | 9.7 | 11.64 | 349 | 15.4514 | 18.5416
2008 | 8 | 19 | 22 | 9.4 | 11.28 | 351 | 14.9825 | 17.9789
2008 | 8 | 19 | 23 | 9.2 | 11.04 | 354 | 14.6767 | 17.6121
2008 | 8 | 20 | 0 | 9 | 10.8 | 356 | 14.3662 | 17.2394
2008 | 8 | 20 | 1 | 8.7 | 10.44 | 356 | 13.8873 | 16.6647
2008 | 8 | 20 | 2 | 8.6 | 10.32 | 355 | 13.7236 | 16.4683
2008 | 8 | 20 | 3 | 8.8 | 10.56 | 358 | 14.0551 | 16.8662
2008 | 8 | 20 | 4 | 9.2 | 11.04 | 359 | 14.6983 | 17.6379
2008 | 8 | 20 | 5 | 9.3 | 11.16 | 358 | 14.8537 | 17.8245
2008 | 8 | 20 | 6 | 9.1 | 10.92 | 354 | 14.5172 | 17.4207
2008 | 8 | 20 | 7 | 9.1 | 10.92 | 353 | 14.5129 | 17.4155
2008 | 8 | 20 | 8 | 8.9 | 10.68 | 349 | 14.177 | 17.0124
2008 | 8 | 20 | 9 | 8.3 | 9.96 | 345 | 13.2053 | 15.8464
2008 | 8 | 20 | 10 | 7.3 | 8.76 | 346 | 11.6178 | 13.9414
2008 | 8 | 20 | 11 | 6.6 | 7.92 | 347 | 10.507 | 12.6084
2008 | 8 | 20 | 12 | 6.4 | 7.68 | 341 | 10.1699 | 12.2039
2008 | 8 | 20 | 13 | 6.8 | 8.16 | 339 | 10.7989 | 12.9587
2008 | 8 | 20 | 14 | 7.4 | 8.88 | 336 | 11.7408 | 14.0889
2008 | 8 | 20 | 15 | 7.8 | 9.36 | 335 | 12.3715 | 14.8458
2008 | 8 | 20 | 16 | 7.8 | 9.36 | 336 | 12.3754 | 14.8505
2008 | 8 | 20 | 17 | 7.6 | 9.12 | 336 | 12.0581 | 14.4697
2008 | 8 | 20 | 18 | 7.6 | 9.12 | 336 | 12.0581 | 14.4697
2008 | 8 | 20 | 19 | 8.1 | 9.72 | 335 | 12.8473 | 15.4168
2008 | 8 | 20 | 20 | 8.5 | 10.2 | 340 | 13.5028 | 16.2034
2008 | 8 | 20 | 21 | 8.8 | 10.56 | 345 | 14.0008 | 16.801
2008 | 8 | 20 | 22 | 8.7 | 10.44 | 345 | 13.8417 | 16.61
2008 | 8 | 20 | 23 | 8.6 | 10.32 | 345 | 13.6826 | 16.4191
2008 | 8 | 21 | 0 | 8.7 | 10.44 | 344 | 13.8375 | 16.605
2008 | 8 | 21 | 1 | 8.9 | 10.68 | 342 | 14.1469 | 16.9763
2008 | 8 | 21 | 2 | 8.7 | 10.44 | 340 | 13.8205 | 16.5846
2008 | 8 | 21 | 3 | 8.3 | 9.96 | 342 | 13.1932 | 15.8318
2008 | 8 | 21 | 4 | 8.3 | 9.96 | 346 | 13.2093 | 15.8512
2008 | 8 | 21 | 5 | 8.4 | 10.08 | 350 | 13.3846 | 16.0615
2008 | 8 | 21 | 6 | 8.7 | 10.44 | 353 | 13.875 | 16.65
2008 | 8 | 21 | 7 | 8.9 | 10.68 | 353 | 14.194 | 17.0327
2008 | 8 | 21 | 8 | 8.9 | 10.68 | 354 | 14.1982 | 17.0378
2008 | 8 | 21 | 9 | 8.5 | 10.2 | 351 | 13.548 | 16.2576
2008 | 8 | 21 | 10 | 8.1 | 9.72 | 348 | 12.8988 | 15.4786
2008 | 8 | 21 | 11 | 7.2 | 8.64 | 344 | 11.4517 | 13.7421
2008 | 8 | 21 | 12 | 6.9 | 8.28 | 355 | 11.0108 | 13.213
2008 | 8 | 21 | 13 | 7.1 | 8.52 | 355 | 11.33 | 13.596
2008 | 8 | 21 | 14 | 6.9 | 8.28 | 351 | 10.9978 | 13.1973
2008 | 8 | 21 | 15 | 7 | 8.4 | 349 | 11.1505 | 13.3806
2008 | 8 | 21 | 16 | 7 | 8.4 | 345 | 11.137 | 13.3644
2008 | 8 | 21 | 17 | 7 | 8.4 | 337 | 11.1096 | 13.3315
2008 | 8 | 21 | 18 | 7.5 | 9 | 332 | 11.8844 | 14.2613
2008 | 8 | 21 | 19 | 8.3 | 9.96 | 340 | 13.1851 | 15.8221
2008 | 8 | 21 | 20 | 9.2 | 11.04 | 347 | 14.6461 | 17.5753
2008 | 8 | 21 | 21 | 9.9 | 11.88 | 350 | 15.7747 | 18.9296
2008 | 8 | 21 | 22 | 9.9 | 11.88 | 350 | 15.7747 | 18.9296
2008 | 8 | 21 | 23 | 9.5 | 11.4 | 349 | 15.1328 | 18.1593
2008 | 8 | 22 | 0 | 8.9 | 10.68 | 350 | 14.1813 | 17.0175
2008 | 8 | 22 | 1 | 8.7 | 10.44 | 352 | 13.8709 | 16.645
2008 | 8 | 22 | 2 | 8.6 | 10.32 | 352 | 13.7114 | 16.4537
2008 | 8 | 22 | 3 | 8.3 | 9.96 | 351 | 13.2292 | 15.875
2008 | 8 | 22 | 4 | 8.2 | 9.84 | 350 | 13.0659 | 15.6791
2008 | 8 | 22 | 5 | 8.2 | 9.84 | 352 | 13.0737 | 15.6884
2008 | 8 | 22 | 6 | 8.4 | 10.08 | 354 | 13.4005 | 16.0806
2008 | 8 | 22 | 7 | 8.9 | 10.68 | 354 | 14.1982 | 17.0378
2008 | 8 | 22 | 8 | 9.6 | 11.52 | 351 | 15.3012 | 18.3615
2008 | 8 | 22 | 9 | 9.3 | 11.16 | 348 | 14.8097 | 17.7717
2008 | 8 | 22 | 10 | 9.8 | 11.76 | 343 | 15.5823 | 18.6988
2008 | 8 | 22 | 11 | 9.2 | 11.04 | 341 | 14.6193 | 17.5432
2008 | 8 | 22 | 12 | 8.6 | 10.32 | 333 | 13.6318 | 16.3581
2008 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 10.56 | 333 | 13.9488 | 16.7386
2008 | 8 | 22 | 14 | 9.3 | 11.16 | 334 | 14.746 | 17.6952
2008 | 8 | 22 | 15 | 9.9 | 11.88 | 336 | 15.7072 | 18.8487
2008 | 8 | 22 | 16 | 10 | 12 | 340 | 15.8856 | 19.0628
2008 | 8 | 22 | 17 | 9.3 | 11.16 | 342 | 14.7827 | 17.7393
2008 | 8 | 22 | 18 | 9.1 | 10.92 | 336 | 14.438 | 17.3255
2008 | 8 | 22 | 19 | 9.5 | 11.4 | 332 | 15.0536 | 18.0643
2008 | 8 | 22 | 20 | 10 | 12 | 334 | 15.8559 | 19.0271
2008 | 8 | 22 | 21 | 9.9 | 11.88 | 335 | 15.7023 | 18.8428
2008 | 8 | 22 | 22 | 9.8 | 11.76 | 334 | 15.5388 | 18.6466
2008 | 8 | 22 | 23 | 9.5 | 11.4 | 336 | 15.0726 | 18.0871
2008 | 8 | 23 | 0 | 9.2 | 11.04 | 337 | 14.6012 | 17.5214
2008 | 8 | 23 | 1 | 8.9 | 10.68 | 337 | 14.1251 | 16.9501
2008 | 8 | 23 | 2 | 8.8 | 10.56 | 335 | 13.9576 | 16.7491
2008 | 8 | 23 | 3 | 8.6 | 10.32 | 334 | 13.6361 | 16.3633
2008 | 8 | 23 | 4 | 8.4 | 10.08 | 331 | 13.3063 | 15.9676
2008 | 8 | 23 | 5 | 8.1 | 9.72 | 328 | 12.8188 | 15.3825
2008 | 8 | 23 | 6 | 8.3 | 9.96 | 325 | 13.1226 | 15.7471
2008 | 8 | 23 | 7 | 8.3 | 9.96 | 328 | 13.1353 | 15.7624
2008 | 8 | 23 | 8 | 8.4 | 10.08 | 333 | 13.3148 | 15.9777
2008 | 8 | 23 | 9 | 8.5 | 10.2 | 335 | 13.4818 | 16.1781
2008 | 8 | 23 | 10 | 8.5 | 10.2 | 333 | 13.4733 | 16.1679
2008 | 8 | 23 | 11 | 8.6 | 10.32 | 331 | 13.6231 | 16.3478
2008 | 8 | 23 | 12 | 5.8 | 6.96 | 2 | 4.242 | 5.0904
2008 | 8 | 23 | 13 | 5.7 | 6.84 | 351 | 9.0851 | 10.9021
2008 | 8 | 23 | 14 | 6.5 | 7.8 | 334 | 10.3064 | 12.3676
2008 | 8 | 23 | 15 | 7.7 | 9.24 | 330 | 12.1936 | 14.6323
2008 | 8 | 23 | 16 | 8.2 | 9.84 | 333 | 12.9978 | 15.5973
2008 | 8 | 23 | 17 | 8 | 9.6 | 334 | 12.6847 | 15.2217
2008 | 8 | 23 | 18 | 7.8 | 9.36 | 334 | 12.3676 | 14.8411
2008 | 8 | 23 | 19 | 7.9 | 9.48 | 329 | 12.5063 | 15.0076
2008 | 8 | 23 | 20 | 8.6 | 10.32 | 331 | 13.6231 | 16.3478
2008 | 8 | 23 | 21 | 8.6 | 10.32 | 335 | 13.6404 | 16.3685
2008 | 8 | 23 | 22 | 8.5 | 10.2 | 339 | 13.4986 | 16.1983
2008 | 8 | 23 | 23 | 8.4 | 10.08 | 346 | 13.3685 | 16.0422
2008 | 8 | 24 | 0 | 8.6 | 10.32 | 347 | 13.6909 | 16.4291
2008 | 8 | 24 | 1 | 8.5 | 10.2 | 345 | 13.5235 | 16.2282
2008 | 8 | 24 | 2 | 8.6 | 10.32 | 343 | 13.6743 | 16.4091
2008 | 8 | 24 | 3 | 8.5 | 10.2 | 339 | 13.4986 | 16.1983
2008 | 8 | 24 | 4 | 8.3 | 9.96 | 336 | 13.1687 | 15.8024
2008 | 8 | 24 | 5 | 8.3 | 9.96 | 334 | 13.1604 | 15.7925
2008 | 8 | 24 | 6 | 8.3 | 9.96 | 336 | 13.1687 | 15.8024
2008 | 8 | 24 | 7 | 8.3 | 9.96 | 340 | 13.1851 | 15.8221
2008 | 8 | 24 | 8 | 8.3 | 9.96 | 342 | 13.1932 | 15.8318
2008 | 8 | 24 | 9 | 7.9 | 9.48 | 341 | 12.5535 | 15.0642
2008 | 8 | 24 | 10 | 6.9 | 8.28 | 341 | 10.9645 | 13.1574
2008 | 8 | 24 | 11 | 6.3 | 7.56 | 338 | 10.0017 | 12.0021
2008 | 8 | 24 | 12 | 9 | 10.8 | 346 | 14.3234 | 17.188
2008 | 8 | 24 | 13 | 9.2 | 11.04 | 344 | 14.6327 | 17.5593
2008 | 8 | 24 | 14 | 9.1 | 10.92 | 341 | 14.4604 | 17.3525
2008 | 8 | 24 | 15 | 9.5 | 11.4 | 337 | 15.0773 | 18.0928
2008 | 8 | 24 | 16 | 10 | 12 | 336 | 15.8659 | 19.0391
2008 | 8 | 24 | 17 | 10.4 | 12.48 | 334 | 16.4902 | 19.7882
2008 | 8 | 24 | 18 | 11.3 | 13.56 | 337 | 17.9341 | 21.5209
2008 | 8 | 24 | 19 | 11.2 | 13.44 | 339 | 17.7864 | 21.3437
2008 | 8 | 24 | 20 | 10.8 | 12.96 | 343 | 17.1723 | 20.6068
2008 | 8 | 24 | 21 | 10.7 | 12.84 | 346 | 17.0289 | 20.4347
2008 | 8 | 24 | 22 | 10.1 | 12.12 | 346 | 16.074 | 19.2888
2008 | 8 | 24 | 23 | 9.9 | 11.88 | 347 | 15.7605 | 18.9125
2008 | 8 | 25 | 0 | 9.5 | 11.4 | 345 | 15.1145 | 18.1374
2008 | 8 | 25 | 1 | 9.1 | 10.92 | 343 | 14.4693 | 17.3631
2008 | 8 | 25 | 2 | 8.7 | 10.44 | 343 | 13.8333 | 16.5999
2008 | 8 | 25 | 3 | 8.6 | 10.32 | 344 | 13.6784 | 16.4141
2008 | 8 | 25 | 4 | 8.6 | 10.32 | 347 | 13.6909 | 16.4291
2008 | 8 | 25 | 5 | 8.9 | 10.68 | 350 | 14.1813 | 17.0175
2008 | 8 | 25 | 6 | 9.1 | 10.92 | 358 | 14.5343 | 17.4411
2008 | 8 | 25 | 7 | 9.4 | 11.28 | 358 | 15.0134 | 18.0161
2008 | 8 | 25 | 8 | 10.3 | 12.36 | 353 | 16.4267 | 19.7121
2008 | 8 | 25 | 9 | 10.2 | 12.24 | 348 | 16.2429 | 19.4915
2008 | 8 | 25 | 10 | 9.9 | 11.88 | 344 | 15.7461 | 18.8953
2008 | 8 | 25 | 11 | 9.6 | 11.52 | 341 | 15.2549 | 18.3059
2008 | 8 | 25 | 12 | 5.3 | 6.36 | 333 | 8.401 | 10.0812
2008 | 8 | 25 | 13 | 5.9 | 7.08 | 329 | 9.3401 | 11.2082
2008 | 8 | 25 | 14 | 6.4 | 7.68 | 329 | 10.1317 | 12.158
2008 | 8 | 25 | 15 | 6.7 | 8.04 | 330 | 10.61 | 12.732
2008 | 8 | 25 | 16 | 7 | 8.4 | 330 | 11.0851 | 13.3021
2008 | 8 | 25 | 17 | 6.9 | 8.28 | 329 | 10.9232 | 13.1079
2008 | 8 | 25 | 18 | 7 | 8.4 | 326 | 11.0708 | 13.285
2008 | 8 | 25 | 19 | 7.5 | 9 | 327 | 11.8654 | 14.2385
2008 | 8 | 25 | 20 | 7.6 | 9.12 | 331 | 12.0391 | 14.4469
2008 | 8 | 25 | 21 | 7.6 | 9.12 | 334 | 12.0505 | 14.4606
2008 | 8 | 25 | 22 | 7.9 | 9.48 | 336 | 12.5341 | 15.0409
2008 | 8 | 25 | 23 | 8.1 | 9.72 | 333 | 12.8392 | 15.4071
2008 | 8 | 26 | 0 | 8.2 | 9.84 | 329 | 12.9812 | 15.5775
2008 | 8 | 26 | 1 | 8.2 | 9.84 | 329 | 12.9812 | 15.5775
2008 | 8 | 26 | 2 | 8.2 | 9.84 | 332 | 12.9936 | 15.5924
2008 | 8 | 26 | 3 | 7.8 | 9.36 | 335 | 12.3715 | 14.8458
2008 | 8 | 26 | 4 | 6.8 | 8.16 | 334 | 10.782 | 12.9384
2008 | 8 | 26 | 5 | 5.8 | 6.96 | 333 | 9.1935 | 11.0322
2008 | 8 | 26 | 6 | 5.4 | 6.48 | 332 | 8.5568 | 10.2681
2008 | 8 | 26 | 7 | 5 | 6 | 329 | 7.9154 | 9.4984
2008 | 8 | 26 | 8 | 4.6 | 5.52 | 337 | 7.3006 | 8.7607
2008 | 8 | 26 | 9 | 3.4 | 4.08 | 333 | 5.3893 | 6.4672
2008 | 8 | 26 | 10 | 2.3 | 2.76 | 336 | 3.6492 | 4.379
2008 | 8 | 26 | 11 | 1.1 | 1.32 | 344 | 1.7496 | 2.0995
2008 | 8 | 26 | 12 | 4.5 | 5.4 | 333 | 7.1329 | 8.5595
2008 | 8 | 26 | 13 | 4.2 | 5.04 | 326 | 6.6425 | 7.971
2008 | 8 | 26 | 14 | 4.7 | 5.64 | 325 | 7.4309 | 8.917
2008 | 8 | 26 | 15 | 5.1 | 6.12 | 327 | 8.0685 | 9.6822
2008 | 8 | 26 | 16 | 5.4 | 6.48 | 327 | 8.5431 | 10.2517
2008 | 8 | 26 | 17 | 6 | 7.2 | 327 | 9.4923 | 11.3908
2008 | 8 | 26 | 18 | 7.1 | 8.52 | 330 | 11.2434 | 13.4921
2008 | 8 | 26 | 19 | 7.7 | 9.24 | 333 | 12.2052 | 14.6462
2008 | 8 | 26 | 20 | 7.2 | 8.64 | 335 | 11.4199 | 13.7038
2008 | 8 | 26 | 21 | 7 | 8.4 | 337 | 11.1096 | 13.3315
2008 | 8 | 26 | 22 | 6.9 | 8.28 | 337 | 10.9509 | 13.1411
2008 | 8 | 26 | 23 | 6.8 | 8.16 | 337 | 10.7922 | 12.9506
2008 | 8 | 27 | 0 | 6.5 | 7.8 | 337 | 10.3161 | 12.3793
2008 | 8 | 27 | 1 | 6.2 | 7.44 | 337 | 9.8399 | 11.8079
2008 | 8 | 27 | 2 | 5.9 | 7.08 | 336 | 9.3609 | 11.233
2008 | 8 | 27 | 3 | 5.6 | 6.72 | 337 | 8.8877 | 10.6652
2008 | 8 | 27 | 4 | 5.4 | 6.48 | 337 | 8.5703 | 10.2843
2008 | 8 | 27 | 5 | 5.5 | 6.6 | 337 | 8.729 | 10.4748
2008 | 8 | 27 | 6 | 5.3 | 6.36 | 337 | 8.4115 | 10.0939
2008 | 8 | 27 | 7 | 4.8 | 5.76 | 335 | 7.6132 | 9.1359
2008 | 8 | 27 | 8 | 4.4 | 5.28 | 329 | 6.9655 | 8.3586
2008 | 8 | 27 | 9 | 3.8 | 4.56 | 323 | 6.004 | 7.2048
2008 | 8 | 27 | 10 | 3.7 | 4.44 | 322 | 5.8441 | 7.0129
2008 | 8 | 27 | 11 | 1.9 | 2.28 | 307 | 2.9859 | 3.5831
2008 | 8 | 27 | 12 | 2.7 | 3.24 | 302 | 4.2357 | 5.0829
2008 | 8 | 27 | 13 | 2.5 | 3 | 303 | 3.9233 | 4.708
2008 | 8 | 27 | 14 | 3 | 3.6 | 310 | 4.7194 | 5.6633
2008 | 8 | 27 | 15 | 3.7 | 4.44 | 323 | 5.846 | 7.0152
2008 | 8 | 27 | 16 | 4.1 | 4.92 | 333 | 6.4989 | 7.7987
2008 | 8 | 27 | 17 | 3.9 | 4.68 | 332 | 6.1799 | 7.4159
2008 | 8 | 27 | 18 | 6 | 7.2 | 323 | 9.48 | 11.376
2008 | 8 | 27 | 19 | 6 | 7.2 | 326 | 9.4893 | 11.3871
2008 | 8 | 27 | 20 | 5.4 | 6.48 | 327 | 8.5431 | 10.2517
2008 | 8 | 27 | 21 | 5.3 | 6.36 | 325 | 8.3795 | 10.0554
2008 | 8 | 27 | 22 | 5.2 | 6.24 | 326 | 8.224 | 9.8688
2008 | 8 | 27 | 23 | 4.8 | 5.76 | 323 | 7.584 | 9.1008
2008 | 8 | 28 | 0 | 4.4 | 5.28 | 320 | 6.9452 | 8.3342
2008 | 8 | 28 | 1 | 4.2 | 5.04 | 320 | 6.6295 | 7.9554
2008 | 8 | 28 | 2 | 4.3 | 5.16 | 320 | 6.7873 | 8.1448
2008 | 8 | 28 | 3 | 4.3 | 5.16 | 322 | 6.7918 | 8.1501
2008 | 8 | 28 | 4 | 3.9 | 4.68 | 322 | 6.16 | 7.392
2008 | 8 | 28 | 5 | 2.6 | 3.12 | 319 | 4.1026 | 4.9231
2008 | 8 | 28 | 6 | 2.4 | 2.88 | 290 | 3.7488 | 4.4986
2008 | 8 | 28 | 7 | 0.4 | 0.48 | 273 | 0.62077 | 0.74493
2008 | 8 | 28 | 8 | 3 | 3.6 | 224 | 4.5567 | 5.4681
2008 | 8 | 28 | 9 | 2.2 | 2.64 | 195 | 3.2907 | 3.9488
2008 | 8 | 28 | 10 | 3.3 | 3.96 | 164 | 4.8407 | 5.8088
2008 | 8 | 28 | 11 | 2.7 | 3.24 | 134 | 3.8695 | 4.6434
2008 | 8 | 28 | 12 | 5.4 | 6.48 | 163 | 7.9156 | 9.4988
2008 | 8 | 28 | 13 | 5.4 | 6.48 | 161 | 7.9045 | 9.4854
2008 | 8 | 28 | 14 | 4.9 | 5.88 | 155 | 7.1415 | 8.5698
2008 | 8 | 28 | 15 | 4.8 | 5.76 | 155 | 6.9958 | 8.395
2008 | 8 | 28 | 16 | 4.5 | 5.4 | 156 | 6.5634 | 7.8761
2008 | 8 | 28 | 17 | 1.8 | 2.16 | 245 | 2.761 | 3.3132
2008 | 8 | 28 | 18 | 4.5 | 5.4 | 316 | 7.0936 | 8.5123
2008 | 8 | 28 | 19 | 5.7 | 6.84 | 324 | 9.009 | 10.8107
2008 | 8 | 28 | 20 | 5.7 | 6.84 | 344 | 9.0659 | 10.8791
2008 | 8 | 28 | 21 | 6.4 | 7.68 | 359 | 10.2249 | 12.2699
2008 | 8 | 28 | 22 | 7.7 | 9.24 | 15 | 8.2211 | 9.8653
2008 | 8 | 28 | 23 | 6.5 | 7.8 | 14 | 6.865 | 8.238
2008 | 8 | 29 | 0 | 3.5 | 4.2 | 1 | 2.1549 | 2.5859
2008 | 8 | 29 | 1 | 3.7 | 4.44 | 4 | 3.1341 | 3.761
2008 | 8 | 29 | 2 | 4.4 | 5.28 | 15 | 4.6978 | 5.6373
2008 | 8 | 29 | 3 | 3.7 | 4.44 | 22 | 4.1869 | 5.0243
2008 | 8 | 29 | 4 | 2.4 | 2.88 | 99 | 3.3183 | 3.982
2008 | 8 | 29 | 5 | 4.2 | 5.04 | 153 | 6.1122 | 7.3347
2008 | 8 | 29 | 6 | 3.2 | 3.84 | 187 | 4.7641 | 5.7169
2008 | 8 | 29 | 7 | 3.5 | 4.2 | 163 | 5.1305 | 6.1566
2008 | 8 | 29 | 8 | 4.5 | 5.4 | 167 | 6.6146 | 7.9375
2008 | 8 | 29 | 9 | 4.6 | 5.52 | 162 | 6.7382 | 8.0859
2008 | 8 | 29 | 10 | 4.6 | 5.52 | 162 | 6.7382 | 8.0859
2008 | 8 | 29 | 11 | 5.2 | 6.24 | 158 | 7.5954 | 9.1145
2008 | 8 | 29 | 12 | 8.9 | 10.68 | 150 | 12.9227 | 15.5072
2008 | 8 | 29 | 13 | 9.8 | 11.76 | 151 | 14.2403 | 17.0884
2008 | 8 | 29 | 14 | 9.6 | 11.52 | 157 | 14.0121 | 16.8146
2008 | 8 | 29 | 15 | 9.2 | 11.04 | 155 | 13.4086 | 16.0903
2008 | 8 | 29 | 16 | 8 | 9.6 | 156 | 11.6682 | 14.0019
2008 | 8 | 29 | 17 | 6.9 | 8.28 | 177 | 10.2093 | 12.2512
2008 | 8 | 29 | 18 | 4.4 | 5.28 | 185 | 6.5427 | 7.8513
2008 | 8 | 29 | 19 | 3.2 | 3.84 | 304 | 5.0236 | 6.0284
2008 | 8 | 29 | 20 | 4 | 4.8 | 342 | 6.3582 | 7.6298
2008 | 8 | 29 | 21 | 4.5 | 5.4 | 357 | 7.1852 | 8.6222
2008 | 8 | 29 | 22 | 4 | 4.8 | 6 | 3.659 | 4.3908
2008 | 8 | 29 | 23 | 3.9 | 4.68 | 17 | 4.2454 | 5.0945
2008 | 8 | 30 | 0 | 1.1 | 1.32 | 62 | 1.435 | 1.722
2008 | 8 | 30 | 1 | 3.5 | 4.2 | 164 | 5.1341 | 6.1609
2008 | 8 | 30 | 2 | 6 | 7.2 | 181 | 8.9 | 10.68
2008 | 8 | 30 | 3 | 5.8 | 6.96 | 196 | 8.6804 | 10.4165
2008 | 8 | 30 | 4 | 5.8 | 6.96 | 199 | 8.6951 | 10.4342
2008 | 8 | 30 | 5 | 6.3 | 7.56 | 205 | 9.476 | 11.3712
2008 | 8 | 30 | 6 | 6.6 | 7.92 | 213 | 9.9694 | 11.9632
2008 | 8 | 30 | 7 | 6.1 | 7.32 | 215 | 9.2236 | 11.0684
2008 | 8 | 30 | 8 | 5.7 | 6.84 | 221 | 8.645 | 10.374
2008 | 8 | 30 | 9 | 4.8 | 5.76 | 228 | 7.305 | 8.766
2008 | 8 | 30 | 10 | 4.7 | 5.64 | 229 | 7.1562 | 8.5875
2008 | 8 | 30 | 11 | 5.3 | 6.36 | 233 | 8.0851 | 9.7021
2008 | 8 | 30 | 12 | 4.3 | 5.16 | 228 | 6.544 | 7.8528
2008 | 8 | 30 | 13 | 4.9 | 5.88 | 245 | 7.516 | 9.0192
2008 | 8 | 30 | 14 | 3.7 | 4.44 | 241 | 5.6652 | 6.7982
2008 | 8 | 30 | 15 | 3.7 | 4.44 | 243 | 5.6703 | 6.8043
2008 | 8 | 30 | 16 | 4.2 | 5.04 | 262 | 6.4893 | 7.7871
2008 | 8 | 30 | 17 | 4.7 | 5.64 | 270 | 7.2854 | 8.7425
2008 | 8 | 30 | 18 | 4.8 | 5.76 | 273 | 7.4493 | 8.9391
2008 | 8 | 30 | 19 | 5.5 | 6.6 | 282 | 8.5654 | 10.2785
2008 | 8 | 30 | 20 | 5.6 | 6.72 | 284 | 8.7277 | 10.4733
2008 | 8 | 30 | 21 | 6 | 7.2 | 284 | 9.3512 | 11.2214
2008 | 8 | 30 | 22 | 5.8 | 6.96 | 283 | 9.036 | 10.8432
2008 | 8 | 30 | 23 | 5.4 | 6.48 | 283 | 8.4129 | 10.0954
2008 | 8 | 31 | 0 | 4.8 | 5.76 | 278 | 7.4638 | 8.9566
2008 | 8 | 31 | 1 | 4.4 | 5.28 | 279 | 6.8445 | 8.2134
2008 | 8 | 31 | 2 | 3.8 | 4.56 | 282 | 5.9179 | 7.1015
2008 | 8 | 31 | 3 | 4 | 4.8 | 272 | 6.2053 | 7.4463
2008 | 8 | 31 | 4 | 4.7 | 5.64 | 271 | 7.2883 | 8.746
2008 | 8 | 31 | 5 | 4.1 | 4.92 | 269 | 6.3528 | 7.6234
2008 | 8 | 31 | 6 | 3.7 | 4.44 | 250 | 5.6878 | 6.8254
2008 | 8 | 31 | 7 | 6 | 7.2 | 267 | 9.2893 | 11.1472
2008 | 8 | 31 | 8 | 6.2 | 7.44 | 292 | 9.6916 | 11.6299
2008 | 8 | 31 | 9 | 5 | 6 | 297 | 7.83 | 9.396
2008 | 8 | 31 | 10 | 5 | 6 | 301 | 7.8411 | 9.4094
2008 | 8 | 31 | 11 | 3.6 | 4.32 | 294 | 5.6315 | 6.7578
2008 | 8 | 31 | 12 | 2.9 | 3.48 | 283 | 4.518 | 5.4216
2008 | 8 | 31 | 13 | 3.5 | 4.2 | 287 | 5.461 | 6.5532
2008 | 8 | 31 | 14 | 4.1 | 4.92 | 289 | 6.4019 | 7.6823
2008 | 8 | 31 | 15 | 4.7 | 5.64 | 296 | 7.3575 | 8.829
2008 | 8 | 31 | 16 | 4.7 | 5.64 | 303 | 7.3759 | 8.851
2008 | 8 | 31 | 17 | 5 | 6 | 310 | 7.8657 | 9.4389
2008 | 8 | 31 | 18 | 5.2 | 6.24 | 312 | 8.1859 | 9.8231
2008 | 8 | 31 | 19 | 5.8 | 6.96 | 310 | 9.1242 | 10.9491
2008 | 8 | 31 | 20 | 5.8 | 6.96 | 313 | 9.1336 | 10.9603
2008 | 8 | 31 | 21 | 5.5 | 6.6 | 316 | 8.6699 | 10.4039
2008 | 8 | 31 | 22 | 5.2 | 6.24 | 323 | 8.216 | 9.8592
2008 | 8 | 31 | 23 | 5.2 | 6.24 | 336 | 8.2503 | 9.9003
2008 | 9 | 1 | 0 | 5.4 | 6.48 | 347 | 8.5966 | 10.3159
2008 | 9 | 1 | 1 | 5.7 | 6.84 | 354 | 9.0932 | 10.9118
2008 | 9 | 1 | 2 | 5.6 | 6.72 | 352 | 8.9284 | 10.7141
2008 | 9 | 1 | 3 | 5.3 | 6.36 | 352 | 8.4501 | 10.1401
2008 | 9 | 1 | 4 | 5.5 | 6.6 | 349 | 8.7611 | 10.5133
2008 | 9 | 1 | 5 | 5.4 | 6.48 | 344 | 8.5888 | 10.3065
2008 | 9 | 1 | 6 | 5.4 | 6.48 | 341 | 8.5809 | 10.2971
2008 | 9 | 1 | 7 | 5.4 | 6.48 | 341 | 8.5809 | 10.2971
2008 | 9 | 1 | 8 | 5.1 | 6.12 | 342 | 8.1067 | 9.728
2008 | 9 | 1 | 9 | 4.8 | 5.76 | 336 | 7.6156 | 9.1388
2008 | 9 | 1 | 10 | 4.6 | 5.52 | 330 | 7.2845 | 8.7414
2008 | 9 | 1 | 11 | 4.8 | 5.76 | 326 | 7.5914 | 9.1097
2008 | 9 | 1 | 12 | 3.2 | 3.84 | 315 | 5.0426 | 6.0511
2008 | 9 | 1 | 13 | 4 | 4.8 | 311 | 6.2947 | 7.5537
2008 | 9 | 1 | 14 | 4.4 | 5.28 | 313 | 6.9289 | 8.3147
2008 | 9 | 1 | 15 | 4.4 | 5.28 | 318 | 6.9406 | 8.3287
2008 | 9 | 1 | 16 | 5 | 6 | 323 | 7.9 | 9.48
2008 | 9 | 1 | 17 | 5.8 | 6.96 | 325 | 9.17 | 11.004
2008 | 9 | 1 | 18 | 5.8 | 6.96 | 325 | 9.17 | 11.004
2008 | 9 | 1 | 19 | 6.2 | 7.44 | 327 | 9.8088 | 11.7705
2008 | 9 | 1 | 20 | 5.9 | 7.08 | 334 | 9.355 | 11.226
2008 | 9 | 1 | 21 | 5.7 | 6.84 | 340 | 9.0548 | 10.8658
2008 | 9 | 1 | 22 | 5.5 | 6.6 | 337 | 8.729 | 10.4748
2008 | 9 | 1 | 23 | 5.1 | 6.12 | 341 | 8.1042 | 9.725
2008 | 9 | 2 | 0 | 4.4 | 5.28 | 348 | 7.0068 | 8.4081
2008 | 9 | 2 | 1 | 4.4 | 5.28 | 350 | 7.011 | 8.4132
2008 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4.8 | 351 | 6.3755 | 7.6506
2008 | 9 | 2 | 3 | 2.8 | 3.36 | 352 | 4.4642 | 5.357
2008 | 9 | 2 | 4 | 2.1 | 2.52 | 341 | 3.337 | 4.0044
2008 | 9 | 2 | 5 | 2.4 | 2.88 | 329 | 3.7994 | 4.5593
2008 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3.6 | 324 | 4.7416 | 5.6899
2008 | 9 | 2 | 7 | 2.7 | 3.24 | 327 | 4.2716 | 5.1259
2008 | 9 | 2 | 8 | 2.1 | 2.52 | 326 | 3.3212 | 3.9855
2008 | 9 | 2 | 9 | 1.1 | 1.32 | 319 | 1.7357 | 2.0829
2008 | 9 | 2 | 10 | 1.3 | 1.56 | 309 | 2.0444 | 2.4533
2008 | 9 | 2 | 11 | 1.9 | 2.28 | 320 | 2.999 | 3.5989
2008 | 9 | 2 | 12 | 3.2 | 3.84 | 315 | 5.0426 | 6.0511
2008 | 9 | 2 | 13 | 3.6 | 4.32 | 309 | 5.6614 | 6.7937
2008 | 9 | 2 | 14 | 4.7 | 5.64 | 308 | 7.3887 | 8.8665
2008 | 9 | 2 | 15 | 5.1 | 6.12 | 310 | 8.023 | 9.6277
2008 | 9 | 2 | 16 | 6.3 | 7.56 | 318 | 9.9376 | 11.9251
2008 | 9 | 2 | 17 | 6.6 | 7.92 | 321 | 10.4212 | 12.5054
2008 | 9 | 2 | 18 | 6.3 | 7.56 | 325 | 9.9605 | 11.9526
2008 | 9 | 2 | 19 | 6.5 | 7.8 | 330 | 10.2933 | 12.3519
2008 | 9 | 2 | 20 | 6.4 | 7.68 | 334 | 10.1478 | 12.1773
2008 | 9 | 2 | 21 | 6.3 | 7.56 | 341 | 10.011 | 12.0132
2008 | 9 | 2 | 22 | 6.2 | 7.44 | 345 | 9.8642 | 11.837
2008 | 9 | 2 | 23 | 5.7 | 6.84 | 341 | 9.0576 | 10.8691
2008 | 9 | 3 | 0 | 5.5 | 6.6 | 336 | 8.7262 | 10.4715
2008 | 9 | 3 | 1 | 5.3 | 6.36 | 331 | 8.3957 | 10.0748
2008 | 9 | 3 | 2 | 4.7 | 5.64 | 324 | 7.4284 | 8.9141
2008 | 9 | 3 | 3 | 4.1 | 4.92 | 314 | 6.4587 | 7.7504
2008 | 9 | 3 | 4 | 4.5 | 5.4 | 307 | 7.0719 | 8.4862
2008 | 9 | 3 | 5 | 4.8 | 5.76 | 307 | 7.5433 | 9.052
2008 | 9 | 3 | 6 | 4.7 | 5.64 | 299 | 7.3654 | 8.8385
2008 | 9 | 3 | 7 | 4.8 | 5.76 | 285 | 7.4837 | 8.9805
2008 | 9 | 3 | 8 | 4.6 | 5.52 | 280 | 7.1583 | 8.59
2008 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4.8 | 283 | 6.2317 | 7.4781
2008 | 9 | 3 | 10 | 3.3 | 3.96 | 282 | 5.1392 | 6.1671
2008 | 9 | 3 | 11 | 3.5 | 4.2 | 282 | 5.4507 | 6.5409
2008 | 9 | 3 | 12 | 3.9 | 4.68 | 226 | 5.9296 | 7.1155
2008 | 9 | 3 | 13 | 4.4 | 5.28 | 230 | 6.7026 | 8.0432
2008 | 9 | 3 | 14 | 4.9 | 5.88 | 233 | 7.4749 | 8.9699
2008 | 9 | 3 | 15 | 5 | 6 | 229 | 7.613 | 9.1356
2008 | 9 | 3 | 16 | 5.1 | 6.12 | 233 | 7.78 | 9.336
2008 | 9 | 3 | 17 | 4.9 | 5.88 | 253 | 7.5422 | 9.0507
2008 | 9 | 3 | 18 | 4.5 | 5.4 | 259 | 6.9442 | 8.333
2008 | 9 | 3 | 19 | 4.2 | 5.04 | 248 | 6.4508 | 7.741
2008 | 9 | 3 | 20 | 5 | 6 | 233 | 7.6274 | 9.1529
2008 | 9 | 3 | 21 | 6.3 | 7.56 | 218 | 9.5406 | 11.4487
2008 | 9 | 3 | 22 | 6.4 | 7.68 | 214 | 9.6723 | 11.6067
2008 | 9 | 3 | 23 | 6.3 | 7.56 | 220 | 9.5502 | 11.4603
2008 | 9 | 4 | 0 | 6.2 | 7.44 | 218 | 9.3892 | 11.267
2008 | 9 | 4 | 1 | 6.2 | 7.44 | 205 | 9.3256 | 11.1907
2008 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8.4 | 193 | 10.4584 | 12.5501
2008 | 9 | 4 | 3 | 7.7 | 9.24 | 185 | 11.4498 | 13.7398
2008 | 9 | 4 | 4 | 8.2 | 9.84 | 183 | 12.1784 | 14.6141
2008 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10.8 | 181 | 13.3501 | 16.0201
2008 | 9 | 4 | 6 | 9.9 | 11.88 | 178 | 14.6574 | 17.5889
2008 | 9 | 4 | 7 | 10.2 | 12.24 | 179 | 15.1111 | 18.1334
2008 | 9 | 4 | 8 | 9.1 | 10.92 | 186 | 13.5398 | 16.2477
2008 | 9 | 4 | 9 | 8.9 | 10.68 | 189 | 13.266 | 15.9192
2008 | 9 | 4 | 10 | 8.1 | 9.72 | 187 | 12.0591 | 14.471
2008 | 9 | 4 | 11 | 7.8 | 9.36 | 190 | 11.6332 | 13.9599
2008 | 9 | 4 | 12 | 6 | 7.2 | 230 | 9.14 | 10.968
2008 | 9 | 4 | 13 | 5.9 | 7.08 | 249 | 9.0658 | 10.8789
2008 | 9 | 4 | 14 | 6.1 | 7.32 | 257 | 9.4053 | 11.2864
2008 | 9 | 4 | 15 | 6 | 7.2 | 267 | 9.2893 | 11.1472
2008 | 9 | 4 | 16 | 6.3 | 7.56 | 280 | 9.8038 | 11.7646
2008 | 9 | 4 | 17 | 6.7 | 8.04 | 292 | 10.4732 | 12.5678
2008 | 9 | 4 | 18 | 6.7 | 8.04 | 299 | 10.4997 | 12.5996
2008 | 9 | 4 | 19 | 6.4 | 7.68 | 307 | 10.0578 | 12.0693
2008 | 9 | 4 | 20 | 6.1 | 7.32 | 313 | 9.606 | 11.5272
2008 | 9 | 4 | 21 | 5.3 | 6.36 | 316 | 8.3546 | 10.0256
2008 | 9 | 4 | 22 | 4.6 | 5.52 | 306 | 7.2265 | 8.6718
2008 | 9 | 4 | 23 | 4.6 | 5.52 | 291 | 7.1879 | 8.6255
2008 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 279 | 7.7778 | 9.3334
2008 | 9 | 5 | 1 | 5.3 | 6.36 | 271 | 8.2187 | 9.8625
2008 | 9 | 5 | 2 | 5.7 | 6.84 | 264 | 8.8141 | 10.577
2008 | 9 | 5 | 3 | 6.1 | 7.32 | 254 | 9.3933 | 11.272
2008 | 9 | 5 | 4 | 6.6 | 7.92 | 243 | 10.1145 | 12.1374
2008 | 9 | 5 | 5 | 6.9 | 8.28 | 227 | 10.4958 | 12.595
2008 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8.4 | 210 | 10.557 | 12.6684
2008 | 9 | 5 | 7 | 7.8 | 9.36 | 199 | 11.6935 | 14.0322
2008 | 9 | 5 | 8 | 8.5 | 10.2 | 196 | 12.7213 | 15.2656
2008 | 9 | 5 | 9 | 9.2 | 11.04 | 199 | 13.7923 | 16.5508
2008 | 9 | 5 | 10 | 10 | 12 | 205 | 15.0412 | 18.0495
2008 | 9 | 5 | 11 | 10.5 | 12.6 | 211 | 15.8438 | 19.0126
2008 | 9 | 5 | 12 | 11 | 13.2 | 214 | 16.6242 | 19.9491
2008 | 9 | 5 | 13 | 11.6 | 13.92 | 214 | 17.531 | 21.0372
2008 | 9 | 5 | 14 | 12.8 | 15.36 | 220 | 19.4036 | 23.2843
2008 | 9 | 5 | 15 | 10.1 | 12.12 | 214 | 15.2641 | 18.3169
2008 | 9 | 5 | 16 | 9.1 | 10.92 | 229 | 13.8557 | 16.6268
2008 | 9 | 5 | 17 | 10.8 | 12.96 | 229 | 16.4441 | 19.7329
2008 | 9 | 5 | 18 | 11.1 | 13.32 | 235 | 16.9488 | 20.3385
2008 | 9 | 5 | 19 | 12.1 | 14.52 | 231 | 18.441 | 22.1292
2008 | 9 | 5 | 20 | 7.8 | 9.36 | 261 | 12.0466 | 14.4559
2008 | 9 | 5 | 21 | 6.4 | 7.68 | 285 | 9.9783 | 11.974
2008 | 9 | 5 | 22 | 5.9 | 7.08 | 281 | 9.1848 | 11.0218
2008 | 9 | 5 | 23 | 5.8 | 6.96 | 286 | 9.0462 | 10.8555
2008 | 9 | 6 | 0 | 5.5 | 6.6 | 288 | 8.5847 | 10.3017
2008 | 9 | 6 | 1 | 5.3 | 6.36 | 286 | 8.2664 | 9.9197
2008 | 9 | 6 | 2 | 5.3 | 6.36 | 284 | 8.2602 | 9.9122
2008 | 9 | 6 | 3 | 5.7 | 6.84 | 280 | 8.8701 | 10.6441
2008 | 9 | 6 | 4 | 5.9 | 7.08 | 273 | 9.1564 | 10.9877
2008 | 9 | 6 | 5 | 6.3 | 7.56 | 263 | 9.7379 | 11.6855
2008 | 9 | 6 | 6 | 6.5 | 7.8 | 253 | 10.005 | 12.006
2008 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8.4 | 244 | 10.7323 | 12.8788
2008 | 9 | 6 | 8 | 6.6 | 7.92 | 244 | 10.119 | 12.1429
2008 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7.2 | 262 | 9.2704 | 11.1245
2008 | 9 | 6 | 10 | 6.8 | 8.16 | 263 | 10.5108 | 12.6129
2008 | 9 | 6 | 11 | 6.7 | 8.04 | 267 | 10.3731 | 12.4477
2008 | 9 | 6 | 12 | 5.4 | 6.48 | 313 | 8.5037 | 10.2044
2008 | 9 | 6 | 13 | 5.2 | 6.24 | 310 | 8.1804 | 9.8164
2008 | 9 | 6 | 14 | 5 | 6 | 323 | 7.9 | 9.48
2008 | 9 | 6 | 15 | 4.6 | 5.52 | 317 | 7.2536 | 8.7043
2008 | 9 | 6 | 16 | 5 | 6 | 316 | 7.8817 | 9.4581
2008 | 9 | 6 | 17 | 5.2 | 6.24 | 321 | 8.2106 | 9.8527
2008 | 9 | 6 | 18 | 5.6 | 6.72 | 328 | 8.8624 | 10.6348
2008 | 9 | 6 | 19 | 6.5 | 7.8 | 331 | 10.2966 | 12.3559
2008 | 9 | 6 | 20 | 6.4 | 7.68 | 337 | 10.1573 | 12.1888
2008 | 9 | 6 | 21 | 6.4 | 7.68 | 352 | 10.2039 | 12.2446
2008 | 9 | 6 | 22 | 6.9 | 8.28 | 3 | 5.5135 | 6.6162
2008 | 9 | 6 | 23 | 7.2 | 8.64 | 9 | 7.0734 | 8.4881
2008 | 9 | 7 | 0 | 7.3 | 8.76 | 12 | 7.5221 | 9.0266
2008 | 9 | 7 | 1 | 7.3 | 8.76 | 14 | 7.71 | 9.2519
2008 | 9 | 7 | 2 | 7.1 | 8.52 | 15 | 7.5805 | 9.0966
2008 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8.4 | 14 | 7.3931 | 8.8717
2008 | 9 | 7 | 4 | 6.8 | 8.16 | 10 | 6.8 | 8.16
2008 | 9 | 7 | 5 | 6.6 | 7.92 | 7 | 6.2071 | 7.4485
2008 | 9 | 7 | 6 | 6.6 | 7.92 | 7 | 6.2071 | 7.4485
2008 | 9 | 7 | 7 | 6.6 | 7.92 | 9 | 6.4839 | 7.7807
2008 | 9 | 7 | 8 | 6.6 | 7.92 | 9 | 6.4839 | 7.7807
2008 | 9 | 7 | 9 | 6.4 | 7.68 | 4 | 5.4212 | 6.5055
2008 | 9 | 7 | 10 | 5.8 | 6.96 | 357 | 9.2609 | 11.1131
2008 | 9 | 7 | 11 | 5.1 | 6.12 | 352 | 8.1312 | 9.7574
2008 | 9 | 7 | 12 | 1.5 | 1.8 | 329 | 2.3746 | 2.8495
2008 | 9 | 7 | 13 | 1.8 | 2.16 | 323 | 2.844 | 3.4128
2008 | 9 | 7 | 14 | 2.2 | 2.64 | 327 | 3.4805 | 4.1766
2008 | 9 | 7 | 15 | 2.9 | 3.48 | 328 | 4.5894 | 5.5073
2008 | 9 | 7 | 16 | 3.8 | 4.56 | 328 | 6.0138 | 7.2165
2008 | 9 | 7 | 17 | 4.9 | 5.88 | 332 | 7.7645 | 9.3174
2008 | 9 | 7 | 18 | 5.3 | 6.36 | 326 | 8.3822 | 10.0586
2008 | 9 | 7 | 19 | 6 | 7.2 | 330 | 9.5015 | 11.4018
2008 | 9 | 7 | 20 | 5.7 | 6.84 | 337 | 9.0464 | 10.8557
2008 | 9 | 7 | 21 | 5.4 | 6.48 | 340 | 8.5782 | 10.2939
2008 | 9 | 7 | 22 | 5.4 | 6.48 | 336 | 8.5676 | 10.2811
2008 | 9 | 7 | 23 | 5 | 6 | 331 | 7.9204 | 9.5045
2008 | 9 | 8 | 0 | 4.5 | 5.4 | 337 | 7.1419 | 8.5703
2008 | 9 | 8 | 1 | 4.6 | 5.52 | 346 | 7.3208 | 8.785
2008 | 9 | 8 | 2 | 4.3 | 5.16 | 354 | 6.8598 | 8.2317
2008 | 9 | 8 | 3 | 3.6 | 4.32 | 9 | 3.5367 | 4.244
2008 | 9 | 8 | 4 | 2.4 | 2.88 | 15 | 2.5624 | 3.0749
2008 | 9 | 8 | 5 | 0.2 | 0.24 | 72 | 0.2659 | 0.31908
2008 | 9 | 8 | 6 | 2.1 | 2.52 | 192 | 3.1357 | 3.7628
2008 | 9 | 8 | 7 | 3.9 | 4.68 | 200 | 5.85 | 7.02
2008 | 9 | 8 | 8 | 4.6 | 5.52 | 199 | 6.8962 | 8.2754
2008 | 9 | 8 | 9 | 4.3 | 5.16 | 185 | 6.394 | 7.6729
2008 | 9 | 8 | 10 | 4.6 | 5.52 | 179 | 6.8148 | 8.1778
2008 | 9 | 8 | 11 | 5 | 6 | 172 | 7.3741 | 8.849
2008 | 9 | 8 | 12 | 6.4 | 7.68 | 165 | 9.3945 | 11.2734
2008 | 9 | 8 | 13 | 6 | 7.2 | 173 | 8.8548 | 10.6257
2008 | 9 | 8 | 14 | 5.3 | 6.36 | 180 | 7.8568 | 9.4282
2008 | 9 | 8 | 15 | 4.7 | 5.64 | 185 | 6.9888 | 8.3866
2008 | 9 | 8 | 16 | 3.9 | 4.68 | 193 | 5.8268 | 6.9922
2008 | 9 | 8 | 17 | 3.1 | 3.72 | 205 | 4.6628 | 5.5953
2008 | 9 | 8 | 18 | 2.9 | 3.48 | 263 | 4.4825 | 5.3791
2008 | 9 | 8 | 19 | 3.1 | 3.72 | 282 | 4.8278 | 5.7933
2008 | 9 | 8 | 20 | 2.3 | 2.76 | 260 | 3.5507 | 4.2609
2008 | 9 | 8 | 21 | 2.7 | 3.24 | 254 | 4.1577 | 4.9893
2008 | 9 | 8 | 22 | 2.9 | 3.48 | 254 | 4.4657 | 5.3588
2008 | 9 | 8 | 23 | 1.8 | 2.16 | 255 | 2.773 | 3.3276
2008 | 9 | 9 | 0 | 1.2 | 1.44 | 191 | 1.7908 | 2.1489
2008 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 3.12 | 167 | 3.8217 | 4.5861
2008 | 9 | 9 | 2 | 3.5 | 4.2 | 169 | 5.1516 | 6.1819
2008 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 185 | 7.4349 | 8.9219
2008 | 9 | 9 | 4 | 4.5 | 5.4 | 197 | 6.7386 | 8.0864
2008 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4.8 | 195 | 5.9831 | 7.1797
2008 | 9 | 9 | 6 | 3.7 | 4.44 | 189 | 5.5151 | 6.6181
2008 | 9 | 9 | 7 | 3.5 | 4.2 | 173 | 5.1653 | 6.1983
2008 | 9 | 9 | 8 | 2.6 | 3.12 | 169 | 3.8269 | 4.5923
2008 | 9 | 9 | 9 | 1.5 | 1.8 | 191 | 2.2385 | 2.6862
2008 | 9 | 9 | 10 | 1.8 | 2.16 | 207 | 2.7103 | 3.2524
2008 | 9 | 9 | 11 | 2.5 | 3 | 202 | 3.7542 | 4.505
2008 | 9 | 9 | 12 | 4.1 | 4.92 | 194 | 6.1292 | 7.355
2008 | 9 | 9 | 13 | 4.2 | 5.04 | 192 | 6.2714 | 7.5257
2008 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4.8 | 203 | 6.0099 | 7.2119
2008 | 9 | 9 | 15 | 4.3 | 5.16 | 260 | 6.6383 | 7.966
2008 | 9 | 9 | 16 | 5.8 | 6.96 | 274 | 9.0048 | 10.8057
2008 | 9 | 9 | 17 | 6.6 | 7.92 | 281 | 10.2746 | 12.3295
2008 | 9 | 9 | 18 | 6.3 | 7.56 | 282 | 9.8113 | 11.7735
2008 | 9 | 9 | 19 | 5.5 | 6.6 | 281 | 8.5621 | 10.2746
2008 | 9 | 9 | 20 | 5.3 | 6.36 | 280 | 8.2476 | 9.8972
2008 | 9 | 9 | 21 | 4.5 | 5.4 | 281 | 7.0054 | 8.4065
2008 | 9 | 9 | 22 | 3.6 | 4.32 | 284 | 5.6107 | 6.7328
2008 | 9 | 9 | 23 | 2.7 | 3.24 | 294 | 4.2236 | 5.0683
2008 | 9 | 10 | 0 | 2.5 | 3 | 286 | 3.8992 | 4.6791
2008 | 9 | 10 | 1 | 2.6 | 3.12 | 284 | 4.0522 | 4.8626
2008 | 9 | 10 | 2 | 2.4 | 2.88 | 286 | 3.7433 | 4.4919
2008 | 9 | 10 | 3 | 2.2 | 2.64 | 280 | 3.4235 | 4.1083
2008 | 9 | 10 | 4 | 1.9 | 2.28 | 249 | 2.9195 | 3.5034
2008 | 9 | 10 | 5 | 2.6 | 3.12 | 241 | 3.9809 | 4.7771
2008 | 9 | 10 | 6 | 3.1 | 3.72 | 260 | 4.7857 | 5.7429
2008 | 9 | 10 | 7 | 3.2 | 3.84 | 275 | 4.9701 | 5.9641
2008 | 9 | 10 | 8 | 3.8 | 4.56 | 271 | 5.8927 | 7.0712
2008 | 9 | 10 | 9 | 3.8 | 4.56 | 270 | 5.8903 | 7.0684
2008 | 9 | 10 | 10 | 3.8 | 4.56 | 275 | 5.902 | 7.0824
2008 | 9 | 10 | 11 | 3.4 | 4.08 | 278 | 5.2869 | 6.3442
2008 | 9 | 10 | 12 | 3.3 | 3.96 | 306 | 5.1842 | 6.2211
2008 | 9 | 10 | 13 | 3.8 | 4.56 | 310 | 5.978 | 7.1735
2008 | 9 | 10 | 14 | 4.6 | 5.52 | 316 | 7.2512 | 8.7014
2008 | 9 | 10 | 15 | 4.9 | 5.88 | 321 | 7.7369 | 9.2843
2008 | 9 | 10 | 16 | 5.7 | 6.84 | 326 | 9.0148 | 10.8178
2008 | 9 | 10 | 17 | 6.7 | 8.04 | 326 | 10.5964 | 12.7156
2008 | 9 | 10 | 18 | 7 | 8.4 | 325 | 11.0672 | 13.2807
2008 | 9 | 10 | 19 | 7.7 | 9.24 | 331 | 12.1975 | 14.637
2008 | 9 | 10 | 20 | 8 | 9.6 | 340 | 12.7085 | 15.2502
2008 | 9 | 10 | 21 | 7.7 | 9.24 | 346 | 12.2544 | 14.7053
2008 | 9 | 10 | 22 | 7.4 | 8.88 | 351 | 11.7947 | 14.1536
2008 | 9 | 10 | 23 | 7.4 | 8.88 | 353 | 11.8017 | 14.1621
2008 | 9 | 11 | 0 | 7.4 | 8.88 | 350 | 11.7912 | 14.1494
2008 | 9 | 11 | 1 | 7.2 | 8.64 | 347 | 11.4622 | 13.7546
2008 | 9 | 11 | 2 | 7.3 | 8.76 | 344 | 11.6108 | 13.9329
2008 | 9 | 11 | 3 | 6.8 | 8.16 | 345 | 10.8188 | 12.9826
2008 | 9 | 11 | 4 | 6.7 | 8.04 | 344 | 10.6565 | 12.7877
2008 | 9 | 11 | 5 | 6.7 | 8.04 | 344 | 10.6565 | 12.7877
2008 | 9 | 11 | 6 | 6.5 | 7.8 | 343 | 10.3352 | 12.4022
2008 | 9 | 11 | 7 | 6.3 | 7.56 | 348 | 10.0324 | 12.0389
2008 | 9 | 11 | 8 | 6.9 | 8.28 | 349 | 10.9912 | 13.1894
2008 | 9 | 11 | 9 | 7.9 | 9.48 | 343 | 12.5612 | 15.0735
2008 | 9 | 11 | 10 | 7.6 | 9.12 | 340 | 12.0731 | 14.4877
2008 | 9 | 11 | 11 | 7.5 | 9 | 333 | 11.8882 | 14.2658
2008 | 9 | 11 | 12 | 10.7 | 12.84 | 346 | 17.0289 | 20.4347
2008 | 9 | 11 | 13 | 10.4 | 12.48 | 338 | 16.5108 | 19.813
2008 | 9 | 11 | 14 | 11.1 | 13.32 | 338 | 17.6221 | 21.1466
2008 | 9 | 11 | 15 | 11.5 | 13.8 | 339 | 18.2628 | 21.9154
2008 | 9 | 11 | 16 | 12.4 | 14.88 | 342 | 19.7103 | 23.6524
2008 | 9 | 11 | 17 | 12 | 14.4 | 344 | 19.0862 | 22.9034
2008 | 9 | 11 | 18 | 11.4 | 13.68 | 345 | 18.1374 | 21.7649
2008 | 9 | 11 | 19 | 11.4 | 13.68 | 349 | 18.1593 | 21.7912
2008 | 9 | 11 | 20 | 13.2 | 15.84 | 352 | 21.0455 | 25.2546
2008 | 9 | 11 | 21 | 14.5 | 17.4 | 357 | 23.1523 | 27.7827
2008 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 357 | 23.9506 | 28.7407
2008 | 9 | 11 | 23 | 15.3 | 18.36 | 358 | 24.4368 | 29.3241
2008 | 9 | 12 | 0 | 14.9 | 17.88 | 1 | 9.1738 | 11.0085
2008 | 9 | 12 | 1 | 13.9 | 16.68 | 2 | 10.1662 | 12.1994
2008 | 9 | 12 | 2 | 12.7 | 15.24 | 4 | 10.7578 | 12.9093
2008 | 9 | 12 | 3 | 12.4 | 14.88 | 2 | 9.0691 | 10.8829
2008 | 9 | 12 | 4 | 12.3 | 14.76 | 4 | 10.4189 | 12.5027
2008 | 9 | 12 | 5 | 12.2 | 14.64 | 5 | 10.7886 | 12.9463
2008 | 9 | 12 | 6 | 11.9 | 14.28 | 6 | 10.8854 | 13.0625
2008 | 9 | 12 | 7 | 11.4 | 13.68 | 6 | 10.428 | 12.5137
2008 | 9 | 12 | 8 | 12 | 14.4 | 5 | 10.6117 | 12.7341
2008 | 9 | 12 | 9 | 12.2 | 14.64 | 3 | 9.7484 | 11.6981
2008 | 9 | 12 | 10 | 11.7 | 14.04 | 4 | 9.9107 | 11.8928
2008 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13.2 | 2 | 8.0452 | 9.6542
2008 | 9 | 12 | 12 | 11.6 | 13.92 | 6 | 10.611 | 12.7332
2008 | 9 | 12 | 13 | 10.5 | 12.6 | 4 | 8.8942 | 10.673
2008 | 9 | 12 | 14 | 9.9 | 11.88 | 1 | 6.0953 | 7.3144
2008 | 9 | 12 | 15 | 9.8 | 11.76 | 355 | 15.6385 | 18.7663
2008 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 352 | 15.9435 | 19.1322
2008 | 9 | 12 | 17 | 9.8 | 11.76 | 346 | 15.5965 | 18.7158
2008 | 9 | 12 | 18 | 9.8 | 11.76 | 349 | 15.6107 | 18.7328
2008 | 9 | 12 | 19 | 10 | 12 | 352 | 15.9435 | 19.1322
2008 | 9 | 12 | 20 | 9.9 | 11.88 | 358 | 15.812 | 18.9744
2008 | 9 | 12 | 21 | 9.9 | 11.88 | 1 | 6.0953 | 7.3144
2008 | 9 | 12 | 22 | 10.3 | 12.36 | 4 | 8.7248 | 10.4698
2008 | 9 | 12 | 23 | 10.3 | 12.36 | 5 | 9.1084 | 10.9301
2008 | 9 | 13 | 0 | 9.9 | 11.88 | 7 | 9.3106 | 11.1728
2008 | 9 | 13 | 1 | 9.7 | 11.64 | 10 | 9.7 | 11.64
2008 | 9 | 13 | 2 | 9.3 | 11.16 | 11 | 9.4479 | 11.3375
2008 | 9 | 13 | 3 | 8.8 | 10.56 | 16 | 9.4903 | 11.3884
2008 | 9 | 13 | 4 | 8.9 | 10.68 | 18 | 9.7731 | 11.7278
2008 | 9 | 13 | 5 | 8.6 | 10.32 | 22 | 9.7317 | 11.6781
2008 | 9 | 13 | 6 | 8.3 | 9.96 | 24 | 9.5128 | 11.4153
2008 | 9 | 13 | 7 | 8.6 | 10.32 | 24 | 9.8566 | 11.828
2008 | 9 | 13 | 8 | 8.9 | 10.68 | 22 | 10.0712 | 12.0855
2008 | 9 | 13 | 9 | 8.8 | 10.56 | 21 | 9.8897 | 11.8677
2008 | 9 | 13 | 10 | 7.8 | 9.36 | 16 | 8.4119 | 10.0943
2008 | 9 | 13 | 11 | 7.1 | 8.52 | 12 | 7.3161 | 8.7793
2008 | 9 | 13 | 12 | 3.7 | 4.44 | 42 | 4.5862 | 5.5035
2008 | 9 | 13 | 13 | 3.6 | 4.32 | 32 | 4.2989 | 5.1587
2008 | 9 | 13 | 14 | 3.7 | 4.44 | 22 | 4.1869 | 5.0243
2008 | 9 | 13 | 15 | 4.2 | 5.04 | 16 | 4.5295 | 5.4354
2008 | 9 | 13 | 16 | 4.8 | 5.76 | 15 | 5.1248 | 6.1498
2008 | 9 | 13 | 17 | 5.5 | 6.6 | 15 | 5.8722 | 7.0466
2008 | 9 | 13 | 18 | 6.1 | 7.32 | 14 | 6.4426 | 7.7311
2008 | 9 | 13 | 19 | 6.4 | 7.68 | 4 | 5.4212 | 6.5055
2008 | 9 | 13 | 20 | 6.5 | 7.8 | 8 | 6.2579 | 7.5095
2008 | 9 | 13 | 21 | 6.9 | 8.28 | 10 | 6.9 | 8.28
2008 | 9 | 13 | 22 | 7.5 | 9 | 16 | 8.0883 | 9.706
2008 | 9 | 13 | 23 | 7.4 | 8.88 | 23 | 8.4287 | 10.1145
2008 | 9 | 14 | 0 | 7.1 | 8.52 | 30 | 8.4019 | 10.0823
2008 | 9 | 14 | 1 | 6.6 | 7.92 | 36 | 8.011 | 9.6132
2008 | 9 | 14 | 2 | 6.4 | 7.68 | 52 | 8.1611 | 9.7933
2008 | 9 | 14 | 3 | 6.8 | 8.16 | 72 | 9.0405 | 10.8486
2008 | 9 | 14 | 4 | 7.3 | 8.76 | 84 | 9.893 | 11.8716
2008 | 9 | 14 | 5 | 7.9 | 9.48 | 92 | 10.8261 | 12.9913
2008 | 9 | 14 | 6 | 8.8 | 10.56 | 98 | 12.1523 | 14.5827
2008 | 9 | 14 | 7 | 9.5 | 11.4 | 98 | 13.1189 | 15.7427
2008 | 9 | 14 | 8 | 9.4 | 11.28 | 95 | 12.932 | 15.5185
2008 | 9 | 14 | 9 | 8.4 | 10.08 | 93 | 11.5265 | 13.8318
2008 | 9 | 14 | 10 | 6.8 | 8.16 | 89 | 9.2811 | 11.1373
2008 | 9 | 14 | 11 | 5.2 | 6.24 | 79 | 6.9938 | 8.3926
2008 | 9 | 14 | 12 | 2.9 | 3.48 | 94 | 3.9846 | 4.7815
2008 | 9 | 14 | 13 | 2.6 | 3.12 | 91 | 3.5583 | 4.2699
2008 | 9 | 14 | 14 | 1.9 | 2.28 | 77 | 2.5473 | 3.0568
2008 | 9 | 14 | 15 | 1.7 | 2.04 | 22 | 1.9237 | 2.3085
2008 | 9 | 14 | 16 | 3.5 | 4.2 | 336 | 5.5531 | 6.6637
2008 | 9 | 14 | 17 | 4.8 | 5.76 | 336 | 7.6156 | 9.1388
2008 | 9 | 14 | 18 | 5.5 | 6.6 | 335 | 8.7235 | 10.4682
2008 | 9 | 14 | 19 | 6.2 | 7.44 | 340 | 9.8491 | 11.8189
2008 | 9 | 14 | 20 | 6.5 | 7.8 | 348 | 10.3509 | 12.4211
2008 | 9 | 14 | 21 | 6.8 | 8.16 | 354 | 10.848 | 13.0176
2008 | 9 | 14 | 22 | 6.9 | 8.28 | 359 | 11.0237 | 13.2285
2008 | 9 | 14 | 23 | 6.9 | 8.28 | 2 | 5.0465 | 6.0558
2008 | 9 | 15 | 0 | 6.9 | 8.28 | 4 | 5.8448 | 7.0137
2008 | 9 | 15 | 1 | 7 | 8.4 | 6 | 6.4032 | 7.6838
2008 | 9 | 15 | 2 | 6.9 | 8.28 | 5 | 6.1017 | 7.3221
2008 | 9 | 15 | 3 | 6.8 | 8.16 | 3 | 5.4336 | 6.5203
2008 | 9 | 15 | 4 | 6.7 | 8.04 | 2 | 4.9002 | 5.8803
2008 | 9 | 15 | 5 | 6.5 | 7.8 | 3 | 5.1938 | 6.2326
2008 | 9 | 15 | 6 | 6.3 | 7.56 | 4 | 5.3365 | 6.4038
2008 | 9 | 15 | 7 | 5.9 | 7.08 | 5 | 5.2174 | 6.2609
2008 | 9 | 15 | 8 | 4.7 | 5.64 | 9 | 4.6174 | 5.5408
2008 | 9 | 15 | 9 | 3.3 | 3.96 | 3 | 2.6369 | 3.1642
2008 | 9 | 15 | 10 | 3.1 | 3.72 | 351 | 4.941 | 5.9292
2008 | 9 | 15 | 11 | 2.4 | 2.88 | 344 | 3.8172 | 4.5807
2008 | 9 | 15 | 12 | 5.1 | 6.12 | 337 | 8.0941 | 9.713
2008 | 9 | 15 | 13 | 4.7 | 5.64 | 336 | 7.457 | 8.9484
2008 | 9 | 15 | 14 | 4.9 | 5.88 | 327 | 7.7521 | 9.3025
2008 | 9 | 15 | 15 | 5.6 | 6.72 | 323 | 8.848 | 10.6176
2008 | 9 | 15 | 16 | 6.4 | 7.68 | 324 | 10.1153 | 12.1384
2008 | 9 | 15 | 17 | 7.4 | 8.88 | 326 | 11.7034 | 14.0441
2008 | 9 | 15 | 18 | 8.4 | 10.08 | 329 | 13.2978 | 15.9574
2008 | 9 | 15 | 19 | 8.6 | 10.32 | 336 | 13.6447 | 16.3736
2008 | 9 | 15 | 20 | 8.2 | 9.84 | 342 | 13.0343 | 15.6411
2008 | 9 | 15 | 21 | 7.8 | 9.36 | 346 | 12.4136 | 14.8963
2008 | 9 | 15 | 22 | 7.5 | 9 | 346 | 11.9361 | 14.3234
2008 | 9 | 15 | 23 | 7.6 | 9.12 | 343 | 12.0842 | 14.5011
2008 | 9 | 16 | 0 | 7.7 | 9.24 | 340 | 12.2319 | 14.6783
2008 | 9 | 16 | 1 | 7.8 | 9.36 | 337 | 12.3793 | 14.8551
2008 | 9 | 16 | 2 | 7.7 | 9.24 | 335 | 12.2129 | 14.6555
2008 | 9 | 16 | 3 | 7.3 | 8.76 | 333 | 11.5712 | 13.8854
2008 | 9 | 16 | 4 | 6.7 | 8.04 | 334 | 10.6235 | 12.7482
2008 | 9 | 16 | 5 | 6 | 7.2 | 335 | 9.5165 | 11.4199
2008 | 9 | 16 | 6 | 5.6 | 6.72 | 333 | 8.8765 | 10.6518
2008 | 9 | 16 | 7 | 5.6 | 6.72 | 328 | 8.8624 | 10.6348
2008 | 9 | 16 | 8 | 5.5 | 6.6 | 326 | 8.6985 | 10.4382
2008 | 9 | 16 | 9 | 4.9 | 5.88 | 325 | 7.7471 | 9.2965
2008 | 9 | 16 | 10 | 4.6 | 5.52 | 325 | 7.2728 | 8.7273
2008 | 9 | 16 | 11 | 4.1 | 4.92 | 318 | 6.4673 | 7.7608
2008 | 9 | 16 | 12 | 3.6 | 4.32 | 302 | 5.6476 | 6.7771
2008 | 9 | 16 | 13 | 3.6 | 4.32 | 290 | 5.6233 | 6.7479
2008 | 9 | 16 | 14 | 3.3 | 3.96 | 292 | 5.1584 | 6.1901
2008 | 9 | 16 | 15 | 3.2 | 3.84 | 294 | 5.0058 | 6.0069
2008 | 9 | 16 | 16 | 3.4 | 4.08 | 304 | 5.3376 | 6.4051
2008 | 9 | 16 | 17 | 3.8 | 4.56 | 307 | 5.9718 | 7.1661
2008 | 9 | 16 | 18 | 4.3 | 5.16 | 303 | 6.7481 | 8.0978
2008 | 9 | 16 | 19 | 5 | 6 | 301 | 7.8411 | 9.4094
2008 | 9 | 16 | 20 | 5.2 | 6.24 | 295 | 8.1373 | 9.7648
2008 | 9 | 16 | 21 | 5 | 6 | 289 | 7.8072 | 9.3686
2008 | 9 | 16 | 22 | 5 | 6 | 283 | 7.7897 | 9.3476
2008 | 9 | 16 | 23 | 5.3 | 6.36 | 284 | 8.2602 | 9.9122
2008 | 9 | 17 | 0 | 5.6 | 6.72 | 310 | 8.8096 | 10.5715
2008 | 9 | 17 | 1 | 5 | 6 | 308 | 7.8603 | 9.4324
2008 | 9 | 17 | 2 | 4.5 | 5.4 | 309 | 7.0767 | 8.4921
2008 | 9 | 17 | 3 | 4.6 | 5.52 | 303 | 7.2189 | 8.6627
2008 | 9 | 17 | 4 | 5.1 | 6.12 | 301 | 7.998 | 9.5976
2008 | 9 | 17 | 5 | 4.9 | 5.88 | 297 | 7.6734 | 9.2081
2008 | 9 | 17 | 6 | 4.1 | 4.92 | 294 | 6.4136 | 7.6964
2008 | 9 | 17 | 7 | 3.1 | 3.72 | 280 | 4.8241 | 5.7889
2008 | 9 | 17 | 8 | 3.1 | 3.72 | 253 | 4.7716 | 5.726
2008 | 9 | 17 | 9 | 2.7 | 3.24 | 249 | 4.1488 | 4.9785
2008 | 9 | 17 | 10 | 2.3 | 2.76 | 241 | 3.5216 | 4.2259
2008 | 9 | 17 | 11 | 3.8 | 4.56 | 261 | 5.8688 | 7.0426
2008 | 9 | 17 | 12 | 5.3 | 6.36 | 193 | 7.9185 | 9.5022
2008 | 9 | 17 | 13 | 5.2 | 6.24 | 190 | 7.7555 | 9.3066
2008 | 9 | 17 | 14 | 5.5 | 6.6 | 190 | 8.2029 | 9.8435
2008 | 9 | 17 | 15 | 5.9 | 7.08 | 197 | 8.8351 | 10.6021
2008 | 9 | 17 | 16 | 5.6 | 6.72 | 195 | 8.3763 | 10.0516
2008 | 9 | 17 | 17 | 4.3 | 5.16 | 220 | 6.5184 | 7.8221
2008 | 9 | 17 | 18 | 4.2 | 5.04 | 272 | 6.5155 | 7.8187
2008 | 9 | 17 | 19 | 3.8 | 4.56 | 288 | 5.9313 | 7.1175
2008 | 9 | 17 | 20 | 3.6 | 4.32 | 277 | 5.5957 | 6.7148
2008 | 9 | 17 | 21 | 3.6 | 4.32 | 261 | 5.5599 | 6.6719
2008 | 9 | 17 | 22 | 4.1 | 4.92 | 243 | 6.2833 | 7.5399
2008 | 9 | 17 | 23 | 4.2 | 5.04 | 235 | 6.413 | 7.6957
2008 | 9 | 18 | 0 | 4.5 | 5.4 | 227 | 6.8451 | 8.2141
2008 | 9 | 18 | 1 | 4.6 | 5.52 | 221 | 6.9767 | 8.372
2008 | 9 | 18 | 2 | 4.8 | 5.76 | 214 | 7.2542 | 8.705
2008 | 9 | 18 | 3 | 5.3 | 6.36 | 210 | 7.9932 | 9.5918
2008 | 9 | 18 | 4 | 5.7 | 6.84 | 208 | 8.5873 | 10.3048
2008 | 9 | 18 | 5 | 5.8 | 6.96 | 200 | 8.7 | 10.44
2008 | 9 | 18 | 6 | 5.8 | 6.96 | 192 | 8.6605 | 10.3926
2008 | 9 | 18 | 7 | 5.8 | 6.96 | 187 | 8.6349 | 10.3619
2008 | 9 | 18 | 8 | 5.2 | 6.24 | 190 | 7.7555 | 9.3066
2008 | 9 | 18 | 9 | 3.6 | 4.32 | 205 | 5.4148 | 6.4978
2008 | 9 | 18 | 10 | 3.3 | 3.96 | 214 | 4.9873 | 5.9847
2008 | 9 | 18 | 11 | 3 | 3.6 | 200 | 4.5 | 5.4
2008 | 9 | 18 | 12 | 1.7 | 2.04 | 191 | 2.5369 | 3.0443
2008 | 9 | 18 | 13 | 2.7 | 3.24 | 188 | 4.0221 | 4.8265
2008 | 9 | 18 | 14 | 3.1 | 3.72 | 200 | 4.65 | 5.58
2008 | 9 | 18 | 15 | 3.2 | 3.84 | 202 | 4.8053 | 5.7664
2008 | 9 | 18 | 16 | 2.8 | 3.36 | 197 | 4.1929 | 5.0315
2008 | 9 | 18 | 17 | 2.8 | 3.36 | 217 | 4.2381 | 5.0857
2008 | 9 | 18 | 18 | 2.2 | 2.64 | 255 | 3.3892 | 4.067
2008 | 9 | 18 | 19 | 3.7 | 4.44 | 307 | 5.8146 | 6.9776
2008 | 9 | 18 | 20 | 4.7 | 5.64 | 344 | 7.4754 | 8.9705
2008 | 9 | 18 | 21 | 6.1 | 7.32 | 357 | 9.7399 | 11.6879
2008 | 9 | 18 | 22 | 5.6 | 6.72 | 13 | 5.8452 | 7.0143
2008 | 9 | 18 | 23 | 4.4 | 5.28 | 41 | 5.4362 | 6.5234
2008 | 9 | 19 | 0 | 3.8 | 4.56 | 59 | 4.9257 | 5.9109
2008 | 9 | 19 | 1 | 2.9 | 3.48 | 78 | 3.8942 | 4.6731
2008 | 9 | 19 | 2 | 2.4 | 2.88 | 125 | 3.4117 | 4.0941
2008 | 9 | 19 | 3 | 2.6 | 3.12 | 166 | 3.8191 | 4.583
2008 | 9 | 19 | 4 | 2.7 | 3.24 | 173 | 3.9846 | 4.7816
2008 | 9 | 19 | 5 | 2.8 | 3.36 | 153 | 4.0748 | 4.8898
2008 | 9 | 19 | 6 | 3.4 | 4.08 | 129 | 4.8512 | 5.8214
2008 | 9 | 19 | 7 | 4.1 | 4.92 | 119 | 5.7947 | 6.9537
2008 | 9 | 19 | 8 | 4.1 | 4.92 | 116 | 5.7772 | 6.9327
2008 | 9 | 19 | 9 | 3.1 | 3.72 | 99 | 4.2862 | 5.1434
2008 | 9 | 19 | 10 | 2.7 | 3.24 | 93 | 3.7049 | 4.4459
2008 | 9 | 19 | 11 | 2.9 | 3.48 | 103 | 4.0288 | 4.8346
2008 | 9 | 19 | 12 | 5.6 | 6.72 | 125 | 7.9607 | 9.5528
2008 | 9 | 19 | 13 | 4.1 | 4.92 | 126 | 5.8338 | 7.0006
2008 | 9 | 19 | 14 | 3.7 | 4.44 | 131 | 5.2887 | 6.3464
2008 | 9 | 19 | 15 | 3.3 | 3.96 | 130 | 4.7127 | 5.6553
2008 | 9 | 19 | 16 | 3.3 | 3.96 | 130 | 4.7127 | 5.6553
2008 | 9 | 19 | 17 | 4.2 | 5.04 | 135 | 6.0245 | 7.2294
2008 | 9 | 19 | 18 | 5.6 | 6.72 | 142 | 8.0799 | 9.6959
2008 | 9 | 19 | 19 | 5.6 | 6.72 | 139 | 8.0599 | 9.6719
2008 | 9 | 19 | 20 | 5.8 | 6.96 | 138 | 8.3408 | 10.009
2008 | 9 | 19 | 21 | 6.9 | 8.28 | 145 | 9.9797 | 11.9756
2008 | 9 | 19 | 22 | 7.8 | 9.36 | 150 | 11.3255 | 13.5906
2008 | 9 | 19 | 23 | 8.5 | 10.2 | 170 | 12.5194 | 15.0233
2008 | 9 | 20 | 0 | 9.3 | 11.16 | 180 | 13.7865 | 16.5438
2008 | 9 | 20 | 1 | 9.8 | 11.76 | 171 | 14.4438 | 17.3325
2008 | 9 | 20 | 2 | 9.5 | 11.4 | 167 | 13.9641 | 16.7569
2008 | 9 | 20 | 3 | 8.1 | 9.72 | 163 | 11.8734 | 14.2481
2008 | 9 | 20 | 4 | 7.2 | 8.64 | 180 | 10.6734 | 12.8081
2008 | 9 | 20 | 5 | 5.3 | 6.36 | 200 | 7.95 | 9.54
2008 | 9 | 20 | 6 | 5.3 | 6.36 | 189 | 7.9 | 9.48
2008 | 9 | 20 | 7 | 7.1 | 8.52 | 142 | 10.2441 | 12.293
2008 | 9 | 20 | 8 | 9.6 | 11.52 | 150 | 13.9391 | 16.7269
2008 | 9 | 20 | 9 | 11.7 | 14.04 | 140 | 16.8535 | 20.2242
2008 | 9 | 20 | 10 | 6 | 7.2 | 115 | 8.4458 | 10.135
2008 | 9 | 20 | 11 | 5.1 | 6.12 | 129 | 7.2767 | 8.7321
2008 | 9 | 20 | 12 | 9.5 | 11.4 | 127 | 13.5299 | 16.2359
2008 | 9 | 20 | 13 | 8.7 | 10.44 | 136 | 12.49 | 14.988
2008 | 9 | 20 | 14 | 6.6 | 7.92 | 141 | 9.5149 | 11.4179
2008 | 9 | 20 | 15 | 6.3 | 7.56 | 203 | 9.4657 | 11.3588
2008 | 9 | 20 | 16 | 6.8 | 8.16 | 259 | 10.4934 | 12.5921
2008 | 9 | 20 | 17 | 7.8 | 9.36 | 262 | 12.0515 | 14.4618
2008 | 9 | 20 | 18 | 5.8 | 6.96 | 260 | 8.954 | 10.7448
2008 | 9 | 20 | 19 | 2.8 | 3.36 | 242 | 4.2891 | 5.1469
2008 | 9 | 20 | 20 | 2.2 | 2.64 | 146 | 3.1844 | 3.8213
2008 | 9 | 20 | 21 | 5.4 | 6.48 | 104 | 7.5106 | 9.0128
2008 | 9 | 20 | 22 | 8.2 | 9.84 | 123 | 11.6347 | 13.9616
2008 | 9 | 20 | 23 | 7.3 | 8.76 | 121 | 10.3377 | 12.4053
2008 | 9 | 21 | 0 | 7.1 | 8.52 | 126 | 10.1025 | 12.123
2008 | 9 | 21 | 1 | 6.5 | 7.8 | 152 | 9.4523 | 11.3427
2008 | 9 | 21 | 2 | 6.5 | 7.8 | 152 | 9.4523 | 11.3427
2008 | 9 | 21 | 3 | 7.3 | 8.76 | 162 | 10.6933 | 12.8319
2008 | 9 | 21 | 4 | 7.6 | 9.12 | 167 | 11.1713 | 13.4055
2008 | 9 | 21 | 5 | 8.6 | 10.32 | 158 | 12.5616 | 15.074
2008 | 9 | 21 | 6 | 8.7 | 10.44 | 151 | 12.6419 | 15.1703
2008 | 9 | 21 | 7 | 9.1 | 10.92 | 151 | 13.2232 | 15.8678
2008 | 9 | 21 | 8 | 8.1 | 9.72 | 150 | 11.7611 | 14.1133
2008 | 9 | 21 | 9 | 5.8 | 6.96 | 154 | 8.447 | 10.1364
2008 | 9 | 21 | 10 | 4.3 | 5.16 | 160 | 6.2899 | 7.5478
2008 | 9 | 21 | 11 | 3.1 | 3.72 | 166 | 4.5536 | 5.4643
2008 | 9 | 21 | 12 | 3.3 | 3.96 | 204 | 4.9609 | 5.9531
2008 | 9 | 21 | 13 | 3.7 | 4.44 | 241 | 5.6652 | 6.7982
2008 | 9 | 21 | 14 | 3.6 | 4.32 | 236 | 5.4995 | 6.5993
2008 | 9 | 21 | 15 | 4.3 | 5.16 | 241 | 6.5838 | 7.9006
2008 | 9 | 21 | 16 | 4.4 | 5.28 | 249 | 6.7609 | 8.1131
2008 | 9 | 21 | 17 | 4.8 | 5.76 | 288 | 7.4921 | 8.9906
2008 | 9 | 21 | 18 | 4.9 | 5.88 | 312 | 7.7137 | 9.2564
2008 | 9 | 21 | 19 | 4.5 | 5.4 | 316 | 7.0936 | 8.5123
2008 | 9 | 21 | 20 | 5.4 | 6.48 | 309 | 8.4921 | 10.1905
2008 | 9 | 21 | 21 | 5.4 | 6.48 | 303 | 8.4744 | 10.1693
2008 | 9 | 21 | 22 | 4.9 | 5.88 | 306 | 7.6978 | 9.2374
2008 | 9 | 21 | 23 | 4.3 | 5.16 | 303 | 6.7481 | 8.0978
2008 | 9 | 22 | 0 | 4.1 | 4.92 | 304 | 6.4365 | 7.7238
2008 | 9 | 22 | 1 | 3 | 3.6 | 292 | 4.6895 | 5.6274
2008 | 9 | 22 | 2 | 2.6 | 3.12 | 283 | 4.0506 | 4.8608
2008 | 9 | 22 | 3 | 2.8 | 3.36 | 268 | 4.3368 | 5.2041
2008 | 9 | 22 | 4 | 3 | 3.6 | 243 | 4.5975 | 5.517
2008 | 9 | 22 | 5 | 3.4 | 4.08 | 255 | 5.2379 | 6.2854
2008 | 9 | 22 | 6 | 3.7 | 4.44 | 256 | 5.7024 | 6.8429
2008 | 9 | 22 | 7 | 3.3 | 3.96 | 253 | 5.0795 | 6.0954
2008 | 9 | 22 | 8 | 2.8 | 3.36 | 260 | 4.3226 | 5.1871
2008 | 9 | 22 | 9 | 2.2 | 2.64 | 234 | 3.3577 | 4.0292
2008 | 9 | 22 | 10 | 1.6 | 1.92 | 236 | 2.4442 | 2.933
2008 | 9 | 22 | 11 | 2.3 | 2.76 | 211 | 3.4706 | 4.1647
2008 | 9 | 22 | 12 | 4.5 | 5.4 | 274 | 6.9864 | 8.3837
2008 | 9 | 22 | 13 | 5.4 | 6.48 | 277 | 8.3935 | 10.0723
2008 | 9 | 22 | 14 | 5.4 | 6.48 | 284 | 8.416 | 10.0992
2008 | 9 | 22 | 15 | 5.1 | 6.12 | 285 | 7.9515 | 9.5418
2008 | 9 | 22 | 16 | 4.9 | 5.88 | 284 | 7.6368 | 9.1641
2008 | 9 | 22 | 17 | 4.6 | 5.52 | 288 | 7.18 | 8.6159
2008 | 9 | 22 | 18 | 4.7 | 5.64 | 297 | 7.3602 | 8.8322
2008 | 9 | 22 | 19 | 4.3 | 5.16 | 309 | 6.7622 | 8.1147
2008 | 9 | 22 | 20 | 3.8 | 4.56 | 315 | 5.9881 | 7.1857
2008 | 9 | 22 | 21 | 3.4 | 4.08 | 289 | 5.3089 | 6.3707
2008 | 9 | 22 | 22 | 3.9 | 4.68 | 307 | 6.1289 | 7.3547
2008 | 9 | 22 | 23 | 4.5 | 5.4 | 299 | 7.052 | 8.4624
2008 | 9 | 23 | 0 | 4.5 | 5.4 | 292 | 7.0342 | 8.4411
2008 | 9 | 23 | 1 | 4.4 | 5.28 | 293 | 6.8804 | 8.2565
2008 | 9 | 23 | 2 | 4.7 | 5.64 | 305 | 7.381 | 8.8572
2008 | 9 | 23 | 3 | 4.3 | 5.16 | 316 | 6.7783 | 8.1339
2008 | 9 | 23 | 4 | 3.7 | 4.44 | 313 | 5.8266 | 6.9919
2008 | 9 | 23 | 5 | 3 | 3.6 | 299 | 4.7013 | 5.6416
2008 | 9 | 23 | 6 | 3.2 | 3.84 | 288 | 4.9948 | 5.9937
2008 | 9 | 23 | 7 | 2.6 | 3.12 | 285 | 4.0537 | 4.8644
2008 | 9 | 23 | 8 | 2.3 | 2.76 | 281 | 3.5805 | 4.2966
2008 | 9 | 23 | 9 | 2 | 2.4 | 280 | 3.1123 | 3.7348
2008 | 9 | 23 | 10 | 1.9 | 2.28 | 294 | 2.9722 | 3.5666
2008 | 9 | 23 | 11 | 1.8 | 2.16 | 281 | 2.8022 | 3.3626
2008 | 9 | 23 | 12 | 1.6 | 1.92 | 280 | 2.4899 | 2.9878
2008 | 9 | 23 | 13 | 2.2 | 2.64 | 292 | 3.439 | 4.1267
2008 | 9 | 23 | 14 | 2.9 | 3.48 | 283 | 4.518 | 5.4216
2008 | 9 | 23 | 15 | 4.5 | 5.4 | 287 | 7.0213 | 8.4255
2008 | 9 | 23 | 16 | 5.5 | 6.6 | 289 | 8.5879 | 10.3055
2008 | 9 | 23 | 17 | 5 | 6 | 295 | 7.8243 | 9.3892
2008 | 9 | 23 | 18 | 5.7 | 6.84 | 297 | 8.9262 | 10.7114
2008 | 9 | 23 | 19 | 5.7 | 6.84 | 309 | 8.9639 | 10.7566
2008 | 9 | 23 | 20 | 5.2 | 6.24 | 321 | 8.2106 | 9.8527
2008 | 9 | 23 | 21 | 4.4 | 5.28 | 331 | 6.97 | 8.364
2008 | 9 | 23 | 22 | 3.3 | 3.96 | 338 | 5.239 | 6.2868
2008 | 9 | 23 | 23 | 3.7 | 4.44 | 344 | 5.8849 | 7.0619
2008 | 9 | 24 | 0 | 4 | 4.8 | 351 | 6.3755 | 7.6506
2008 | 9 | 24 | 1 | 2.7 | 3.24 | 357 | 4.3111 | 5.1733
2008 | 9 | 24 | 2 | 0.7 | 0.84 | 342 | 1.1127 | 1.3352
2008 | 9 | 24 | 3 | 0.5 | 0.6 | 234 | 0.7631 | 0.91572
2008 | 9 | 24 | 4 | 0.8 | 0.96 | 210 | 1.2065 | 1.4478
2008 | 9 | 24 | 5 | 0.2 | 0.24 | 266 | 0.30952 | 0.37142
2008 | 9 | 24 | 6 | 1.1 | 1.32 | 276 | 1.7091 | 2.051
2008 | 9 | 24 | 7 | 1.4 | 1.68 | 274 | 2.1736 | 2.6083
2008 | 9 | 24 | 8 | 1.6 | 1.92 | 276 | 2.486 | 2.9832
2008 | 9 | 24 | 9 | 1 | 1.2 | 309 | 1.5726 | 1.8871
2008 | 9 | 24 | 10 | 0.3 | 0.36 | 259 | 0.46294 | 0.55553
2008 | 9 | 24 | 11 | 1.7 | 2.04 | 185 | 2.5279 | 3.0335
2008 | 9 | 24 | 12 | 2.4 | 2.88 | 153 | 3.4927 | 4.1912
2008 | 9 | 24 | 13 | 2.2 | 2.64 | 168 | 3.236 | 3.8832
2008 | 9 | 24 | 14 | 1.6 | 1.92 | 204 | 2.4053 | 2.8863
2008 | 9 | 24 | 15 | 1.7 | 2.04 | 254 | 2.6178 | 3.1414
2008 | 9 | 24 | 16 | 3.5 | 4.2 | 300 | 5.4869 | 6.5842
2008 | 9 | 24 | 17 | 3.8 | 4.56 | 304 | 5.9656 | 7.1587
2008 | 9 | 24 | 18 | 4.8 | 5.76 | 307 | 7.5433 | 9.052
2008 | 9 | 24 | 19 | 5.3 | 6.36 | 315 | 8.3518 | 10.0222
2008 | 9 | 24 | 20 | 4.9 | 5.88 | 329 | 7.7571 | 9.3085
2008 | 9 | 24 | 21 | 4.4 | 5.28 | 339 | 6.9875 | 8.385
2008 | 9 | 24 | 22 | 4.2 | 5.04 | 346 | 6.6842 | 8.0211
2008 | 9 | 24 | 23 | 4.3 | 5.16 | 355 | 6.8618 | 8.2342
2008 | 9 | 25 | 0 | 3.8 | 4.56 | 356 | 6.0657 | 7.2789
2008 | 9 | 25 | 1 | 3.3 | 3.96 | 353 | 5.2629 | 6.3155
2008 | 9 | 25 | 2 | 3.2 | 3.84 | 351 | 5.1004 | 6.1205
2008 | 9 | 25 | 3 | 2.7 | 3.24 | 345 | 4.2957 | 5.1548
2008 | 9 | 25 | 4 | 2 | 2.4 | 356 | 3.1925 | 3.831
2008 | 9 | 25 | 5 | 0.9 | 1.08 | 8 | 0.86648 | 1.0398
2008 | 9 | 25 | 6 | 0.4 | 0.48 | 327 | 0.63282 | 0.75939
2008 | 9 | 25 | 7 | 0.5 | 0.6 | 307 | 0.78576 | 0.94291
2008 | 9 | 25 | 8 | 0.6 | 0.72 | 295 | 0.93892 | 1.1267
2008 | 9 | 25 | 9 | 0.5 | 0.6 | 59 | 0.64812 | 0.77775
2008 | 9 | 25 | 10 | 2.1 | 2.52 | 97 | 2.8964 | 3.4757
2008 | 9 | 25 | 11 | 2.8 | 3.36 | 104 | 3.8944 | 4.6733
2008 | 9 | 25 | 12 | 2.2 | 2.64 | 54 | 2.8192 | 3.3831
2008 | 9 | 25 | 13 | 2.4 | 2.88 | 33 | 2.8782 | 3.4539
2008 | 9 | 25 | 14 | 2.9 | 3.48 | 13 | 3.027 | 3.6324
2008 | 9 | 25 | 15 | 3.7 | 4.44 | 3 | 2.9565 | 3.5478
2008 | 9 | 25 | 16 | 4.4 | 5.28 | 359 | 7.0296 | 8.4355
2008 | 9 | 25 | 17 | 4.9 | 5.88 | 356 | 7.8216 | 9.3859
2008 | 9 | 25 | 18 | 5.9 | 7.08 | 329 | 9.3401 | 11.2082
2008 | 9 | 25 | 19 | 5.9 | 7.08 | 337 | 9.3638 | 11.2366
2008 | 9 | 25 | 20 | 6.3 | 7.56 | 355 | 10.0533 | 12.064
2008 | 9 | 25 | 21 | 6.4 | 7.68 | 5 | 5.6596 | 6.7915
2008 | 9 | 25 | 22 | 6.5 | 7.8 | 18 | 7.1377 | 8.5652
2008 | 9 | 25 | 23 | 6.6 | 7.92 | 25 | 7.6094 | 9.1312
2008 | 9 | 26 | 0 | 6.2 | 7.44 | 37 | 7.5539 | 9.0646
2008 | 9 | 26 | 1 | 6.2 | 7.44 | 60 | 8.0541 | 9.6649
2008 | 9 | 26 | 2 | 6.9 | 8.28 | 84 | 9.351 | 11.2211
2008 | 9 | 26 | 3 | 7.4 | 8.88 | 99 | 10.2315 | 12.2778
2008 | 9 | 26 | 4 | 7.6 | 9.12 | 111 | 10.6531 | 12.7838
2008 | 9 | 26 | 5 | 8 | 9.6 | 114 | 11.2494 | 13.4993
2008 | 9 | 26 | 6 | 8.2 | 9.84 | 107 | 11.4439 | 13.7327
2008 | 9 | 26 | 7 | 7.9 | 9.48 | 103 | 10.975 | 13.17
2008 | 9 | 26 | 8 | 7.9 | 9.48 | 106 | 11.0129 | 13.2155
2008 | 9 | 26 | 9 | 7.2 | 8.64 | 107 | 10.0483 | 12.058
2008 | 9 | 26 | 10 | 6 | 7.2 | 107 | 8.3736 | 10.0483
2008 | 9 | 26 | 11 | 4.1 | 4.92 | 109 | 5.7346 | 6.8816
2008 | 9 | 26 | 12 | 5 | 6 | 122 | 7.0875 | 8.505
2008 | 9 | 26 | 13 | 3.7 | 4.44 | 111 | 5.1864 | 6.2237
2008 | 9 | 26 | 14 | 2.9 | 3.48 | 96 | 3.9947 | 4.7937
2008 | 9 | 26 | 15 | 2.7 | 3.24 | 83 | 3.6537 | 4.3844
2008 | 9 | 26 | 16 | 2.7 | 3.24 | 80 | 3.6371 | 4.3645
2008 | 9 | 26 | 17 | 3 | 3.6 | 85 | 4.0716 | 4.8859
2008 | 9 | 26 | 18 | 2 | 2.4 | 89 | 2.7297 | 3.2757
2008 | 9 | 26 | 19 | 3.2 | 3.84 | 343 | 5.0881 | 6.1057
2008 | 9 | 26 | 20 | 5.5 | 6.6 | 19 | 6.0892 | 7.307
2008 | 9 | 26 | 21 | 6.3 | 7.56 | 31 | 7.4897 | 8.9876
2008 | 9 | 26 | 22 | 5.8 | 6.96 | 48 | 7.3185 | 8.7822
2008 | 9 | 26 | 23 | 4.9 | 5.88 | 83 | 6.6307 | 7.9569
2008 | 9 | 27 | 0 | 6.1 | 7.32 | 115 | 8.5866 | 10.3039
2008 | 9 | 27 | 1 | 7.2 | 8.64 | 118 | 10.1659 | 12.1991
2008 | 9 | 27 | 2 | 7.6 | 9.12 | 115 | 10.698 | 12.8377
2008 | 9 | 27 | 3 | 8 | 9.6 | 119 | 11.3068 | 13.5681
2008 | 9 | 27 | 4 | 8.5 | 10.2 | 125 | 12.0832 | 14.4999
2008 | 9 | 27 | 5 | 8.4 | 10.08 | 127 | 11.9633 | 14.356
2008 | 9 | 27 | 6 | 8.3 | 9.96 | 126 | 11.8099 | 14.1719
2008 | 9 | 27 | 7 | 8.1 | 9.72 | 123 | 11.4928 | 13.7913
2008 | 9 | 27 | 8 | 7.7 | 9.24 | 118 | 10.8719 | 13.0463
2008 | 9 | 27 | 9 | 7.2 | 8.64 | 121 | 10.1961 | 12.2353
2008 | 9 | 27 | 10 | 7.4 | 8.88 | 124 | 10.5096 | 12.6115
2008 | 9 | 27 | 11 | 6.4 | 7.68 | 129 | 9.1316 | 10.9579
2008 | 9 | 27 | 12 | 8.5 | 10.2 | 117 | 11.9894 | 14.3873
2008 | 9 | 27 | 13 | 6.8 | 8.16 | 114 | 9.562 | 11.4744
2008 | 9 | 27 | 14 | 6 | 7.2 | 114 | 8.4371 | 10.1245
2008 | 9 | 27 | 15 | 4.9 | 5.88 | 106 | 6.8308 | 8.1969
2008 | 9 | 27 | 16 | 4.6 | 5.52 | 93 | 6.3121 | 7.5745
2008 | 9 | 27 | 17 | 4.6 | 5.52 | 74 | 6.1367 | 7.364
2008 | 9 | 27 | 18 | 5.6 | 6.72 | 66 | 7.3638 | 8.8365
2008 | 9 | 27 | 19 | 7.5 | 9 | 84 | 10.1641 | 12.1969
2008 | 9 | 27 | 20 | 9 | 10.8 | 96 | 12.3975 | 14.877
2008 | 9 | 27 | 21 | 9.1 | 10.92 | 94 | 12.5033 | 15.0039
2008 | 9 | 27 | 22 | 10 | 12 | 99 | 13.8263 | 16.5916
2008 | 9 | 27 | 23 | 10.3 | 12.36 | 98 | 14.2237 | 17.0684
2008 | 9 | 28 | 0 | 10.1 | 12.12 | 97 | 13.9302 | 16.7162
2008 | 9 | 28 | 1 | 10.5 | 12.6 | 104 | 14.604 | 17.5248
2008 | 9 | 28 | 2 | 11.3 | 13.56 | 107 | 15.7703 | 18.9244
2008 | 9 | 28 | 3 | 11.1 | 13.32 | 106 | 15.4738 | 18.5686
2008 | 9 | 28 | 4 | 11 | 13.2 | 105 | 15.317 | 18.3804
2008 | 9 | 28 | 5 | 11.7 | 14.04 | 102 | 16.2351 | 19.4821
2008 | 9 | 28 | 6 | 12.7 | 15.24 | 102 | 17.6227 | 21.1473
2008 | 9 | 28 | 7 | 13.4 | 16.08 | 103 | 18.6159 | 22.339
2008 | 9 | 28 | 8 | 13.6 | 16.32 | 103 | 18.8937 | 22.6725
2008 | 9 | 28 | 9 | 13.5 | 16.2 | 106 | 18.8195 | 22.5834
2008 | 9 | 28 | 10 | 12.8 | 15.36 | 105 | 17.8234 | 21.3881
2008 | 9 | 28 | 11 | 12.5 | 15 | 102 | 17.3452 | 20.8142
2008 | 9 | 28 | 12 | 12.7 | 15.24 | 95 | 17.472 | 20.9664
2008 | 9 | 28 | 13 | 11.4 | 13.68 | 93 | 15.6431 | 18.7717
2008 | 9 | 28 | 14 | 10.4 | 12.48 | 92 | 14.2521 | 17.1025
2008 | 9 | 28 | 15 | 9.8 | 11.76 | 90 | 13.3939 | 16.0727
2008 | 9 | 28 | 16 | 8.9 | 10.68 | 89 | 12.1473 | 14.5767
2008 | 9 | 28 | 17 | 7.9 | 9.48 | 90 | 10.7971 | 12.9566
2008 | 9 | 28 | 18 | 7.6 | 9.12 | 85 | 10.3146 | 12.3775
2008 | 9 | 28 | 19 | 9.3 | 11.16 | 77 | 12.4684 | 14.9621
2008 | 9 | 28 | 20 | 9.1 | 10.92 | 106 | 12.6857 | 15.2229
2008 | 9 | 28 | 21 | 10.8 | 12.96 | 121 | 15.2942 | 18.353
2008 | 9 | 28 | 22 | 12.1 | 14.52 | 116 | 17.0499 | 20.4599
2008 | 9 | 28 | 23 | 11 | 13.2 | 112 | 15.4355 | 18.5226
2008 | 9 | 29 | 0 | 9.9 | 11.88 | 103 | 13.7535 | 16.5042
2008 | 9 | 29 | 1 | 11.9 | 14.28 | 100 | 16.4733 | 19.768
2008 | 9 | 29 | 2 | 13.3 | 15.96 | 104 | 18.4984 | 22.1981
2008 | 9 | 29 | 3 | 14.1 | 16.92 | 101 | 19.5422 | 23.4506
2008 | 9 | 29 | 4 | 15.3 | 18.36 | 103 | 21.2554 | 25.5065
2008 | 9 | 29 | 5 | 13.6 | 16.32 | 106 | 18.9589 | 22.7507
2008 | 9 | 29 | 6 | 11.4 | 13.68 | 100 | 15.7811 | 18.9374
2008 | 9 | 29 | 7 | 11.2 | 13.44 | 98 | 15.4665 | 18.5598
2008 | 9 | 29 | 8 | 11.2 | 13.44 | 96 | 15.428 | 18.5136
2008 | 9 | 29 | 9 | 11.1 | 13.32 | 98 | 15.3284 | 18.3941
2008 | 9 | 29 | 10 | 9.7 | 11.64 | 93 | 13.3103 | 15.9724
2008 | 9 | 29 | 11 | 8.7 | 10.44 | 84 | 11.7903 | 14.1484
2008 | 9 | 29 | 12 | 6.6 | 7.92 | 89 | 9.0081 | 10.8097
2008 | 9 | 29 | 13 | 6.3 | 7.56 | 88 | 8.5867 | 10.3041
2008 | 9 | 29 | 14 | 5.3 | 6.36 | 81 | 7.1504 | 8.5805
2008 | 9 | 29 | 15 | 4.8 | 5.76 | 70 | 6.3589 | 7.6307
2008 | 9 | 29 | 16 | 4.4 | 5.28 | 64 | 5.7632 | 6.9159
2008 | 9 | 29 | 17 | 4.4 | 5.28 | 353 | 7.0172 | 8.4207
2008 | 9 | 29 | 18 | 5.4 | 6.48 | 350 | 8.6044 | 10.3252
2008 | 9 | 29 | 19 | 6.5 | 7.8 | 356 | 10.3756 | 12.4507
2008 | 9 | 29 | 20 | 7 | 8.4 | 10 | 7 | 8.4
2008 | 9 | 29 | 21 | 6.3 | 7.56 | 19 | 6.9749 | 8.3699
2008 | 9 | 29 | 22 | 6.3 | 7.56 | 13 | 6.5759 | 7.891
2008 | 9 | 29 | 23 | 6.7 | 8.04 | 9 | 6.5822 | 7.8986
2008 | 9 | 30 | 0 | 7.1 | 8.52 | 11 | 7.2129 | 8.6555
2008 | 9 | 30 | 1 | 7.3 | 8.76 | 10 | 7.3 | 8.76
2008 | 9 | 30 | 2 | 7 | 8.4 | 10 | 7 | 8.4
2008 | 9 | 30 | 3 | 6.6 | 7.92 | 12 | 6.8008 | 8.161
2008 | 9 | 30 | 4 | 6.3 | 7.56 | 13 | 6.5759 | 7.891
2008 | 9 | 30 | 5 | 6 | 7.2 | 14 | 6.337 | 7.6043
2008 | 9 | 30 | 6 | 5.6 | 6.72 | 8 | 5.3914 | 6.4697
2008 | 9 | 30 | 7 | 5.3 | 6.36 | 2 | 3.8763 | 4.6516
2008 | 9 | 30 | 8 | 4.7 | 5.64 | 1 | 2.8937 | 3.4725
2008 | 9 | 30 | 9 | 3.7 | 4.44 | 353 | 5.9009 | 7.081
2008 | 9 | 30 | 10 | 3.6 | 4.32 | 343 | 5.7241 | 6.8689
2008 | 9 | 30 | 11 | 3.3 | 3.96 | 330 | 5.2258 | 6.271
2008 | 9 | 30 | 12 | 0.7 | 0.84 | 299 | 1.097 | 1.3164
2008 | 9 | 30 | 13 | 2.4 | 2.88 | 310 | 3.7756 | 4.5307
2008 | 9 | 30 | 14 | 3.7 | 4.44 | 310 | 5.8206 | 6.9848
2008 | 9 | 30 | 15 | 4.1 | 4.92 | 315 | 6.4608 | 7.753
2008 | 9 | 30 | 16 | 3.9 | 4.68 | 318 | 6.1519 | 7.3822
2008 | 9 | 30 | 17 | 4 | 4.8 | 316 | 6.3054 | 7.5665
2008 | 9 | 30 | 18 | 5.2 | 6.24 | 317 | 8.1997 | 9.8397
2008 | 9 | 30 | 19 | 6 | 7.2 | 320 | 9.4707 | 11.3648
2008 | 9 | 30 | 20 | 6.5 | 7.8 | 321 | 10.2633 | 12.3159
2008 | 9 | 30 | 21 | 6.8 | 8.16 | 325 | 10.751 | 12.9012
2008 | 9 | 30 | 22 | 6.7 | 8.04 | 330 | 10.61 | 12.732
2008 | 9 | 30 | 23 | 6.4 | 7.68 | 337 | 10.1573 | 12.1888
2008 | 10 | 1 | 0 | 5.7 | 6.84 | 340 | 9.0548 | 10.8658
2008 | 10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.36 | 338 | 8.4142 | 10.097
2008 | 10 | 1 | 2 | 5.2 | 6.24 | 332 | 8.2399 | 9.8878
2008 | 10 | 1 | 3 | 4.9 | 5.88 | 330 | 7.7595 | 9.3115
2008 | 10 | 1 | 4 | 5.1 | 6.12 | 318 | 8.0447 | 9.6537
2008 | 10 | 1 | 5 | 5.1 | 6.12 | 308 | 8.0175 | 9.621
2008 | 10 | 1 | 6 | 5.7 | 6.84 | 306 | 8.9546 | 10.7455
2008 | 10 | 1 | 7 | 5.8 | 6.96 | 303 | 9.1021 | 10.9226
2008 | 10 | 1 | 8 | 4.8 | 5.76 | 308 | 7.5459 | 9.0551
2008 | 10 | 1 | 9 | 4.1 | 4.92 | 310 | 6.4499 | 7.7399
2008 | 10 | 1 | 10 | 4.5 | 5.4 | 305 | 7.0669 | 8.4803
2008 | 10 | 1 | 11 | 4.3 | 5.16 | 305 | 6.7529 | 8.1034
2008 | 10 | 1 | 12 | 3.6 | 4.32 | 311 | 5.6653 | 6.7983
2008 | 10 | 1 | 13 | 3.3 | 3.96 | 316 | 5.2019 | 6.2423
2008 | 10 | 1 | 14 | 3.8 | 4.56 | 317 | 5.9921 | 7.1905
2008 | 10 | 1 | 15 | 4.9 | 5.88 | 319 | 7.7318 | 9.2782
2008 | 10 | 1 | 16 | 5.7 | 6.84 | 322 | 9.0031 | 10.8037
2008 | 10 | 1 | 17 | 6.3 | 7.56 | 327 | 9.967 | 11.9604
2008 | 10 | 1 | 18 | 6.6 | 7.92 | 331 | 10.455 | 12.546
2008 | 10 | 1 | 19 | 7 | 8.4 | 338 | 11.1131 | 13.3357
2008 | 10 | 1 | 20 | 7 | 8.4 | 345 | 11.137 | 13.3644
2008 | 10 | 1 | 21 | 6.8 | 8.16 | 347 | 10.8254 | 12.9904
2008 | 10 | 1 | 22 | 6.6 | 7.92 | 344 | 10.4974 | 12.5969
2008 | 10 | 1 | 23 | 6.7 | 8.04 | 342 | 10.6499 | 12.7799
2008 | 10 | 2 | 0 | 6.8 | 8.16 | 341 | 10.8056 | 12.9667
2008 | 10 | 2 | 1 | 6.4 | 7.68 | 338 | 10.1605 | 12.1926
2008 | 10 | 2 | 2 | 6.2 | 7.44 | 335 | 9.8338 | 11.8005
2008 | 10 | 2 | 3 | 6.5 | 7.8 | 332 | 10.2998 | 12.3598
2008 | 10 | 2 | 4 | 7.4 | 8.88 | 334 | 11.7334 | 14.0801
2008 | 10 | 2 | 5 | 8.3 | 9.96 | 335 | 13.1646 | 15.7975
2008 | 10 | 2 | 6 | 8.5 | 10.2 | 334 | 13.4775 | 16.173
2008 | 10 | 2 | 7 | 8.3 | 9.96 | 332 | 13.1521 | 15.7825
2008 | 10 | 2 | 8 | 7.9 | 9.48 | 334 | 12.5262 | 15.0314
2008 | 10 | 2 | 9 | 9.2 | 11.04 | 343 | 14.6283 | 17.5539
2008 | 10 | 2 | 10 | 9.4 | 11.28 | 342 | 14.9417 | 17.93
2008 | 10 | 2 | 11 | 9.2 | 11.04 | 341 | 14.6193 | 17.5432
2008 | 10 | 2 | 12 | 7.9 | 9.48 | 342 | 12.5574 | 15.0689
2008 | 10 | 2 | 13 | 8.5 | 10.2 | 340 | 13.5028 | 16.2034
2008 | 10 | 2 | 14 | 8.9 | 10.68 | 338 | 14.1295 | 16.9553
2008 | 10 | 2 | 15 | 9.6 | 11.52 | 337 | 15.236 | 18.2832
2008 | 10 | 2 | 16 | 10.2 | 12.24 | 338 | 16.1933 | 19.432
2008 | 10 | 2 | 17 | 10.6 | 12.72 | 340 | 16.8388 | 20.2065
2008 | 10 | 2 | 18 | 11 | 13.2 | 341 | 17.4796 | 20.9755
2008 | 10 | 2 | 19 | 11.4 | 13.68 | 343 | 18.1263 | 21.7516
2008 | 10 | 2 | 20 | 11.7 | 14.04 | 346 | 18.6204 | 22.3444
2008 | 10 | 2 | 21 | 11.8 | 14.16 | 350 | 18.8021 | 22.5626
2008 | 10 | 2 | 22 | 11.7 | 14.04 | 352 | 18.6539 | 22.3847
2008 | 10 | 2 | 23 | 11.8 | 14.16 | 352 | 18.8134 | 22.576
2008 | 10 | 3 | 0 | 12.2 | 14.64 | 354 | 19.4626 | 23.3552
2008 | 10 | 3 | 1 | 11.9 | 14.28 | 354 | 18.9841 | 22.7809
2008 | 10 | 3 | 2 | 11.7 | 14.04 | 353 | 18.6595 | 22.3914
2008 | 10 | 3 | 3 | 11.7 | 14.04 | 354 | 18.665 | 22.398
2008 | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 13.8 | 357 | 18.3621 | 22.0346
2008 | 10 | 3 | 5 | 11.6 | 13.92 | 358 | 18.5272 | 22.2327
2008 | 10 | 3 | 6 | 11.9 | 14.28 | 1 | 7.3267 | 8.792
2008 | 10 | 3 | 7 | 11.8 | 14.16 | 1 | 7.2651 | 8.7182
2008 | 10 | 3 | 8 | 12.2 | 14.64 | 2 | 8.9228 | 10.7074
2008 | 10 | 3 | 9 | 12.5 | 15 | 1 | 7.6961 | 9.2353
2008 | 10 | 3 | 10 | 12.2 | 14.64 | 359 | 19.4912 | 23.3894
2008 | 10 | 3 | 11 | 11.8 | 14.16 | 358 | 18.8467 | 22.616
2008 | 10 | 3 | 12 | 9.2 | 11.04 | 11 | 9.3464 | 11.2156
2008 | 10 | 3 | 13 | 8.7 | 10.44 | 9 | 8.547 | 10.2564
2008 | 10 | 3 | 14 | 8 | 9.6 | 6 | 7.3179 | 8.7815
2008 | 10 | 3 | 15 | 7.7 | 9.24 | 4 | 6.5224 | 7.8269
2008 | 10 | 3 | 16 | 7.7 | 9.24 | 3 | 6.1527 | 7.3832
2008 | 10 | 3 | 17 | 7.5 | 9 | 353 | 11.9612 | 14.3534
2008 | 10 | 3 | 18 | 8.9 | 10.68 | 339 | 14.1338 | 16.9606
2008 | 10 | 3 | 19 | 9.2 | 11.04 | 354 | 14.6767 | 17.6121
2008 | 10 | 3 | 20 | 9.2 | 11.04 | 4 | 7.793 | 9.3516
2008 | 10 | 3 | 21 | 8.7 | 10.44 | 6 | 7.9582 | 9.5499
2008 | 10 | 3 | 22 | 7.8 | 9.36 | 10 | 7.8 | 9.36
2008 | 10 | 3 | 23 | 7 | 8.4 | 15 | 7.4737 | 8.9685
2008 | 10 | 4 | 0 | 7.1 | 8.52 | 19 | 7.8606 | 9.4327
2008 | 10 | 4 | 1 | 7.4 | 8.88 | 23 | 8.4287 | 10.1145
2008 | 10 | 4 | 2 | 7.6 | 9.12 | 29 | 8.9506 | 10.7407
2008 | 10 | 4 | 3 | 7.4 | 8.88 | 34 | 8.9115 | 10.6938
2008 | 10 | 4 | 4 | 6.2 | 7.44 | 40 | 7.6345 | 9.1615
2008 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7.2 | 58 | 7.7604 | 9.3124
2008 | 10 | 4 | 6 | 6.4 | 7.68 | 80 | 8.6212 | 10.3455
2008 | 10 | 4 | 7 | 7.4 | 8.88 | 96 | 10.1935 | 12.2322
2008 | 10 | 4 | 8 | 7.2 | 8.64 | 98 | 9.9428 | 11.9313
2008 | 10 | 4 | 9 | 6.3 | 7.56 | 98 | 8.6999 | 10.4399
2008 | 10 | 4 | 10 | 5.9 | 7.08 | 97 | 8.1374 | 9.7649
2008 | 10 | 4 | 11 | 4.8 | 5.76 | 90 | 6.5603 | 7.8723
2008 | 10 | 5 | 12 | 2 | 2.4 | 272 | 3.1026 | 3.7232
2008 | 10 | 5 | 13 | 2.1 | 2.52 | 277 | 3.2642 | 3.917
2008 | 10 | 5 | 14 | 1.8 | 2.16 | 275 | 2.7957 | 3.3548
2008 | 10 | 5 | 15 | 1.8 | 2.16 | 270 | 2.7902 | 3.3482
2008 | 10 | 5 | 16 | 2.3 | 2.76 | 273 | 3.5694 | 4.2833
2008 | 10 | 5 | 17 | 3.5 | 4.2 | 289 | 5.465 | 6.558
2008 | 10 | 5 | 18 | 4.6 | 5.52 | 304 | 7.2215 | 8.6658
2008 | 10 | 5 | 19 | 4.2 | 5.04 | 316 | 6.6207 | 7.9448
2008 | 10 | 5 | 20 | 3.4 | 4.08 | 326 | 5.3773 | 6.4527
2008 | 10 | 5 | 21 | 3.3 | 3.96 | 332 | 5.2291 | 6.275
2008 | 10 | 5 | 22 | 3.2 | 3.84 | 331 | 5.0691 | 6.0829
2008 | 10 | 5 | 23 | 2.7 | 3.24 | 330 | 4.2757 | 5.1308
2008 | 10 | 6 | 0 | 1.9 | 2.28 | 329 | 3.0078 | 3.6094
2008 | 10 | 6 | 1 | 1.1 | 1.32 | 317 | 1.7346 | 2.0815
2008 | 10 | 6 | 2 | 1.1 | 1.32 | 280 | 1.7118 | 2.0541
2008 | 10 | 6 | 3 | 1.3 | 1.56 | 270 | 2.0151 | 2.4181
2008 | 10 | 6 | 4 | 1.2 | 1.44 | 259 | 1.8518 | 2.2221
2008 | 10 | 6 | 5 | 1.1 | 1.32 | 244 | 1.6865 | 2.0238
2008 | 10 | 6 | 6 | 1.1 | 1.32 | 219 | 1.6667 | 2
2008 | 10 | 6 | 7 | 1.6 | 1.92 | 207 | 2.4092 | 2.891
2008 | 10 | 6 | 8 | 2.3 | 2.76 | 209 | 3.4669 | 4.1603
2008 | 10 | 6 | 9 | 2.8 | 3.36 | 202 | 4.2047 | 5.0456
2008 | 10 | 6 | 10 | 2.9 | 3.48 | 202 | 4.3548 | 5.2258
2008 | 10 | 6 | 11 | 2.9 | 3.48 | 213 | 4.3805 | 5.2566
2008 | 10 | 6 | 12 | 0.7 | 0.84 | 194 | 1.0464 | 1.2557
2008 | 10 | 6 | 13 | 0.9 | 1.08 | 248 | 1.3823 | 1.6588
2008 | 10 | 6 | 14 | 1.6 | 1.92 | 269 | 2.4792 | 2.975
2008 | 10 | 6 | 15 | 1.7 | 2.04 | 264 | 2.6288 | 3.1545
2008 | 10 | 6 | 16 | 2.3 | 2.76 | 267 | 3.5609 | 4.2731
2008 | 10 | 6 | 17 | 3.3 | 3.96 | 274 | 5.1234 | 6.1481
2008 | 10 | 6 | 18 | 4.4 | 5.28 | 276 | 6.8365 | 8.2038
2008 | 10 | 6 | 19 | 4.8 | 5.76 | 267 | 7.4315 | 8.9178
2008 | 10 | 6 | 20 | 4.8 | 5.76 | 261 | 7.4133 | 8.8959
2008 | 10 | 6 | 21 | 4.3 | 5.16 | 255 | 6.6244 | 7.9492
2008 | 10 | 6 | 22 | 4.4 | 5.28 | 249 | 6.7609 | 8.1131
2008 | 10 | 6 | 23 | 4.4 | 5.28 | 254 | 6.7755 | 8.1306
2008 | 10 | 7 | 0 | 3.9 | 4.68 | 248 | 5.99 | 7.188
2008 | 10 | 7 | 1 | 3.2 | 3.84 | 234 | 4.8839 | 5.8606
2008 | 10 | 7 | 2 | 3.3 | 3.96 | 218 | 4.9975 | 5.997
2008 | 10 | 7 | 3 | 4.4 | 5.28 | 210 | 6.6358 | 7.963
2008 | 10 | 7 | 4 | 5.2 | 6.24 | 202 | 7.8086 | 9.3704
2008 | 10 | 7 | 5 | 6.2 | 7.44 | 201 | 9.3052 | 11.1662
2008 | 10 | 7 | 6 | 6.8 | 8.16 | 195 | 10.1713 | 12.2055
2008 | 10 | 7 | 7 | 7.2 | 8.64 | 197 | 10.7818 | 12.9382
2008 | 10 | 7 | 8 | 7.8 | 9.36 | 201 | 11.7065 | 14.0478
2008 | 10 | 7 | 9 | 8.3 | 9.96 | 202 | 12.4638 | 14.9565
2008 | 10 | 7 | 10 | 8.4 | 10.08 | 202 | 12.614 | 15.1367
2008 | 10 | 7 | 11 | 8.2 | 9.84 | 200 | 12.3 | 14.76
2008 | 10 | 7 | 12 | 13.2 | 15.84 | 218 | 19.9899 | 23.9878
2008 | 10 | 7 | 13 | 14 | 16.8 | 223 | 21.2544 | 25.5052
2008 | 10 | 7 | 14 | 8.6 | 10.32 | 251 | 13.226 | 15.8712
2008 | 10 | 7 | 15 | 6.7 | 8.04 | 298 | 10.4959 | 12.5951
2008 | 10 | 7 | 16 | 6.1 | 7.32 | 309 | 9.5929 | 11.5115
2008 | 10 | 7 | 17 | 5 | 6 | 316 | 7.8817 | 9.4581
2008 | 10 | 7 | 18 | 5 | 6 | 323 | 7.9 | 9.48
2008 | 10 | 7 | 19 | 6.3 | 7.56 | 332 | 9.9829 | 11.9795
2008 | 10 | 7 | 20 | 6.5 | 7.8 | 345 | 10.3415 | 12.4098
2008 | 10 | 7 | 21 | 6.4 | 7.68 | 352 | 10.2039 | 12.2446
2008 | 10 | 7 | 22 | 6.7 | 8.04 | 1 | 4.1251 | 4.9501
2008 | 10 | 7 | 23 | 7 | 8.4 | 2 | 5.1196 | 6.1436
2008 | 10 | 8 | 0 | 7.6 | 9.12 | 357 | 12.135 | 14.562
2008 | 10 | 8 | 1 | 8 | 9.6 | 354 | 12.7624 | 15.3149
2008 | 10 | 8 | 2 | 8.4 | 10.08 | 357 | 13.4123 | 16.0948
2008 | 10 | 8 | 3 | 7.8 | 9.36 | 10 | 7.8 | 9.36
2008 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9.6 | 1 | 4.9255 | 5.9106
2008 | 10 | 8 | 5 | 7.1 | 8.52 | 357 | 11.3366 | 13.6039
2008 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9.6 | 12 | 8.2434 | 9.8921
2008 | 10 | 8 | 7 | 7.7 | 9.24 | 4 | 6.5224 | 7.8269
2008 | 10 | 8 | 8 | 7.8 | 9.36 | 3 | 6.2326 | 7.4791
2008 | 10 | 8 | 9 | 8.7 | 10.44 | 354 | 13.8791 | 16.6549
2008 | 10 | 8 | 10 | 7.8 | 9.36 | 355 | 12.447 | 14.9364
2008 | 10 | 8 | 11 | 7.7 | 9.24 | 352 | 12.2765 | 14.7318
2008 | 10 | 8 | 12 | 7.3 | 8.76 | 334 | 11.5748 | 13.8898
2008 | 10 | 8 | 13 | 7.1 | 8.52 | 336 | 11.2648 | 13.5177
2008 | 10 | 8 | 14 | 8.1 | 9.72 | 333 | 12.8392 | 15.4071
2008 | 10 | 8 | 15 | 8.1 | 9.72 | 333 | 12.8392 | 15.4071
2008 | 10 | 8 | 16 | 8.3 | 9.96 | 336 | 13.1687 | 15.8024
2008 | 10 | 8 | 17 | 8.6 | 10.32 | 335 | 13.6404 | 16.3685
2008 | 10 | 8 | 18 | 8.4 | 10.08 | 334 | 13.319 | 15.9828
2008 | 10 | 8 | 19 | 8.5 | 10.2 | 342 | 13.5111 | 16.2133
2008 | 10 | 8 | 20 | 9.7 | 11.64 | 357 | 15.4881 | 18.5857
2008 | 10 | 8 | 21 | 9.8 | 11.76 | 359 | 15.6569 | 18.7882
2008 | 10 | 8 | 22 | 9.6 | 11.52 | 2 | 7.0212 | 8.4255
2008 | 10 | 8 | 23 | 9.8 | 11.76 | 3 | 7.8307 | 9.3969
2008 | 10 | 9 | 0 | 9.5 | 11.4 | 358 | 15.1732 | 18.2078
2008 | 10 | 9 | 1 | 9.1 | 10.92 | 356 | 14.5258 | 17.4309
2008 | 10 | 9 | 2 | 9.3 | 11.16 | 1 | 5.7259 | 6.8711
2008 | 10 | 9 | 3 | 9.1 | 10.92 | 7 | 8.5583 | 10.2699
2008 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10.8 | 9 | 8.8417 | 10.6101
2008 | 10 | 9 | 5 | 8 | 9.6 | 5 | 7.0745 | 8.4894
2008 | 10 | 9 | 6 | 7.3 | 8.76 | 11 | 7.4161 | 8.8994
2008 | 10 | 9 | 7 | 7.7 | 9.24 | 23 | 8.7704 | 10.5245
2008 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 8.52 | 27 | 8.277 | 9.9324
2008 | 10 | 9 | 9 | 6.4 | 7.68 | 23 | 7.2897 | 8.7476
2008 | 10 | 9 | 10 | 6.4 | 7.68 | 18 | 7.0279 | 8.4334
2008 | 10 | 9 | 11 | 5.4 | 6.48 | 15 | 5.7654 | 6.9185
2008 | 10 | 9 | 12 | 5.7 | 6.84 | 54 | 7.3044 | 8.7652
2008 | 10 | 9 | 13 | 6.2 | 7.44 | 56 | 7.9827 | 9.5793
2008 | 10 | 9 | 14 | 5.8 | 6.96 | 43 | 7.212 | 8.6544
2008 | 10 | 9 | 15 | 5.4 | 6.48 | 34 | 6.503 | 7.8036
2008 | 10 | 9 | 16 | 5.8 | 6.96 | 11 | 5.8923 | 7.0707
2008 | 10 | 9 | 17 | 6.6 | 7.92 | 5 | 5.8365 | 7.0037
2008 | 10 | 9 | 18 | 7 | 8.4 | 5 | 6.1902 | 7.4282
2008 | 10 | 9 | 19 | 7.8 | 9.36 | 29 | 9.1861 | 11.0233
2008 | 10 | 9 | 20 | 9.1 | 10.92 | 59 | 11.7958 | 14.155
2008 | 10 | 9 | 21 | 8.7 | 10.44 | 68 | 11.4835 | 13.7802
2008 | 10 | 9 | 22 | 7.7 | 9.24 | 72 | 10.237 | 12.2844
2008 | 10 | 9 | 23 | 7.3 | 8.76 | 71 | 9.6882 | 11.6258
2008 | 10 | 10 | 0 | 7.8 | 9.36 | 73 | 10.3879 | 12.4655
2008 | 10 | 10 | 1 | 9.1 | 10.92 | 87 | 12.3857 | 14.8629
2008 | 10 | 10 | 2 | 9.3 | 11.16 | 91 | 12.7277 | 15.2732
2008 | 10 | 10 | 3 | 10.4 | 12.48 | 91 | 14.2331 | 17.0798
2008 | 10 | 10 | 4 | 11.6 | 13.92 | 96 | 15.979 | 19.1748
2008 | 10 | 10 | 5 | 12 | 14.4 | 97 | 16.5507 | 19.8609
2008 | 10 | 10 | 6 | 11.7 | 14.04 | 96 | 16.1167 | 19.3401
2008 | 10 | 10 | 7 | 12 | 14.4 | 99 | 16.5916 | 19.9099
2008 | 10 | 10 | 8 | 11.9 | 14.28 | 101 | 16.4931 | 19.7917
2008 | 10 | 10 | 9 | 11.9 | 14.28 | 101 | 16.4931 | 19.7917
2008 | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 13.56 | 99 | 15.6238 | 18.7485
2008 | 10 | 10 | 11 | 8.6 | 10.32 | 87 | 11.7052 | 14.0462
2008 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14.4 | 96 | 16.53 | 19.836
2008 | 10 | 10 | 13 | 10.4 | 12.48 | 95 | 14.3078 | 17.1694
2008 | 10 | 10 | 14 | 9.8 | 11.76 | 96 | 13.4995 | 16.1994
2008 | 10 | 10 | 15 | 8.3 | 9.96 | 91 | 11.3591 | 13.631
2008 | 10 | 10 | 16 | 9 | 10.8 | 90 | 12.3005 | 14.7606
2008 | 10 | 10 | 17 | 8.9 | 10.68 | 83 | 12.0436 | 14.4523
2008 | 10 | 10 | 18 | 10.3 | 12.36 | 83 | 13.9381 | 16.7257
2008 | 10 | 10 | 19 | 12.8 | 15.36 | 85 | 17.372 | 20.8464
2008 | 10 | 10 | 20 | 15.8 | 18.96 | 90 | 21.5943 | 25.9131
2008 | 10 | 10 | 21 | 17 | 20.4 | 96 | 23.4175 | 28.1009
2008 | 10 | 10 | 22 | 18.1 | 21.72 | 101 | 25.0861 | 30.1033
2008 | 10 | 10 | 23 | 18.4 | 22.08 | 106 | 25.6503 | 30.7803
2008 | 10 | 11 | 0 | 18.2 | 21.84 | 106 | 25.3715 | 30.4458
2008 | 10 | 11 | 1 | 18.8 | 22.56 | 105 | 26.1781 | 31.4138
2008 | 10 | 11 | 2 | 18.8 | 22.56 | 104 | 26.1481 | 31.3777
2008 | 10 | 11 | 3 | 18.8 | 22.56 | 101 | 26.0563 | 31.2675
2008 | 10 | 11 | 4 | 18.3 | 21.96 | 97 | 25.2399 | 30.2878
2008 | 10 | 11 | 5 | 18.5 | 22.2 | 97 | 25.5157 | 30.6188
2008 | 10 | 11 | 6 | 18.9 | 22.68 | 99 | 26.1318 | 31.3581
2008 | 10 | 11 | 7 | 17.4 | 20.88 | 97 | 23.9986 | 28.7983
2008 | 10 | 11 | 8 | 16.7 | 20.04 | 94 | 22.9455 | 27.5346
2008 | 10 | 11 | 9 | 16.4 | 19.68 | 95 | 22.5623 | 27.0748
2008 | 10 | 11 | 10 | 14.8 | 17.76 | 94 | 20.335 | 24.4019
2008 | 10 | 11 | 11 | 15.7 | 18.84 | 99 | 21.7073 | 26.0488
2008 | 10 | 14 | 12 | 3.4 | 4.08 | 6 | 3.1101 | 3.7321
2008 | 10 | 14 | 13 | 4 | 4.8 | 354 | 6.3812 | 7.6574
2008 | 10 | 14 | 14 | 4.6 | 5.52 | 345 | 7.3186 | 8.7823
2008 | 10 | 14 | 15 | 5.1 | 6.12 | 339 | 8.0992 | 9.719
2008 | 10 | 14 | 16 | 5.1 | 6.12 | 344 | 8.1116 | 9.734
2008 | 10 | 14 | 17 | 5.8 | 6.96 | 337 | 9.2051 | 11.0461
2008 | 10 | 14 | 18 | 6.3 | 7.56 | 334 | 9.9892 | 11.9871
2008 | 10 | 14 | 19 | 6 | 7.2 | 343 | 9.5402 | 11.4482
2008 | 10 | 14 | 20 | 5.7 | 6.84 | 355 | 9.0959 | 10.9151
2008 | 10 | 14 | 21 | 5.7 | 6.84 | 355 | 9.0959 | 10.9151
2008 | 10 | 14 | 22 | 5.2 | 6.24 | 356 | 8.3004 | 9.9605
2008 | 10 | 14 | 23 | 5.4 | 6.48 | 356 | 8.6197 | 10.3436
2008 | 10 | 15 | 0 | 5.1 | 6.12 | 355 | 8.1384 | 9.7661
2008 | 10 | 15 | 1 | 5 | 6 | 357 | 7.9835 | 9.5802
2008 | 10 | 15 | 2 | 5 | 6 | 359 | 7.9882 | 9.5858
2008 | 10 | 15 | 3 | 4.6 | 5.52 | 355 | 7.3405 | 8.8086
2008 | 10 | 15 | 4 | 4.5 | 5.4 | 356 | 7.1831 | 8.6197
2008 | 10 | 15 | 5 | 4.3 | 5.16 | 2 | 3.1449 | 3.7739
2008 | 10 | 15 | 6 | 3.3 | 3.96 | 5 | 2.9182 | 3.5019
2008 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3.6 | 4 | 2.5412 | 3.0494
2008 | 10 | 15 | 8 | 3.3 | 3.96 | 3 | 2.6369 | 3.1642
2008 | 10 | 15 | 9 | 3 | 3.6 | 7 | 2.8214 | 3.3857
2008 | 10 | 15 | 10 | 2.2 | 2.64 | 6 | 2.0124 | 2.4149
2008 | 10 | 15 | 11 | 1.4 | 1.68 | 1 | 0.86196 | 1.0344
2008 | 10 | 15 | 12 | 1.3 | 1.56 | 280 | 2.023 | 2.4276
2008 | 10 | 15 | 13 | 2.1 | 2.52 | 294 | 3.285 | 3.942
2008 | 10 | 15 | 14 | 2.9 | 3.48 | 302 | 4.5495 | 5.4594
2008 | 10 | 15 | 15 | 3.3 | 3.96 | 311 | 5.1932 | 6.2318
2008 | 10 | 15 | 16 | 3.5 | 4.2 | 318 | 5.5209 | 6.6251
2008 | 10 | 15 | 17 | 3.7 | 4.44 | 322 | 5.8441 | 7.0129
2008 | 10 | 15 | 18 | 4.2 | 5.04 | 330 | 6.651 | 7.9813
2008 | 10 | 15 | 19 | 3.7 | 4.44 | 337 | 5.8722 | 7.0467
2008 | 10 | 15 | 20 | 3.1 | 3.72 | 339 | 4.923 | 5.9076
2008 | 10 | 15 | 21 | 2.8 | 3.36 | 338 | 4.4452 | 5.3343
2008 | 10 | 15 | 22 | 2.7 | 3.24 | 332 | 4.2784 | 5.1341
2008 | 10 | 15 | 23 | 3.3 | 3.96 | 325 | 5.2174 | 6.2609
2008 | 10 | 16 | 0 | 3.9 | 4.68 | 328 | 6.172 | 7.4064
2008 | 10 | 16 | 1 | 4.4 | 5.28 | 335 | 6.9788 | 8.3746
2008 | 10 | 16 | 2 | 4.5 | 5.4 | 339 | 7.1463 | 8.5756
2008 | 10 | 16 | 3 | 4.6 | 5.52 | 340 | 7.3074 | 8.7689
2008 | 10 | 16 | 4 | 4.8 | 5.76 | 340 | 7.6251 | 9.1501
2008 | 10 | 16 | 5 | 4.7 | 5.64 | 342 | 7.4709 | 8.965
2008 | 10 | 16 | 6 | 4.7 | 5.64 | 344 | 7.4754 | 8.9705
2008 | 10 | 16 | 7 | 4.5 | 5.4 | 343 | 7.1551 | 8.5862
2008 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4.8 | 338 | 6.3503 | 7.6204
2008 | 10 | 16 | 9 | 3.7 | 4.44 | 333 | 5.8648 | 7.0378
2008 | 10 | 16 | 10 | 3.8 | 4.56 | 330 | 6.0176 | 7.2211
2008 | 10 | 16 | 11 | 4.1 | 4.92 | 329 | 6.4906 | 7.7887
2008 | 10 | 16 | 12 | 3.8 | 4.56 | 279 | 5.9111 | 7.0934
2008 | 10 | 16 | 13 | 4.5 | 5.4 | 268 | 6.9698 | 8.3638
2008 | 10 | 16 | 14 | 4.8 | 5.76 | 274 | 7.4522 | 8.9426
2008 | 10 | 16 | 15 | 3.9 | 4.68 | 278 | 6.0644 | 7.2772
2008 | 10 | 16 | 16 | 4.6 | 5.52 | 292 | 7.1905 | 8.6287
2008 | 10 | 16 | 17 | 4.6 | 5.52 | 284 | 7.1692 | 8.6031
2008 | 10 | 16 | 18 | 5 | 6 | 281 | 7.7838 | 9.3405
2008 | 10 | 16 | 19 | 4.7 | 5.64 | 278 | 7.3083 | 8.77
2008 | 10 | 16 | 20 | 5.2 | 6.24 | 282 | 8.0982 | 9.7178
2008 | 10 | 16 | 21 | 5.3 | 6.36 | 289 | 8.2756 | 9.9308
2008 | 10 | 16 | 22 | 5.5 | 6.6 | 303 | 8.6313 | 10.3576
2008 | 10 | 16 | 23 | 5.3 | 6.36 | 312 | 8.3434 | 10.012
2008 | 10 | 17 | 0 | 4.9 | 5.88 | 319 | 7.7318 | 9.2782
2008 | 10 | 17 | 1 | 5.1 | 6.12 | 328 | 8.0711 | 9.6853
2008 | 10 | 17 | 2 | 4.6 | 5.52 | 334 | 7.2937 | 8.7525
2008 | 10 | 17 | 3 | 4.4 | 5.28 | 329 | 6.9655 | 8.3586
2008 | 10 | 17 | 4 | 5 | 6 | 320 | 7.8922 | 9.4707
2008 | 10 | 17 | 5 | 5.1 | 6.12 | 323 | 8.058 | 9.6696
2008 | 10 | 17 | 6 | 4.7 | 5.64 | 321 | 7.4211 | 8.9054
2008 | 10 | 17 | 7 | 4.6 | 5.52 | 321 | 7.2632 | 8.7159
2008 | 10 | 17 | 8 | 5.4 | 6.48 | 313 | 8.5037 | 10.2044
2008 | 10 | 17 | 9 | 5.1 | 6.12 | 329 | 8.0737 | 9.6884
2008 | 10 | 17 | 10 | 5.1 | 6.12 | 327 | 8.0685 | 9.6822
2008 | 10 | 17 | 11 | 5.7 | 6.84 | 329 | 9.0235 | 10.8282
2008 | 10 | 17 | 12 | 4.5 | 5.4 | 312 | 7.084 | 8.5008
2008 | 10 | 17 | 13 | 4.5 | 5.4 | 313 | 7.0864 | 8.5037
2008 | 10 | 17 | 14 | 4.5 | 5.4 | 311 | 7.0816 | 8.4979
2008 | 10 | 17 | 15 | 4.8 | 5.76 | 312 | 7.5563 | 9.0675
2008 | 10 | 17 | 16 | 5.2 | 6.24 | 313 | 8.1887 | 9.8265
2008 | 10 | 17 | 17 | 5.4 | 6.48 | 312 | 8.5008 | 10.2009
2008 | 10 | 17 | 18 | 5.6 | 6.72 | 316 | 8.8275 | 10.593
2008 | 10 | 17 | 19 | 5.3 | 6.36 | 322 | 8.3713 | 10.0455
2008 | 10 | 17 | 20 | 4.7 | 5.64 | 318 | 7.4138 | 8.8965
2008 | 10 | 17 | 21 | 5.2 | 6.24 | 318 | 8.2025 | 9.843
2008 | 10 | 17 | 22 | 5.5 | 6.6 | 329 | 8.7069 | 10.4483
2008 | 10 | 17 | 23 | 5.2 | 6.24 | 343 | 8.2682 | 9.9218
2008 | 10 | 18 | 0 | 4.6 | 5.52 | 344 | 7.3164 | 8.7796
2008 | 10 | 18 | 1 | 4.4 | 5.28 | 330 | 6.9678 | 8.3613
2008 | 10 | 18 | 2 | 4.1 | 4.92 | 317 | 6.4652 | 7.7582
2008 | 10 | 18 | 3 | 4.3 | 5.16 | 305 | 6.7529 | 8.1034
2008 | 10 | 18 | 4 | 4.6 | 5.52 | 299 | 7.2087 | 8.6505
2008 | 10 | 18 | 5 | 4.8 | 5.76 | 302 | 7.5302 | 9.0362
2008 | 10 | 18 | 6 | 3.9 | 4.68 | 322 | 6.16 | 7.392
2008 | 10 | 18 | 7 | 4.2 | 5.04 | 335 | 6.6616 | 7.9939
2008 | 10 | 18 | 8 | 4.6 | 5.52 | 340 | 7.3074 | 8.7689
2008 | 10 | 18 | 9 | 5.1 | 6.12 | 341 | 8.1042 | 9.725
2008 | 10 | 18 | 10 | 5.3 | 6.36 | 334 | 8.4036 | 10.0844
2008 | 10 | 18 | 11 | 4.6 | 5.52 | 334 | 7.2937 | 8.7525
2008 | 10 | 18 | 12 | 2.2 | 2.64 | 312 | 3.4633 | 4.1559
2008 | 10 | 18 | 13 | 2.5 | 3 | 314 | 3.9382 | 4.7259
2008 | 10 | 18 | 14 | 2.6 | 3.12 | 323 | 4.108 | 4.9296
2008 | 10 | 18 | 15 | 2.6 | 3.12 | 314 | 4.0957 | 4.9149
2008 | 10 | 18 | 16 | 2.9 | 3.48 | 321 | 4.579 | 5.4948
2008 | 10 | 18 | 17 | 2.6 | 3.12 | 335 | 4.1238 | 4.9486
2008 | 10 | 18 | 18 | 4.2 | 5.04 | 337 | 6.6658 | 7.9989
2008 | 10 | 18 | 19 | 4.7 | 5.64 | 337 | 7.4593 | 8.9512
2008 | 10 | 18 | 20 | 4.7 | 5.64 | 337 | 7.4593 | 8.9512
2008 | 10 | 18 | 21 | 4.9 | 5.88 | 351 | 7.81 | 9.372
2008 | 10 | 18 | 22 | 4.9 | 5.88 | 6 | 4.4822 | 5.3787
2008 | 10 | 18 | 23 | 4.8 | 5.76 | 10 | 4.8 | 5.76
2008 | 10 | 19 | 0 | 4.7 | 5.64 | 7 | 4.4202 | 5.3042
2008 | 10 | 19 | 1 | 4.7 | 5.64 | 4 | 3.9812 | 4.7775
2008 | 10 | 19 | 2 | 4.6 | 5.52 | 8 | 4.4287 | 5.3144
2008 | 10 | 19 | 3 | 4.8 | 5.76 | 8 | 4.6212 | 5.5455
2008 | 10 | 19 | 4 | 5 | 6 | 14 | 5.2808 | 6.337
2008 | 10 | 19 | 5 | 4.1 | 4.92 | 29 | 4.8286 | 5.7943
2008 | 10 | 19 | 6 | 3.5 | 4.2 | 35 | 4.2318 | 5.0782
2008 | 10 | 19 | 7 | 2.7 | 3.24 | 49 | 3.4162 | 4.0994
2008 | 10 | 19 | 8 | 2.2 | 2.64 | 59 | 2.8517 | 3.4221
2008 | 10 | 19 | 9 | 1.2 | 1.44 | 70 | 1.5897 | 1.9077
2008 | 10 | 19 | 10 | 0.6 | 0.72 | 334 | 0.95136 | 1.1416
2008 | 10 | 19 | 11 | 1.3 | 1.56 | 329 | 2.058 | 2.4696
2008 | 10 | 19 | 12 | 4 | 4.8 | 121 | 5.6645 | 6.7974
2008 | 10 | 19 | 13 | 2.7 | 3.24 | 118 | 3.8122 | 4.5747
2008 | 10 | 19 | 14 | 3 | 3.6 | 109 | 4.1961 | 5.0353
2008 | 10 | 19 | 15 | 3.7 | 4.44 | 105 | 5.1521 | 6.1825
2008 | 10 | 19 | 16 | 4.8 | 5.76 | 108 | 6.7063 | 8.0476
2008 | 10 | 19 | 17 | 4.8 | 5.76 | 118 | 6.7773 | 8.1328
2008 | 10 | 19 | 18 | 4.2 | 5.04 | 136 | 6.0297 | 7.2356
2008 | 10 | 19 | 19 | 2.6 | 3.12 | 145 | 3.7604 | 4.5125
2008 | 10 | 19 | 20 | 1.7 | 2.04 | 17 | 1.8506 | 2.2207
2008 | 10 | 19 | 21 | 3.7 | 4.44 | 43 | 4.6008 | 5.5209
2008 | 10 | 19 | 22 | 4.4 | 5.28 | 51 | 5.5965 | 6.7158
2008 | 10 | 19 | 23 | 4.9 | 5.88 | 73 | 6.5257 | 7.8309
2008 | 10 | 20 | 0 | 6.5 | 7.8 | 92 | 8.9076 | 10.6891
2008 | 10 | 20 | 1 | 7.4 | 8.88 | 103 | 10.2804 | 12.3365
2008 | 10 | 20 | 2 | 7.1 | 8.52 | 112 | 9.9629 | 11.9555
2008 | 10 | 20 | 3 | 6.5 | 7.8 | 110 | 9.1014 | 10.9217
2008 | 10 | 20 | 4 | 7.1 | 8.52 | 111 | 9.9523 | 11.9427
2008 | 10 | 20 | 5 | 6.2 | 7.44 | 111 | 8.6907 | 10.4289
2008 | 10 | 20 | 6 | 4.8 | 5.76 | 99 | 6.6366 | 7.964
2008 | 10 | 20 | 7 | 6.4 | 7.68 | 104 | 8.9015 | 10.6818
2008 | 10 | 20 | 8 | 5.6 | 6.72 | 103 | 7.7798 | 9.3357
2008 | 10 | 20 | 9 | 4.9 | 5.88 | 101 | 6.7913 | 8.1495
2008 | 10 | 20 | 10 | 3.7 | 4.44 | 95 | 5.0903 | 6.1083
2008 | 10 | 20 | 11 | 3.2 | 3.84 | 82 | 4.3238 | 5.1886
2008 | 10 | 20 | 12 | 5.4 | 6.48 | 100 | 7.4753 | 8.9703
2008 | 10 | 20 | 13 | 4.8 | 5.76 | 93 | 6.5866 | 7.9039
2008 | 10 | 20 | 14 | 5.1 | 6.12 | 93 | 6.9982 | 8.3979
2008 | 10 | 20 | 15 | 5.1 | 6.12 | 98 | 7.0428 | 8.4513
2008 | 10 | 20 | 16 | 5 | 6 | 87 | 6.8053 | 8.1664
2008 | 10 | 20 | 17 | 4.8 | 5.76 | 94 | 6.5951 | 7.9141
2008 | 10 | 20 | 18 | 4.5 | 5.4 | 94 | 6.1829 | 7.4195
2008 | 10 | 20 | 19 | 4.8 | 5.76 | 94 | 6.5951 | 7.9141
2008 | 10 | 20 | 20 | 2.4 | 2.88 | 22 | 2.7158 | 3.259
2008 | 10 | 20 | 21 | 3.4 | 4.08 | 34 | 4.0945 | 4.9134
2008 | 10 | 20 | 22 | 5.4 | 6.48 | 80 | 7.2742 | 8.729
2008 | 10 | 20 | 23 | 4.9 | 5.88 | 82 | 6.6208 | 7.945
2008 | 10 | 21 | 0 | 3.7 | 4.44 | 64 | 4.8463 | 5.8156
2008 | 10 | 21 | 1 | 3.7 | 4.44 | 65 | 4.8559 | 5.8271
2008 | 10 | 21 | 2 | 4.3 | 5.16 | 83 | 5.8188 | 6.9826
2008 | 10 | 21 | 3 | 4.7 | 5.64 | 99 | 6.4984 | 7.7981
2008 | 10 | 21 | 4 | 3.8 | 4.56 | 105 | 5.2913 | 6.3496
2008 | 10 | 21 | 5 | 2.1 | 2.52 | 96 | 2.8927 | 3.4713
2008 | 10 | 21 | 6 | 1.8 | 2.16 | 109 | 2.5176 | 3.0212
2008 | 10 | 21 | 7 | 2 | 2.4 | 119 | 2.8267 | 3.392
2008 | 10 | 21 | 8 | 2.7 | 3.24 | 125 | 3.8382 | 4.6058
2008 | 10 | 21 | 9 | 2.1 | 2.52 | 143 | 3.0324 | 3.6389
2008 | 10 | 21 | 10 | 1.9 | 2.28 | 180 | 2.8166 | 3.3799
2008 | 10 | 21 | 11 | 2.5 | 3 | 208 | 3.7664 | 4.5196
2008 | 10 | 21 | 12 | 2.8 | 3.36 | 291 | 4.3753 | 5.2503
2008 | 10 | 21 | 13 | 3.1 | 3.72 | 282 | 4.8278 | 5.7933
2008 | 10 | 21 | 14 | 3.7 | 4.44 | 280 | 5.7578 | 6.9093
2008 | 10 | 21 | 15 | 4.6 | 5.52 | 284 | 7.1692 | 8.6031
2008 | 10 | 21 | 16 | 5.3 | 6.36 | 292 | 8.2848 | 9.9417
2008 | 10 | 21 | 17 | 6.5 | 7.8 | 303 | 10.2007 | 12.2408
2008 | 10 | 21 | 18 | 7 | 8.4 | 314 | 11.027 | 13.2324
2008 | 10 | 21 | 19 | 8.5 | 10.2 | 330 | 13.4604 | 16.1525
2008 | 10 | 21 | 20 | 9.8 | 11.76 | 350 | 15.6153 | 18.7384
2008 | 10 | 21 | 21 | 10.5 | 12.6 | 352 | 16.7407 | 20.0889
2008 | 10 | 21 | 22 | 11.3 | 13.56 | 1 | 6.9573 | 8.3487
2008 | 10 | 21 | 23 | 11.8 | 14.16 | 4 | 9.9954 | 11.9945
2008 | 10 | 22 | 0 | 11.3 | 13.56 | 3 | 9.0293 | 10.8351
2008 | 10 | 22 | 1 | 11 | 13.2 | 357 | 17.5638 | 21.0765
2008 | 10 | 22 | 2 | 11.3 | 13.56 | 355 | 18.0322 | 21.6386
2008 | 10 | 22 | 3 | 11.6 | 13.92 | 358 | 18.5272 | 22.2327
2008 | 10 | 22 | 4 | 12 | 14.4 | 359 | 19.1717 | 23.006
2008 | 10 | 22 | 5 | 11.2 | 13.44 | 357 | 17.8831 | 21.4597
2008 | 10 | 22 | 6 | 10.2 | 12.24 | 358 | 16.2912 | 19.5494
2008 | 10 | 22 | 7 | 9.6 | 11.52 | 1 | 5.9106 | 7.0927
2008 | 10 | 22 | 8 | 9.4 | 11.28 | 359 | 15.0178 | 18.0214
2008 | 10 | 22 | 9 | 9.2 | 11.04 | 359 | 14.6983 | 17.6379
2008 | 10 | 22 | 10 | 9.9 | 11.88 | 1 | 6.0953 | 7.3144
2008 | 10 | 22 | 11 | 9.7 | 11.64 | 2 | 7.0944 | 8.5132
2008 | 10 | 22 | 12 | 12.9 | 15.48 | 7 | 12.1321 | 14.5585
2008 | 10 | 22 | 13 | 12.8 | 15.36 | 7 | 12.038 | 14.4456
2008 | 10 | 22 | 14 | 12.5 | 15 | 9 | 12.2802 | 14.7362
2008 | 10 | 22 | 15 | 12.5 | 15 | 14 | 13.202 | 15.8424
2008 | 10 | 22 | 16 | 12.8 | 15.36 | 17 | 13.9336 | 16.7203
2008 | 10 | 22 | 17 | 11.8 | 14.16 | 20 | 13.1651 | 15.7982
2008 | 10 | 22 | 18 | 10.3 | 12.36 | 21 | 11.5755 | 13.8906
2008 | 10 | 22 | 19 | 9.5 | 11.4 | 19 | 10.5177 | 12.6213
2008 | 10 | 22 | 20 | 9 | 10.8 | 16 | 9.706 | 11.6472
2008 | 10 | 22 | 21 | 8.9 | 10.68 | 19 | 9.8534 | 11.8241
2008 | 10 | 22 | 22 | 9.7 | 11.64 | 21 | 10.9012 | 13.0814
2008 | 10 | 22 | 23 | 10.8 | 12.96 | 26 | 12.5224 | 15.0268
2008 | 10 | 23 | 0 | 11.5 | 13.8 | 27 | 13.4064 | 16.0877
2008 | 10 | 23 | 1 | 10.8 | 12.96 | 27 | 12.5904 | 15.1085
2008 | 10 | 23 | 2 | 8.7 | 10.44 | 29 | 10.246 | 12.2952
2008 | 10 | 23 | 3 | 7.6 | 9.12 | 45 | 9.5079 | 11.4095
2008 | 10 | 23 | 4 | 6.5 | 7.8 | 40 | 8.004 | 9.6048
2008 | 10 | 23 | 5 | 5.8 | 6.96 | 358 | 9.2636 | 11.1163
2008 | 10 | 23 | 6 | 8 | 9.6 | 358 | 12.7774 | 15.3329
2008 | 10 | 23 | 7 | 12.1 | 14.52 | 21 | 13.5984 | 16.318
2008 | 10 | 23 | 8 | 13 | 15.6 | 34 | 15.6553 | 18.7863
2008 | 10 | 23 | 9 | 12.2 | 14.64 | 39 | 14.9713 | 17.9655
2008 | 10 | 23 | 10 | 10.3 | 12.36 | 23 | 11.7319 | 14.0782
2008 | 10 | 23 | 11 | 9.2 | 11.04 | 4 | 7.793 | 9.3516
2008 | 10 | 23 | 12 | 4.9 | 5.88 | 45 | 6.1301 | 7.3561
2008 | 10 | 23 | 13 | 4.6 | 5.52 | 29 | 5.4174 | 6.5009
2008 | 10 | 23 | 14 | 4.7 | 5.64 | 26 | 5.4496 | 6.5395
2008 | 10 | 23 | 15 | 5.1 | 6.12 | 22 | 5.7711 | 6.9254
2008 | 10 | 23 | 16 | 5.2 | 6.24 | 30 | 6.1535 | 7.3842
2008 | 10 | 23 | 17 | 4.4 | 5.28 | 43 | 5.4712 | 6.5654
2008 | 10 | 23 | 18 | 3.7 | 4.44 | 42 | 4.5862 | 5.5035
2008 | 10 | 23 | 19 | 5 | 6 | 352 | 7.9718 | 9.5661
2008 | 10 | 23 | 20 | 2.8 | 3.36 | 42 | 3.4707 | 4.1648
2008 | 10 | 23 | 21 | 2.4 | 2.88 | 46 | 3.0113 | 3.6136
2008 | 10 | 23 | 22 | 3.3 | 3.96 | 17 | 3.5923 | 4.3107
2008 | 10 | 23 | 23 | 3.7 | 4.44 | 69 | 4.8928 | 5.8714
2008 | 10 | 24 | 0 | 3.8 | 4.56 | 56 | 4.8926 | 5.8712
2008 | 10 | 24 | 1 | 3.7 | 4.44 | 30 | 4.3784 | 5.2541
2008 | 10 | 24 | 2 | 3.4 | 4.08 | 36 | 4.1269 | 4.9523
2008 | 10 | 24 | 3 | 3.5 | 4.2 | 30 | 4.1418 | 4.9701
2008 | 10 | 24 | 4 | 4.5 | 5.4 | 29 | 5.2997 | 6.3596
2008 | 10 | 24 | 5 | 4 | 4.8 | 54 | 5.1259 | 6.151
2008 | 10 | 24 | 6 | 3.6 | 4.32 | 50 | 4.567 | 5.4804
2008 | 10 | 24 | 7 | 3.1 | 3.72 | 65 | 4.0685 | 4.8822
2008 | 10 | 24 | 8 | 1.9 | 2.28 | 36 | 2.3062 | 2.7674
2008 | 10 | 24 | 9 | 2.3 | 2.76 | 6 | 2.1039 | 2.5247
2008 | 10 | 24 | 10 | 2.9 | 3.48 | 10 | 2.9 | 3.48
2008 | 10 | 24 | 11 | 3.4 | 4.08 | 11 | 3.4541 | 4.1449
2008 | 10 | 24 | 12 | 5.4 | 6.48 | 5 | 4.7753 | 5.7303
2008 | 10 | 24 | 13 | 5 | 6 | 9 | 4.9121 | 5.8945
2008 | 10 | 24 | 14 | 4.9 | 5.88 | 6 | 4.4822 | 5.3787
2008 | 10 | 24 | 15 | 5.6 | 6.72 | 354 | 8.9337 | 10.7204
2008 | 10 | 24 | 16 | 6.2 | 7.44 | 349 | 9.8761 | 11.8514
2008 | 10 | 24 | 17 | 6.1 | 7.32 | 351 | 9.7227 | 11.6672
2008 | 10 | 24 | 18 | 6.1 | 7.32 | 350 | 9.7198 | 11.6637
2008 | 10 | 24 | 19 | 6 | 7.2 | 353 | 9.569 | 11.4828
2008 | 10 | 24 | 20 | 6.1 | 7.32 | 359 | 9.7456 | 11.6947
2008 | 10 | 24 | 21 | 6.5 | 7.8 | 6 | 5.9458 | 7.135
2008 | 10 | 24 | 22 | 6.7 | 8.04 | 14 | 7.0763 | 8.4915
2008 | 10 | 24 | 23 | 6.4 | 7.68 | 23 | 7.2897 | 8.7476
2008 | 10 | 25 | 0 | 6.2 | 7.44 | 28 | 7.2655 | 8.7185
2008 | 10 | 25 | 1 | 6.2 | 7.44 | 28 | 7.2655 | 8.7185
2008 | 10 | 25 | 2 | 6 | 7.2 | 36 | 7.2828 | 8.7393
2008 | 10 | 25 | 3 | 5.5 | 6.6 | 60 | 7.1448 | 8.5737
2008 | 10 | 25 | 4 | 5.7 | 6.84 | 82 | 7.7018 | 9.2421
2008 | 10 | 25 | 5 | 6.2 | 7.44 | 86 | 8.4267 | 10.112
2008 | 10 | 25 | 6 | 6.2 | 7.44 | 86 | 8.4267 | 10.112
2008 | 10 | 25 | 7 | 6 | 7.2 | 88 | 8.1778 | 9.8134
2008 | 10 | 25 | 8 | 6 | 7.2 | 94 | 8.2439 | 9.8927
2008 | 10 | 25 | 9 | 5.8 | 6.96 | 98 | 8.0094 | 9.6113
2008 | 10 | 25 | 10 | 4.5 | 5.4 | 98 | 6.2142 | 7.4571
2008 | 10 | 25 | 11 | 3.2 | 3.84 | 87 | 4.3554 | 5.2265
2008 | 10 | 25 | 12 | 6.5 | 7.8 | 98 | 8.9761 | 10.7713
2008 | 10 | 25 | 13 | 5.3 | 6.36 | 85 | 7.1931 | 8.6317
2008 | 10 | 25 | 14 | 4.1 | 4.92 | 69 | 5.4218 | 6.5061
2008 | 10 | 25 | 15 | 3.6 | 4.32 | 45 | 4.5037 | 5.4045
2008 | 10 | 25 | 16 | 3.9 | 4.68 | 23 | 4.4422 | 5.3306
2008 | 10 | 25 | 17 | 5.1 | 6.12 | 2 | 3.73 | 4.476
2008 | 10 | 25 | 18 | 5.8 | 6.96 | 12 | 5.9765 | 7.1718
2008 | 10 | 25 | 19 | 6.6 | 7.92 | 25 | 7.6094 | 9.1312
2008 | 10 | 25 | 20 | 6.2 | 7.44 | 36 | 7.5255 | 9.0306
2008 | 10 | 25 | 21 | 6.2 | 7.44 | 46 | 7.7792 | 9.335
2008 | 10 | 25 | 22 | 6.4 | 7.68 | 63 | 8.366 | 10.0393
2008 | 10 | 25 | 23 | 6.4 | 7.68 | 82 | 8.6476 | 10.3771
2008 | 10 | 26 | 0 | 6.8 | 8.16 | 91 | 9.3063 | 11.1675
2008 | 10 | 26 | 1 | 8.2 | 9.84 | 94 | 11.2667 | 13.52
2008 | 10 | 26 | 2 | 9.2 | 11.04 | 101 | 12.7509 | 15.3011
2008 | 10 | 26 | 3 | 9.2 | 11.04 | 105 | 12.8106 | 15.3727
2008 | 10 | 26 | 4 | 8.8 | 10.56 | 108 | 12.295 | 14.754
2008 | 10 | 26 | 5 | 8.2 | 9.84 | 105 | 11.4181 | 13.7017
2008 | 10 | 26 | 6 | 7.3 | 8.76 | 100 | 10.1055 | 12.1266
2008 | 10 | 26 | 7 | 7 | 8.4 | 92 | 9.5928 | 11.5113
2008 | 10 | 26 | 8 | 7.2 | 8.64 | 94 | 9.8927 | 11.8712
2008 | 10 | 26 | 9 | 4.7 | 5.64 | 75 | 6.2806 | 7.5367
2008 | 10 | 26 | 10 | 4.5 | 5.4 | 63 | 5.8824 | 7.0589
2008 | 10 | 26 | 11 | 3.7 | 4.44 | 64 | 4.8463 | 5.8156
2008 | 10 | 26 | 12 | 4 | 4.8 | 104 | 5.5634 | 6.6761
2008 | 10 | 26 | 13 | 3.3 | 3.96 | 98 | 4.5571 | 5.4685
2008 | 10 | 26 | 14 | 2.6 | 3.12 | 94 | 3.5724 | 4.2868
2008 | 10 | 26 | 15 | 1.8 | 2.16 | 78 | 2.4171 | 2.9005
2008 | 10 | 26 | 16 | 1.8 | 2.16 | 36 | 2.1848 | 2.6218
2008 | 10 | 26 | 17 | 2.5 | 3 | 2 | 1.8284 | 2.1941
2008 | 10 | 26 | 18 | 3.6 | 4.32 | 346 | 5.7293 | 6.8752
2008 | 10 | 26 | 19 | 3.9 | 4.68 | 6 | 3.5675 | 4.281
2008 | 10 | 26 | 20 | 4.2 | 5.04 | 16 | 4.5295 | 5.4354
2008 | 10 | 26 | 21 | 4.2 | 5.04 | 16 | 4.5295 | 5.4354
2008 | 10 | 26 | 22 | 4.2 | 5.04 | 14 | 4.4359 | 5.323
2008 | 10 | 26 | 23 | 4.2 | 5.04 | 8 | 4.0436 | 4.8523
2008 | 10 | 27 | 0 | 3.6 | 4.32 | 28 | 4.2187 | 5.0624
2008 | 10 | 27 | 1 | 3.9 | 4.68 | 34 | 4.6966 | 5.6359
2008 | 10 | 27 | 2 | 4 | 4.8 | 23 | 4.5561 | 5.4673
2008 | 10 | 27 | 3 | 3.8 | 4.56 | 29 | 4.4753 | 5.3703
2008 | 10 | 27 | 4 | 4.8 | 5.76 | 11 | 4.8764 | 5.8516
2008 | 10 | 27 | 5 | 4.3 | 5.16 | 20 | 4.7975 | 5.757
2008 | 10 | 27 | 6 | 3.8 | 4.56 | 16 | 4.0981 | 4.9177
2008 | 10 | 27 | 7 | 3.4 | 4.08 | 7 | 3.1976 | 3.8371
2008 | 10 | 27 | 8 | 3.6 | 4.32 | 3 | 2.8766 | 3.4519
2008 | 10 | 27 | 9 | 4.1 | 4.92 | 356 | 6.5446 | 7.8535
2008 | 10 | 27 | 10 | 4.4 | 5.28 | 354 | 7.0193 | 8.4232
2008 | 10 | 27 | 11 | 5.1 | 6.12 | 342 | 8.1067 | 9.728
2008 | 10 | 27 | 12 | 9.3 | 11.16 | 355 | 14.8407 | 17.8088
2008 | 10 | 27 | 13 | 9.4 | 11.28 | 357 | 15.009 | 18.0109
2008 | 10 | 27 | 14 | 9.5 | 11.4 | 356 | 15.1643 | 18.1971
2008 | 10 | 27 | 15 | 9.1 | 10.92 | 350 | 14.5 | 17.4
2008 | 10 | 27 | 16 | 10.4 | 12.48 | 346 | 16.5514 | 19.8617
2008 | 10 | 27 | 17 | 10.3 | 12.36 | 343 | 16.3773 | 19.6528
2008 | 10 | 27 | 18 | 9.9 | 11.88 | 339 | 15.7219 | 18.8663
2008 | 10 | 27 | 19 | 8.9 | 10.68 | 338 | 14.1295 | 16.9553
2008 | 10 | 27 | 20 | 8.9 | 10.68 | 350 | 14.1813 | 17.0175
2008 | 10 | 27 | 21 | 10.6 | 12.72 | 344 | 16.8595 | 20.2314
2008 | 10 | 27 | 22 | 11.4 | 13.68 | 338 | 18.0984 | 21.7181
2008 | 10 | 27 | 23 | 12.6 | 15.12 | 337 | 19.9973 | 23.9967
2008 | 10 | 28 | 0 | 13 | 15.6 | 340 | 20.6513 | 24.7816
2008 | 10 | 28 | 1 | 12.4 | 14.88 | 341 | 19.7043 | 23.6451
2008 | 10 | 28 | 2 | 12.3 | 14.76 | 343 | 19.5574 | 23.4688
2008 | 10 | 28 | 3 | 12.4 | 14.88 | 345 | 19.7284 | 23.6741
2008 | 10 | 28 | 4 | 12.7 | 15.24 | 349 | 20.2301 | 24.2762
2008 | 10 | 28 | 5 | 12.7 | 15.24 | 354 | 20.2603 | 24.3124
2008 | 10 | 28 | 6 | 12.8 | 15.36 | 357 | 20.4379 | 24.5254
2008 | 10 | 28 | 7 | 13.3 | 15.96 | 357 | 21.2362 | 25.4834
2008 | 10 | 28 | 8 | 13.2 | 15.84 | 358 | 21.0827 | 25.2992
2008 | 10 | 28 | 9 | 12.9 | 15.48 | 356 | 20.5915 | 24.7098
2008 | 10 | 28 | 10 | 12.3 | 14.76 | 353 | 19.6164 | 23.5396
2008 | 10 | 28 | 11 | 12.9 | 15.48 | 352 | 20.5672 | 24.6806
2008 | 10 | 28 | 12 | 13.8 | 16.56 | 352 | 22.0021 | 26.4025
2008 | 10 | 28 | 13 | 13.7 | 16.44 | 353 | 21.8491 | 26.219
2008 | 10 | 28 | 14 | 14.2 | 17.04 | 353 | 22.6465 | 27.1758
2008 | 10 | 28 | 15 | 14 | 16.8 | 354 | 22.3342 | 26.801
2008 | 10 | 28 | 16 | 13.4 | 16.08 | 355 | 21.3833 | 25.66
2008 | 10 | 28 | 17 | 12.2 | 14.64 | 353 | 19.4569 | 23.3483
2008 | 10 | 28 | 18 | 11.8 | 14.16 | 355 | 18.8301 | 22.5961
2008 | 10 | 28 | 19 | 12.3 | 14.76 | 359 | 19.651 | 23.5812
2008 | 10 | 28 | 20 | 13.3 | 15.96 | 6 | 12.1661 | 14.5993
2008 | 10 | 28 | 21 | 13.2 | 15.84 | 9 | 12.9679 | 15.5615
2008 | 10 | 28 | 22 | 11.7 | 14.04 | 4 | 9.9107 | 11.8928
2008 | 10 | 28 | 23 | 10.9 | 13.08 | 358 | 17.4092 | 20.891
2008 | 10 | 29 | 0 | 10.4 | 12.48 | 358 | 16.6106 | 19.9327
2008 | 10 | 29 | 1 | 11 | 13.2 | 2 | 8.0452 | 9.6542
2008 | 10 | 29 | 2 | 11 | 13.2 | 7 | 10.3452 | 12.4142
2008 | 10 | 29 | 3 | 10.4 | 12.48 | 10 | 10.4 | 12.48
2008 | 10 | 29 | 4 | 9.6 | 11.52 | 11 | 9.7527 | 11.7033
2008 | 10 | 29 | 5 | 8 | 9.6 | 6 | 7.3179 | 8.7815
2008 | 10 | 29 | 6 | 7.4 | 8.88 | 1 | 4.5561 | 5.4673
2008 | 10 | 29 | 7 | 8.4 | 10.08 | 1 | 5.1718 | 6.2061
2008 | 10 | 29 | 8 | 9.1 | 10.92 | 356 | 14.5258 | 17.4309
2008 | 10 | 29 | 9 | 10.2 | 12.24 | 359 | 16.2959 | 19.5551
2008 | 10 | 29 | 10 | 10.7 | 12.84 | 1 | 6.5879 | 7.9054
2008 | 10 | 29 | 11 | 10.2 | 12.24 | 3 | 8.1503 | 9.7804
2008 | 10 | 30 | 12 | 9.6 | 11.52 | 277 | 14.9219 | 17.9062
2008 | 10 | 30 | 13 | 9.6 | 11.52 | 282 | 14.9505 | 17.9406
2008 | 10 | 30 | 14 | 9.4 | 11.28 | 286 | 14.6612 | 17.5934
2008 | 10 | 30 | 15 | 9 | 10.8 | 278 | 13.9947 | 16.7936
2008 | 10 | 30 | 16 | 9.5 | 11.4 | 272 | 14.7375 | 17.6851
2008 | 10 | 30 | 17 | 7.9 | 9.48 | 279 | 12.2889 | 14.7467
2008 | 10 | 30 | 18 | 8.2 | 9.84 | 272 | 12.7208 | 15.265
2008 | 10 | 30 | 19 | 7.1 | 8.52 | 272 | 11.0144 | 13.2173
2008 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 10.2 | 260 | 13.1222 | 15.7467
2008 | 10 | 30 | 21 | 10.9 | 13.08 | 253 | 16.7777 | 20.1332
2008 | 10 | 30 | 22 | 11.8 | 14.16 | 260 | 18.2167 | 21.8601
2008 | 10 | 30 | 23 | 13.7 | 16.44 | 263 | 21.1762 | 25.4114
2008 | 10 | 31 | 0 | 10.7 | 12.84 | 263 | 16.539 | 19.8468
2008 | 10 | 31 | 1 | 9.1 | 10.92 | 280 | 14.161 | 16.9933
2008 | 10 | 31 | 2 | 8.3 | 9.96 | 281 | 12.9211 | 15.5053
2008 | 10 | 31 | 3 | 7.1 | 8.52 | 281 | 11.053 | 13.2635
2008 | 10 | 31 | 4 | 7.2 | 8.64 | 277 | 11.1914 | 13.4297
2008 | 10 | 31 | 5 | 7.1 | 8.52 | 275 | 11.0274 | 13.2328
2008 | 10 | 31 | 6 | 5 | 6 | 291 | 7.813 | 9.3755
2008 | 10 | 31 | 7 | 6 | 7.2 | 347 | 9.5518 | 11.4622
2008 | 10 | 31 | 8 | 7.2 | 8.64 | 18 | 7.9063 | 9.4876
2008 | 10 | 31 | 9 | 7.3 | 8.76 | 12 | 7.5221 | 9.0266
2008 | 10 | 31 | 10 | 7.3 | 8.76 | 357 | 11.656 | 13.9872
2008 | 10 | 31 | 11 | 6.4 | 7.68 | 345 | 10.1824 | 12.2189
2008 | 10 | 31 | 12 | 7.9 | 9.48 | 289 | 12.3354 | 14.8024
2008 | 10 | 31 | 13 | 6.9 | 8.28 | 289 | 10.7739 | 12.9287
2008 | 10 | 31 | 14 | 5.4 | 6.48 | 308 | 8.4892 | 10.187
2008 | 10 | 31 | 15 | 5.4 | 6.48 | 294 | 8.4472 | 10.1367
2008 | 10 | 31 | 16 | 6.6 | 7.92 | 301 | 10.3503 | 12.4204
2008 | 10 | 31 | 17 | 6.2 | 7.44 | 309 | 9.7502 | 11.7002
2008 | 10 | 31 | 18 | 5.4 | 6.48 | 304 | 8.4774 | 10.1729
2008 | 10 | 31 | 19 | 4.4 | 5.28 | 310 | 6.9218 | 8.3062
2008 | 10 | 31 | 20 | 4.9 | 5.88 | 319 | 7.7318 | 9.2782
2008 | 10 | 31 | 21 | 4.9 | 5.88 | 318 | 7.7293 | 9.2751
2008 | 10 | 31 | 22 | 4.3 | 5.16 | 328 | 6.805 | 8.166
2008 | 10 | 31 | 23 | 3.6 | 4.32 | 342 | 5.7224 | 6.8668
2008 | 11 | 1 | 0 | 1.8 | 2.16 | 54 | 2.3066 | 2.768
2008 | 11 | 1 | 1 | 3.2 | 3.84 | 103 | 4.4456 | 5.3347
2008 | 11 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 56 | 3.2188 | 3.8626
2008 | 11 | 1 | 3 | 7.9 | 9.48 | 315 | 12.449 | 14.9387
2008 | 11 | 1 | 4 | 1.4 | 1.68 | 202 | 2.1023 | 2.5228
2008 | 11 | 1 | 5 | 2.3 | 2.76 | 325 | 3.6364 | 4.3637
2008 | 11 | 1 | 6 | 4.3 | 5.16 | 340 | 6.8308 | 8.197
2008 | 11 | 1 | 7 | 1.6 | 1.92 | 356 | 2.554 | 3.0648
2008 | 11 | 1 | 8 | 2.8 | 3.36 | 339 | 4.4466 | 5.3359
2008 | 11 | 1 | 9 | 3.4 | 4.08 | 347 | 5.4127 | 6.4952
2008 | 11 | 1 | 10 | 2.7 | 3.24 | 1 | 1.6624 | 1.9948
2008 | 11 | 1 | 11 | 2.7 | 3.24 | 1 | 1.6624 | 1.9948
2008 | 11 | 1 | 12 | 1.7 | 2.04 | 311 | 2.6753 | 3.2103
2008 | 11 | 1 | 13 | 2.5 | 3 | 343 | 3.9751 | 4.7701
2008 | 11 | 1 | 14 | 2.4 | 2.88 | 340 | 3.8126 | 4.5751
2008 | 11 | 1 | 15 | 1.9 | 2.28 | 338 | 3.0164 | 3.6197
2008 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1.2 | 39 | 1.2272 | 1.4726
2008 | 11 | 1 | 17 | 1.9 | 2.28 | 110 | 2.6604 | 3.1925
2008 | 11 | 1 | 18 | 3.4 | 4.08 | 130 | 4.8555 | 5.8267
2008 | 11 | 1 | 19 | 2.9 | 3.48 | 128 | 4.134 | 4.9608
2008 | 11 | 1 | 20 | 3.4 | 4.08 | 124 | 4.8287 | 5.7945
2008 | 11 | 1 | 21 | 3.1 | 3.72 | 122 | 4.3942 | 5.2731
2008 | 11 | 1 | 22 | 3.2 | 3.84 | 113 | 4.4951 | 5.3941
2008 | 11 | 1 | 23 | 3.6 | 4.32 | 114 | 5.0622 | 6.0747
2008 | 11 | 2 | 0 | 3.5 | 4.2 | 121 | 4.9564 | 5.9477
2008 | 11 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 120 | 3.5369 | 4.2442
2008 | 11 | 2 | 2 | 2.6 | 3.12 | 98 | 3.5904 | 4.3085
2008 | 11 | 2 | 3 | 4.6 | 5.52 | 100 | 6.3678 | 7.6414
2008 | 11 | 2 | 4 | 4.3 | 5.16 | 108 | 6.0078 | 7.2093
2008 | 11 | 2 | 5 | 4.5 | 5.4 | 113 | 6.3212 | 7.5854
2008 | 11 | 2 | 6 | 5.3 | 6.36 | 114 | 7.4528 | 8.9433
2008 | 11 | 2 | 7 | 6.4 | 7.68 | 115 | 9.0089 | 10.8107
2008 | 11 | 2 | 8 | 6.4 | 7.68 | 137 | 9.1959 | 11.035
2008 | 11 | 2 | 9 | 4.1 | 4.92 | 153 | 5.9667 | 7.16
2008 | 11 | 2 | 10 | 4 | 4.8 | 112 | 5.6129 | 6.7355
2008 | 11 | 2 | 11 | 5.6 | 6.72 | 126 | 7.9682 | 9.5618
2008 | 11 | 2 | 12 | 5.4 | 6.48 | 318 | 8.518 | 10.2215
2008 | 11 | 2 | 13 | 7 | 8.4 | 328 | 11.078 | 13.2936
2008 | 11 | 2 | 14 | 7.5 | 9 | 341 | 11.9179 | 14.3015
2008 | 11 | 2 | 15 | 7.2 | 8.64 | 352 | 11.4793 | 13.7752
2008 | 11 | 2 | 16 | 5.3 | 6.36 | 353 | 8.4526 | 10.1431
2008 | 11 | 2 | 17 | 5.1 | 6.12 | 355 | 8.1384 | 9.7661
2008 | 11 | 2 | 18 | 5.2 | 6.24 | 345 | 8.2732 | 9.9278
2008 | 11 | 2 | 19 | 5.5 | 6.6 | 346 | 8.7532 | 10.5038
2008 | 11 | 2 | 20 | 5.4 | 6.48 | 10 | 5.4 | 6.48
2008 | 11 | 2 | 21 | 5.5 | 6.6 | 5 | 4.8637 | 5.8365
2008 | 11 | 2 | 22 | 5.3 | 6.36 | 7 | 4.9845 | 5.9814
2008 | 11 | 2 | 23 | 5.1 | 6.12 | 5 | 4.51 | 5.412
2008 | 11 | 3 | 0 | 5.6 | 6.72 | 16 | 6.0393 | 7.2472
2008 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7.2 | 20 | 6.6941 | 8.033
2008 | 11 | 3 | 2 | 4.9 | 5.88 | 4 | 4.1506 | 4.9808
2008 | 11 | 3 | 3 | 5.3 | 6.36 | 6 | 4.8481 | 5.8178
2008 | 11 | 3 | 4 | 4.4 | 5.28 | 6 | 4.0249 | 4.8298
2008 | 11 | 3 | 5 | 5.4 | 6.48 | 15 | 5.7654 | 6.9185
2008 | 11 | 3 | 6 | 4.9 | 5.88 | 5 | 4.3331 | 5.1997
2008 | 11 | 3 | 7 | 5.5 | 6.6 | 339 | 8.7344 | 10.4813
2008 | 11 | 3 | 8 | 5.2 | 6.24 | 348 | 8.2807 | 9.9369
2008 | 11 | 3 | 9 | 5.4 | 6.48 | 7 | 5.0785 | 6.0942
2008 | 11 | 3 | 10 | 6.1 | 7.32 | 5 | 5.3943 | 6.4732
2008 | 11 | 3 | 11 | 7.9 | 9.48 | 4 | 6.6918 | 8.0302
2008 | 11 | 3 | 12 | 9.4 | 11.28 | 348 | 14.969 | 17.9628
2008 | 11 | 3 | 13 | 9 | 10.8 | 347 | 14.3277 | 17.1932
2008 | 11 | 3 | 14 | 8.9 | 10.68 | 347 | 14.1685 | 17.0022
2008 | 11 | 3 | 15 | 8.8 | 10.56 | 347 | 14.0093 | 16.8112
2008 | 11 | 3 | 16 | 8.2 | 9.84 | 351 | 13.0698 | 15.6838
2008 | 11 | 3 | 17 | 7.8 | 9.36 | 355 | 12.447 | 14.9364
2008 | 11 | 3 | 18 | 7.9 | 9.48 | 356 | 12.6103 | 15.1323
2008 | 11 | 3 | 19 | 7.7 | 9.24 | 355 | 12.2874 | 14.7449
2008 | 11 | 3 | 20 | 6.3 | 7.56 | 348 | 10.0324 | 12.0389
2008 | 11 | 3 | 21 | 6.2 | 7.44 | 338 | 9.843 | 11.8116
2008 | 11 | 3 | 22 | 5.2 | 6.24 | 338 | 8.2554 | 9.9065
2008 | 11 | 3 | 23 | 5.7 | 6.84 | 327 | 9.0177 | 10.8213
2008 | 11 | 4 | 0 | 7.3 | 8.76 | 345 | 11.6143 | 13.9372
2008 | 11 | 4 | 1 | 7.4 | 8.88 | 5 | 6.5439 | 7.8527
2008 | 11 | 4 | 2 | 5.8 | 6.96 | 353 | 9.25 | 11.1
2008 | 11 | 4 | 3 | 7.3 | 8.76 | 359 | 11.6628 | 13.9953
2008 | 11 | 4 | 4 | 5.7 | 6.84 | 357 | 9.1012 | 10.9215
2008 | 11 | 4 | 5 | 5.9 | 7.08 | 335 | 9.3579 | 11.2295
2008 | 11 | 4 | 6 | 5.9 | 7.08 | 323 | 9.322 | 11.1864
2008 | 11 | 4 | 7 | 5.7 | 6.84 | 305 | 8.9515 | 10.7418
2008 | 11 | 4 | 8 | 6.1 | 7.32 | 289 | 9.5248 | 11.4297
2008 | 11 | 4 | 9 | 5.7 | 6.84 | 276 | 8.8564 | 10.6277
2008 | 11 | 4 | 10 | 6.2 | 7.44 | 277 | 9.637 | 11.5644
2008 | 11 | 4 | 11 | 6.6 | 7.92 | 278 | 10.2628 | 12.3153
2008 | 11 | 4 | 12 | 7 | 8.4 | 329 | 11.0815 | 13.2978
2008 | 11 | 4 | 13 | 6.5 | 7.8 | 320 | 10.2599 | 12.3119
2008 | 11 | 4 | 14 | 6.7 | 8.04 | 307 | 10.5292 | 12.635
2008 | 11 | 4 | 15 | 7.3 | 8.76 | 302 | 11.4521 | 13.7425
2008 | 11 | 4 | 16 | 7.6 | 9.12 | 301 | 11.9185 | 14.3023
2008 | 11 | 4 | 17 | 7.1 | 8.52 | 290 | 11.0903 | 13.3084
2008 | 11 | 4 | 18 | 8 | 9.6 | 275 | 12.4252 | 14.9103
2008 | 11 | 4 | 19 | 8.8 | 10.56 | 265 | 13.6133 | 16.336
2008 | 11 | 4 | 20 | 8.4 | 10.08 | 270 | 13.0207 | 15.6249
2008 | 11 | 4 | 21 | 7.4 | 8.88 | 292 | 11.5674 | 13.8809
2008 | 11 | 4 | 22 | 6.4 | 7.68 | 320 | 10.1021 | 12.1225
2008 | 11 | 4 | 23 | 6.5 | 7.8 | 324 | 10.2734 | 12.328
2008 | 11 | 5 | 0 | 5.6 | 6.72 | 304 | 8.7914 | 10.5496
2008 | 11 | 5 | 1 | 6.6 | 7.92 | 301 | 10.3503 | 12.4204
2008 | 11 | 5 | 2 | 6.6 | 7.92 | 308 | 10.3756 | 12.4508
2008 | 11 | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 299 | 12.5369 | 15.0443
2008 | 11 | 5 | 4 | 8.5 | 10.2 | 313 | 13.3854 | 16.0625
2008 | 11 | 5 | 5 | 7.6 | 9.12 | 322 | 12.0041 | 14.4049
2008 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7.2 | 326 | 9.4893 | 11.3871
2008 | 11 | 5 | 7 | 5.7 | 6.84 | 323 | 9.006 | 10.8072
2008 | 11 | 5 | 8 | 5.4 | 6.48 | 327 | 8.5431 | 10.2517
2008 | 11 | 5 | 9 | 5.7 | 6.84 | 311 | 8.97 | 10.764
2008 | 11 | 5 | 10 | 5.8 | 6.96 | 302 | 9.0989 | 10.9187
2008 | 11 | 5 | 11 | 4.9 | 5.88 | 297 | 7.6734 | 9.2081
2008 | 11 | 5 | 12 | 6.2 | 7.44 | 325 | 9.8024 | 11.7629
2008 | 11 | 5 | 13 | 7.1 | 8.52 | 326 | 11.229 | 13.4748
2008 | 11 | 5 | 14 | 6.2 | 7.44 | 316 | 9.7733 | 11.728
2008 | 11 | 5 | 15 | 5.3 | 6.36 | 309 | 8.3348 | 10.0018
2008 | 11 | 5 | 16 | 5.3 | 6.36 | 314 | 8.349 | 10.0188
2008 | 11 | 5 | 17 | 5.9 | 7.08 | 302 | 9.2558 | 11.107
2008 | 11 | 5 | 18 | 7.4 | 8.88 | 303 | 11.6131 | 13.9357
2008 | 11 | 5 | 19 | 8.6 | 10.32 | 311 | 13.5337 | 16.2404
2008 | 11 | 5 | 20 | 7.8 | 9.36 | 328 | 12.344 | 14.8128
2008 | 11 | 5 | 21 | 5.1 | 6.12 | 333 | 8.084 | 9.7008
2008 | 11 | 5 | 22 | 4.7 | 5.64 | 322 | 7.4236 | 8.9083
2008 | 11 | 5 | 23 | 5.1 | 6.12 | 327 | 8.0685 | 9.6822
2008 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 327 | 7.9103 | 9.4923
2008 | 11 | 6 | 1 | 5.3 | 6.36 | 332 | 8.3983 | 10.078
2008 | 11 | 6 | 2 | 5.4 | 6.48 | 339 | 8.5756 | 10.2907
2008 | 11 | 6 | 3 | 5.6 | 6.72 | 334 | 8.8793 | 10.6552
2008 | 11 | 6 | 4 | 5.9 | 7.08 | 312 | 9.2879 | 11.1455
2008 | 11 | 6 | 5 | 6.6 | 7.92 | 306 | 10.3685 | 12.4422
2008 | 11 | 6 | 6 | 7.9 | 9.48 | 311 | 12.4321 | 14.9185
2008 | 11 | 6 | 7 | 7.4 | 8.88 | 329 | 11.7148 | 14.0577
2008 | 11 | 6 | 8 | 6.8 | 8.16 | 341 | 10.8056 | 12.9667
2008 | 11 | 6 | 9 | 6.9 | 8.28 | 329 | 10.9232 | 13.1079
2008 | 11 | 6 | 10 | 7.2 | 8.64 | 322 | 11.3723 | 13.6468
2008 | 11 | 6 | 11 | 7.6 | 9.12 | 320 | 11.9962 | 14.3954
2008 | 11 | 6 | 12 | 5 | 6 | 305 | 7.8522 | 9.4226
2008 | 11 | 6 | 13 | 5.1 | 6.12 | 298 | 7.9894 | 9.5873
2008 | 11 | 6 | 14 | 5.8 | 6.96 | 307 | 9.1148 | 10.9378
2008 | 11 | 6 | 15 | 6 | 7.2 | 312 | 9.4453 | 11.3344
2008 | 11 | 6 | 16 | 5.5 | 6.6 | 309 | 8.6493 | 10.3792
2008 | 11 | 6 | 17 | 4.7 | 5.64 | 288 | 7.336 | 8.8033
2008 | 11 | 6 | 18 | 5.4 | 6.48 | 273 | 8.3804 | 10.0565
2008 | 11 | 6 | 19 | 5.9 | 7.08 | 269 | 9.1419 | 10.9702
2008 | 11 | 6 | 20 | 6.3 | 7.56 | 264 | 9.7419 | 11.6903
2008 | 11 | 6 | 21 | 6.3 | 7.56 | 256 | 9.7096 | 11.6515
2008 | 11 | 6 | 22 | 7.1 | 8.52 | 248 | 10.9049 | 13.0859
2008 | 11 | 6 | 23 | 7.3 | 8.76 | 240 | 11.1721 | 13.4066
2008 | 11 | 7 | 0 | 7.5 | 9 | 234 | 11.4465 | 13.7358
2008 | 11 | 7 | 1 | 7.6 | 9.12 | 227 | 11.5606 | 13.8728
2008 | 11 | 7 | 2 | 7.9 | 9.48 | 225 | 12.0053 | 14.4064
2008 | 11 | 7 | 3 | 7.4 | 8.88 | 228 | 11.2618 | 13.5142
2008 | 11 | 7 | 4 | 6.7 | 8.04 | 240 | 10.2539 | 12.3047
2008 | 11 | 7 | 5 | 6.8 | 8.16 | 243 | 10.421 | 12.5052
2008 | 11 | 7 | 6 | 6.5 | 7.8 | 255 | 10.0136 | 12.0163
2008 | 11 | 7 | 7 | 6.5 | 7.8 | 270 | 10.0756 | 12.0907
2008 | 11 | 7 | 8 | 6.3 | 7.56 | 275 | 9.7849 | 11.7418
2008 | 11 | 7 | 9 | 5.8 | 6.96 | 282 | 9.0326 | 10.8391
2008 | 11 | 7 | 10 | 5.3 | 6.36 | 287 | 8.2695 | 9.9234
2008 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 289 | 7.8072 | 9.3686
2008 | 11 | 9 | 12 | 1.5 | 1.8 | 355 | 2.3937 | 2.8724
2008 | 11 | 9 | 13 | 1.3 | 1.56 | 352 | 2.0727 | 2.4872
2008 | 11 | 9 | 14 | 1.2 | 1.44 | 355 | 1.9149 | 2.2979
2008 | 11 | 9 | 15 | 1.1 | 1.32 | 10 | 1.1 | 1.32
2008 | 11 | 9 | 16 | 1.4 | 1.68 | 15 | 1.4947 | 1.7937
2008 | 11 | 9 | 17 | 1.6 | 1.92 | 18 | 1.757 | 2.1084
2008 | 11 | 9 | 18 | 1.6 | 1.92 | 341 | 2.5425 | 3.051
2008 | 11 | 9 | 19 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.92353 | 1.1082
2008 | 11 | 9 | 20 | 1.7 | 2.04 | 63 | 2.2222 | 2.6667
2008 | 11 | 9 | 21 | 2.2 | 2.64 | 104 | 3.0599 | 3.6719
2008 | 11 | 9 | 22 | 2 | 2.4 | 126 | 2.8458 | 3.4149
2008 | 11 | 9 | 23 | 1.9 | 2.28 | 148 | 2.7545 | 3.3054
2008 | 11 | 10 | 0 | 2.2 | 2.64 | 154 | 3.204 | 3.8448
2008 | 11 | 10 | 1 | 2.5 | 3 | 153 | 3.6382 | 4.3659
2008 | 11 | 10 | 2 | 2.5 | 3 | 149 | 3.6272 | 4.3526
2008 | 11 | 10 | 3 | 3.1 | 3.72 | 133 | 4.4389 | 5.3267
2008 | 11 | 10 | 4 | 4.9 | 5.88 | 125 | 6.9656 | 8.3587
2008 | 11 | 10 | 5 | 6.6 | 7.92 | 121 | 9.3464 | 11.2157
2008 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8.4 | 121 | 9.9129 | 11.8955
2008 | 11 | 10 | 7 | 7.2 | 8.64 | 126 | 10.2448 | 12.2937
2008 | 11 | 10 | 8 | 7.4 | 8.88 | 132 | 10.5868 | 12.7042
2008 | 11 | 10 | 9 | 7.3 | 8.76 | 134 | 10.4621 | 12.5545
2008 | 11 | 10 | 10 | 7.1 | 8.52 | 135 | 10.1842 | 12.2211
2008 | 11 | 10 | 11 | 6.9 | 8.28 | 134 | 9.8888 | 11.8666
2008 | 11 | 10 | 12 | 6.6 | 7.92 | 140 | 9.5071 | 11.4085
2008 | 11 | 10 | 13 | 6.6 | 7.92 | 139 | 9.4992 | 11.399
2008 | 11 | 10 | 14 | 6.3 | 7.56 | 140 | 9.075 | 10.8899
2008 | 11 | 10 | 15 | 6 | 7.2 | 143 | 8.664 | 10.3969
2008 | 11 | 10 | 16 | 6.2 | 7.44 | 143 | 8.9529 | 10.7434
2008 | 11 | 10 | 17 | 6.3 | 7.56 | 144 | 9.1046 | 10.9255
2008 | 11 | 10 | 18 | 5.9 | 7.08 | 146 | 8.5401 | 10.2481
2008 | 11 | 10 | 19 | 5.4 | 6.48 | 149 | 7.8347 | 9.4016
2008 | 11 | 10 | 20 | 5 | 6 | 156 | 7.2927 | 8.7512
2008 | 11 | 10 | 21 | 4.8 | 5.76 | 163 | 7.0361 | 8.4433
2008 | 11 | 10 | 22 | 4.9 | 5.88 | 168 | 7.2074 | 8.6489
2008 | 11 | 10 | 23 | 4.8 | 5.76 | 177 | 7.1021 | 8.5226
2008 | 11 | 11 | 0 | 4.5 | 5.4 | 193 | 6.7232 | 8.0679
2008 | 11 | 11 | 1 | 3.8 | 4.56 | 217 | 5.7517 | 6.9021
2008 | 11 | 11 | 2 | 3.1 | 3.72 | 236 | 4.7356 | 5.6828
2008 | 11 | 11 | 3 | 2.7 | 3.24 | 244 | 4.1396 | 4.9675
2008 | 11 | 11 | 4 | 3.2 | 3.84 | 245 | 4.9084 | 5.8901
2008 | 11 | 11 | 5 | 3.9 | 4.68 | 243 | 5.9768 | 7.1721
2008 | 11 | 11 | 6 | 3.9 | 4.68 | 248 | 5.99 | 7.188
2008 | 11 | 11 | 7 | 3.9 | 4.68 | 252 | 6.0004 | 7.2005
2008 | 11 | 11 | 8 | 4.2 | 5.04 | 239 | 6.4249 | 7.7099
2008 | 11 | 11 | 9 | 4.4 | 5.28 | 241 | 6.7369 | 8.0843
2008 | 11 | 11 | 10 | 3.9 | 4.68 | 240 | 5.9687 | 7.1624
2008 | 11 | 11 | 11 | 3.7 | 4.44 | 250 | 5.6878 | 6.8254
2008 | 11 | 11 | 12 | 6.2 | 7.44 | 260 | 9.5715 | 11.4858
2008 | 11 | 11 | 13 | 6.5 | 7.8 | 268 | 10.0675 | 12.081
2008 | 11 | 11 | 14 | 6.3 | 7.56 | 261 | 9.7299 | 11.6759
2008 | 11 | 11 | 15 | 6.1 | 7.32 | 258 | 9.4093 | 11.2911
2008 | 11 | 11 | 16 | 6.7 | 8.04 | 259 | 10.3391 | 12.4069
2008 | 11 | 11 | 17 | 7.7 | 9.24 | 247 | 11.8213 | 14.1855
2008 | 11 | 11 | 18 | 5.8 | 6.96 | 316 | 9.1428 | 10.9714
2008 | 11 | 11 | 19 | 5.3 | 6.36 | 7 | 4.9845 | 5.9814
2008 | 11 | 11 | 20 | 4.4 | 5.28 | 4 | 3.7271 | 4.4725
2008 | 11 | 11 | 21 | 5.2 | 6.24 | 356 | 8.3004 | 9.9605
2008 | 11 | 11 | 22 | 6.2 | 7.44 | 354 | 9.8909 | 11.869
2008 | 11 | 11 | 23 | 6.4 | 7.68 | 357 | 10.2189 | 12.2627
2008 | 11 | 12 | 0 | 6.3 | 7.56 | 1 | 3.8788 | 4.6546
2008 | 11 | 12 | 1 | 6.4 | 7.68 | 1 | 3.9404 | 4.7285
2008 | 11 | 12 | 2 | 6.1 | 7.32 | 348 | 9.7139 | 11.6567
2008 | 11 | 12 | 3 | 6.9 | 8.28 | 344 | 10.9746 | 13.1695
2008 | 11 | 12 | 4 | 7.5 | 9 | 348 | 11.9433 | 14.332
2008 | 11 | 12 | 5 | 7.6 | 9.12 | 356 | 12.1314 | 14.5577
2008 | 11 | 12 | 6 | 8.6 | 10.32 | 2 | 6.2899 | 7.5478
2008 | 11 | 12 | 7 | 8.8 | 10.56 | 2 | 6.4361 | 7.7234
2008 | 11 | 12 | 8 | 9.3 | 11.16 | 1 | 5.7259 | 6.8711
2008 | 11 | 12 | 9 | 9.3 | 11.16 | 2 | 6.8018 | 8.1622
2008 | 11 | 12 | 10 | 10.2 | 12.24 | 3 | 8.1503 | 9.7804
2008 | 11 | 12 | 11 | 10.6 | 12.72 | 4 | 8.9789 | 10.7747
2008 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 3 | 9.5886 | 11.5063
2008 | 11 | 12 | 13 | 11.3 | 13.56 | 1 | 6.9573 | 8.3487
2008 | 11 | 12 | 14 | 10.8 | 12.96 | 358 | 17.2495 | 20.6994
2008 | 11 | 12 | 15 | 10 | 12 | 359 | 15.9764 | 19.1717
2008 | 11 | 12 | 16 | 9.3 | 11.16 | 358 | 14.8537 | 17.8245
2008 | 11 | 12 | 17 | 8.9 | 10.68 | 356 | 14.2065 | 17.0478
2008 | 11 | 12 | 18 | 9.2 | 11.04 | 358 | 14.694 | 17.6328
2008 | 11 | 12 | 19 | 8.8 | 10.56 | 3 | 7.0317 | 8.438
2008 | 11 | 12 | 20 | 9 | 10.8 | 8 | 8.6648 | 10.3978
2008 | 11 | 12 | 21 | 9.1 | 10.92 | 7 | 8.5583 | 10.2699
2008 | 11 | 12 | 22 | 8.8 | 10.56 | 6 | 8.0497 | 9.6597
2008 | 11 | 12 | 23 | 7.9 | 9.48 | 5 | 6.9861 | 8.3833
2008 | 11 | 13 | 0 | 7.7 | 9.24 | 1 | 4.7408 | 5.689
2008 | 11 | 13 | 1 | 7.6 | 9.12 | 1 | 4.6792 | 5.6151
2008 | 11 | 13 | 2 | 7.5 | 9 | 1 | 4.6177 | 5.5412
2008 | 11 | 13 | 3 | 7.1 | 8.52 | 358 | 11.3399 | 13.6079
2008 | 11 | 13 | 4 | 6 | 7.2 | 358 | 9.583 | 11.4997
2008 | 11 | 13 | 5 | 5.3 | 6.36 | 355 | 8.4576 | 10.1491
2008 | 11 | 13 | 6 | 5.1 | 6.12 | 3 | 4.0752 | 4.8902
2008 | 11 | 13 | 7 | 6 | 7.2 | 2 | 4.3883 | 5.2659
2008 | 11 | 13 | 8 | 6.7 | 8.04 | 355 | 10.6917 | 12.83
2008 | 11 | 13 | 9 | 6.6 | 7.92 | 350 | 10.5165 | 12.6197
2008 | 11 | 13 | 10 | 7.3 | 8.76 | 353 | 11.6422 | 13.9707
2008 | 11 | 13 | 11 | 7.8 | 9.36 | 354 | 12.4433 | 14.932
2008 | 11 | 13 | 12 | 5.9 | 7.08 | 28 | 6.9139 | 8.2967
2008 | 11 | 13 | 13 | 5 | 6 | 33 | 5.9964 | 7.1956
2008 | 11 | 13 | 14 | 4.4 | 5.28 | 34 | 5.2987 | 6.3585
2008 | 11 | 13 | 15 | 4.1 | 4.92 | 28 | 4.8046 | 5.7655
2008 | 11 | 13 | 16 | 4.4 | 5.28 | 14 | 4.6471 | 5.5765
2008 | 11 | 13 | 17 | 5.6 | 6.72 | 5 | 4.9521 | 5.9426
2008 | 11 | 13 | 18 | 6.8 | 8.16 | 15 | 7.2602 | 8.7122
2008 | 11 | 13 | 19 | 6.7 | 8.04 | 24 | 7.679 | 9.2148
2008 | 11 | 13 | 20 | 6.2 | 7.44 | 35 | 7.4964 | 8.9956
2008 | 11 | 13 | 21 | 5.8 | 6.96 | 48 | 7.3185 | 8.7822
2008 | 11 | 13 | 22 | 5.6 | 6.72 | 63 | 7.3203 | 8.7844
2008 | 11 | 13 | 23 | 5.8 | 6.96 | 76 | 7.7633 | 9.316
2008 | 11 | 14 | 0 | 6.7 | 8.04 | 90 | 9.1571 | 10.9885
2008 | 11 | 14 | 1 | 6.9 | 8.28 | 97 | 9.5167 | 11.42
2008 | 11 | 14 | 2 | 6.7 | 8.04 | 103 | 9.3079 | 11.1695
2008 | 11 | 14 | 3 | 6 | 7.2 | 106 | 8.3642 | 10.0371
2008 | 11 | 14 | 4 | 4.9 | 5.88 | 104 | 6.8152 | 8.1782
2008 | 11 | 14 | 5 | 4.1 | 4.92 | 89 | 5.5959 | 6.7151
2008 | 11 | 14 | 6 | 3.6 | 4.32 | 73 | 4.7944 | 5.7533
2008 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4.8 | 61 | 5.2072 | 6.2487
2008 | 11 | 14 | 8 | 4.3 | 5.16 | 58 | 5.5616 | 6.6739
2008 | 11 | 14 | 9 | 4.6 | 5.52 | 62 | 6.0008 | 7.201
2008 | 11 | 14 | 10 | 4.2 | 5.04 | 82 | 5.675 | 6.81
2008 | 11 | 14 | 11 | 4.2 | 5.04 | 97 | 5.7928 | 6.9513
2008 | 11 | 14 | 12 | 5.4 | 6.48 | 96 | 7.4385 | 8.9262
2008 | 11 | 14 | 13 | 5.5 | 6.6 | 82 | 7.4315 | 8.9178
2008 | 11 | 14 | 14 | 5.5 | 6.6 | 73 | 7.3248 | 8.7898
2008 | 11 | 14 | 15 | 5.3 | 6.36 | 63 | 6.9281 | 8.3138
2008 | 11 | 14 | 16 | 4.8 | 5.76 | 55 | 6.1657 | 7.3989
2008 | 11 | 14 | 17 | 4.3 | 5.16 | 44 | 5.3633 | 6.436
2008 | 11 | 14 | 18 | 4.1 | 4.92 | 31 | 4.8742 | 5.8491
2008 | 11 | 14 | 19 | 4.2 | 5.04 | 32 | 5.0154 | 6.0184
2008 | 11 | 14 | 20 | 6 | 7.2 | 56 | 7.7252 | 9.2703
2008 | 11 | 14 | 21 | 8.2 | 9.84 | 80 | 11.046 | 13.2551
2008 | 11 | 14 | 22 | 9 | 10.8 | 92 | 12.3335 | 14.8003
2008 | 11 | 14 | 23 | 8.9 | 10.68 | 94 | 12.2285 | 14.6741
2008 | 11 | 15 | 0 | 9.2 | 11.04 | 92 | 12.6076 | 15.1292
2008 | 11 | 15 | 1 | 10.2 | 12.24 | 88 | 13.9023 | 16.6828
2008 | 11 | 15 | 2 | 11.2 | 13.44 | 87 | 15.244 | 18.2927
2008 | 11 | 15 | 3 | 11.2 | 13.44 | 93 | 15.3686 | 18.4423
2008 | 11 | 15 | 4 | 10.7 | 12.84 | 97 | 14.7577 | 17.7093
2008 | 11 | 15 | 5 | 10.1 | 12.12 | 97 | 13.9302 | 16.7162
2008 | 11 | 15 | 6 | 9.6 | 11.52 | 98 | 13.257 | 15.9084
2008 | 11 | 15 | 7 | 9.3 | 11.16 | 98 | 12.8427 | 15.4113
2008 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10.8 | 97 | 12.413 | 14.8957
2008 | 11 | 15 | 9 | 8.3 | 9.96 | 89 | 11.3283 | 13.594
2008 | 11 | 15 | 10 | 7.7 | 9.24 | 76 | 10.3065 | 12.3678
2008 | 11 | 15 | 11 | 6.9 | 8.28 | 75 | 9.2204 | 11.0645
2008 | 11 | 15 | 12 | 7 | 8.4 | 91 | 9.58 | 11.496
2008 | 11 | 15 | 13 | 5.4 | 6.48 | 76 | 7.2279 | 8.6735
2008 | 11 | 15 | 14 | 4.6 | 5.52 | 63 | 6.0131 | 7.2157
2008 | 11 | 15 | 15 | 4.8 | 5.76 | 57 | 6.1944 | 7.4332
2008 | 11 | 15 | 16 | 4.8 | 5.76 | 54 | 6.151 | 7.3812
2008 | 11 | 15 | 17 | 4.6 | 5.52 | 46 | 5.7716 | 6.926
2008 | 11 | 15 | 18 | 4.6 | 5.52 | 43 | 5.7199 | 6.8638
2008 | 11 | 15 | 19 | 4.7 | 5.64 | 56 | 6.0514 | 7.2617
2008 | 11 | 15 | 20 | 5.6 | 6.72 | 69 | 7.4053 | 8.8864
2008 | 11 | 15 | 21 | 6.3 | 7.56 | 81 | 8.4996 | 10.1995
2008 | 11 | 15 | 22 | 7.2 | 8.64 | 94 | 9.8927 | 11.8712
2008 | 11 | 15 | 23 | 8.1 | 9.72 | 102 | 11.2397 | 13.4876
2008 | 11 | 16 | 0 | 8.2 | 9.84 | 107 | 11.4439 | 13.7327
2008 | 11 | 16 | 1 | 8.2 | 9.84 | 106 | 11.4311 | 13.7173
2008 | 11 | 16 | 2 | 8.5 | 10.2 | 102 | 11.7947 | 14.1537
2008 | 11 | 16 | 3 | 8.6 | 10.32 | 101 | 11.9194 | 14.3032
2008 | 11 | 16 | 4 | 9 | 10.8 | 102 | 12.4885 | 14.9863
2008 | 11 | 16 | 5 | 9.6 | 11.52 | 102 | 13.3211 | 15.9853
2008 | 11 | 16 | 6 | 10.2 | 12.24 | 99 | 14.1029 | 16.9234
2008 | 11 | 16 | 7 | 10.4 | 12.48 | 99 | 14.3794 | 17.2553
2008 | 11 | 16 | 8 | 10.4 | 12.48 | 98 | 14.3618 | 17.2341
2008 | 11 | 16 | 9 | 10.2 | 12.24 | 97 | 14.0681 | 16.8817
2008 | 11 | 16 | 10 | 10.3 | 12.36 | 100 | 14.2584 | 17.1101
2008 | 11 | 16 | 11 | 9.9 | 11.88 | 101 | 13.7211 | 16.4653
2008 | 11 | 16 | 12 | 7.1 | 8.52 | 106 | 9.8977 | 11.8772
2008 | 11 | 16 | 13 | 5.7 | 6.84 | 100 | 7.8906 | 9.4687
2008 | 11 | 16 | 14 | 4.7 | 5.64 | 89 | 6.4148 | 7.6978
2008 | 11 | 16 | 15 | 4.1 | 4.92 | 79 | 5.5144 | 6.6172
2008 | 11 | 16 | 16 | 3.6 | 4.32 | 67 | 4.7429 | 5.6915
2008 | 11 | 16 | 17 | 3.5 | 4.2 | 51 | 4.4517 | 5.3421
2008 | 11 | 16 | 18 | 3.5 | 4.2 | 34 | 4.2149 | 5.0579
2008 | 11 | 16 | 19 | 3.7 | 4.44 | 48 | 4.6687 | 5.6024
2008 | 11 | 16 | 20 | 4.7 | 5.64 | 75 | 6.2806 | 7.5367
2008 | 11 | 16 | 21 | 6.1 | 7.32 | 82 | 8.2423 | 9.8907
2008 | 11 | 16 | 22 | 6.4 | 7.68 | 85 | 8.686 | 10.4232
2008 | 11 | 16 | 23 | 6.5 | 7.8 | 94 | 8.9309 | 10.7171
2008 | 11 | 17 | 0 | 6.9 | 8.28 | 103 | 9.5858 | 11.5029
2008 | 11 | 17 | 1 | 7.6 | 9.12 | 105 | 10.5827 | 12.6992
2008 | 11 | 17 | 2 | 8.5 | 10.2 | 101 | 11.7808 | 14.1369
2008 | 11 | 17 | 3 | 9.2 | 11.04 | 96 | 12.673 | 15.2076
2008 | 11 | 17 | 4 | 9.6 | 11.52 | 94 | 13.1902 | 15.8283
2008 | 11 | 17 | 5 | 9.8 | 11.76 | 95 | 13.4823 | 16.1788
2008 | 11 | 17 | 6 | 10 | 12 | 97 | 13.7923 | 16.5507
2008 | 11 | 17 | 7 | 9.9 | 11.88 | 97 | 13.6543 | 16.3852
2008 | 11 | 17 | 8 | 9.6 | 11.52 | 97 | 13.2406 | 15.8887
2008 | 11 | 17 | 9 | 8.8 | 10.56 | 94 | 12.0911 | 14.5093
2008 | 11 | 17 | 10 | 7.9 | 9.48 | 90 | 10.7971 | 12.9566
2008 | 11 | 17 | 11 | 6.9 | 8.28 | 87 | 9.3914 | 11.2696
2008 | 11 | 17 | 12 | 3.2 | 3.84 | 91 | 4.3794 | 5.2553
2008 | 11 | 17 | 13 | 2.3 | 2.76 | 42 | 2.8509 | 3.4211
2008 | 11 | 17 | 14 | 3.5 | 4.2 | 18 | 3.8434 | 4.612
2008 | 11 | 17 | 15 | 4.6 | 5.52 | 12 | 4.74 | 5.688
2008 | 11 | 17 | 16 | 5.2 | 6.24 | 10 | 5.2 | 6.24
2008 | 11 | 17 | 17 | 6 | 7.2 | 9 | 5.8945 | 7.0734
2008 | 11 | 17 | 18 | 7.5 | 9 | 19 | 8.3035 | 9.9642
2008 | 11 | 17 | 19 | 7.6 | 9.12 | 26 | 8.812 | 10.5744
2008 | 11 | 17 | 20 | 6.8 | 8.16 | 30 | 8.0469 | 9.6562
2008 | 11 | 17 | 21 | 6.2 | 7.44 | 41 | 7.6601 | 9.1921
2008 | 11 | 17 | 22 | 6.1 | 7.32 | 48 | 7.697 | 9.2364
2008 | 11 | 17 | 23 | 6.1 | 7.32 | 49 | 7.718 | 9.2616
2008 | 11 | 18 | 0 | 6 | 7.2 | 50 | 7.6117 | 9.1341
2008 | 11 | 18 | 1 | 5.7 | 6.84 | 47 | 7.1723 | 8.6067
2008 | 11 | 18 | 2 | 5.7 | 6.84 | 42 | 7.0653 | 8.4783
2008 | 11 | 18 | 3 | 5.8 | 6.96 | 36 | 7.04 | 8.448
2008 | 11 | 18 | 4 | 6.1 | 7.32 | 34 | 7.3459 | 8.8151
2008 | 11 | 18 | 5 | 6.2 | 7.44 | 39 | 7.6083 | 9.13
2008 | 11 | 18 | 6 | 5.9 | 7.08 | 48 | 7.4447 | 8.9336
2008 | 11 | 18 | 7 | 5.8 | 6.96 | 48 | 7.3185 | 8.7822
2008 | 11 | 18 | 8 | 6 | 7.2 | 40 | 7.3883 | 8.8659
2008 | 11 | 18 | 9 | 6.1 | 7.32 | 30 | 7.2185 | 8.6622
2008 | 11 | 18 | 10 | 6.7 | 8.04 | 23 | 7.6314 | 9.1577
2008 | 11 | 18 | 11 | 7.3 | 8.76 | 19 | 8.082 | 9.6984
2008 | 11 | 18 | 12 | 8.4 | 10.08 | 345 | 13.3644 | 16.0373
2008 | 11 | 18 | 13 | 8.7 | 10.44 | 350 | 13.8626 | 16.6351
2008 | 11 | 18 | 14 | 9 | 10.8 | 350 | 14.3406 | 17.2087
2008 | 11 | 18 | 15 | 8.9 | 10.68 | 354 | 14.1982 | 17.0378
2008 | 11 | 18 | 16 | 8.4 | 10.08 | 358 | 13.4163 | 16.0995
2008 | 11 | 18 | 17 | 8 | 9.6 | 359 | 12.7811 | 15.3373
2008 | 11 | 18 | 18 | 8.5 | 10.2 | 1 | 5.2334 | 6.28
2008 | 11 | 18 | 19 | 9.5 | 11.4 | 10 | 9.5 | 11.4
2008 | 11 | 18 | 20 | 9.7 | 11.64 | 11 | 9.8543 | 11.8252
2008 | 11 | 18 | 21 | 9.7 | 11.64 | 7 | 9.1226 | 10.9471
2008 | 11 | 18 | 22 | 9.2 | 11.04 | 9 | 9.0382 | 10.8459
2008 | 11 | 18 | 23 | 8.6 | 10.32 | 8 | 8.2797 | 9.9356
2008 | 11 | 19 | 0 | 8.4 | 10.08 | 7 | 7.8999 | 9.4799
2008 | 11 | 19 | 1 | 7.6 | 9.12 | 9 | 7.4664 | 8.9596
2008 | 11 | 19 | 2 | 7.5 | 9 | 13 | 7.8284 | 9.3941
2008 | 11 | 19 | 3 | 7.8 | 9.36 | 20 | 8.7024 | 10.4429
2008 | 11 | 19 | 4 | 7.8 | 9.36 | 31 | 9.2729 | 11.1275
2008 | 11 | 19 | 5 | 7.3 | 8.76 | 42 | 9.0485 | 10.8582
2008 | 11 | 19 | 6 | 6.9 | 8.28 | 55 | 8.8633 | 10.6359
2008 | 11 | 19 | 7 | 6.9 | 8.28 | 68 | 9.1076 | 10.9291
2008 | 11 | 19 | 8 | 7.8 | 9.36 | 80 | 10.5071 | 12.6086
2008 | 11 | 19 | 9 | 8.5 | 10.2 | 86 | 11.5527 | 13.8632
2008 | 11 | 19 | 10 | 8.1 | 9.72 | 84 | 10.9772 | 13.1726
2008 | 11 | 19 | 11 | 7.8 | 9.36 | 80 | 10.5071 | 12.6086
2008 | 11 | 19 | 12 | 9.6 | 11.52 | 80 | 12.9318 | 15.5182
2008 | 11 | 19 | 13 | 8.5 | 10.2 | 78 | 11.4142 | 13.697
2008 | 11 | 19 | 14 | 7.8 | 9.36 | 77 | 10.4574 | 12.5488
2008 | 11 | 19 | 15 | 7.3 | 8.76 | 74 | 9.7386 | 11.6863
2008 | 11 | 19 | 16 | 6.6 | 7.92 | 68 | 8.7116 | 10.4539
2008 | 11 | 19 | 17 | 5.8 | 6.96 | 57 | 7.4848 | 8.9818
2008 | 11 | 19 | 18 | 6.5 | 7.8 | 48 | 8.2018 | 9.8421
2008 | 11 | 19 | 19 | 8 | 9.6 | 63 | 10.4576 | 12.5491
2008 | 11 | 19 | 20 | 9 | 10.8 | 71 | 11.9443 | 14.3332
2008 | 11 | 19 | 21 | 8.4 | 10.08 | 75 | 11.2249 | 13.4699
2008 | 11 | 19 | 22 | 8.6 | 10.32 | 85 | 11.6718 | 14.0062
2008 | 11 | 19 | 23 | 10.2 | 12.24 | 89 | 13.9216 | 16.7059
2008 | 11 | 20 | 0 | 12.2 | 14.64 | 93 | 16.7408 | 20.089
2008 | 11 | 20 | 1 | 12.3 | 14.76 | 96 | 16.9432 | 20.3319
2008 | 11 | 20 | 2 | 13.4 | 16.08 | 100 | 18.5498 | 22.2597
2008 | 11 | 20 | 3 | 12.7 | 15.24 | 103 | 17.6434 | 21.1721
2008 | 11 | 20 | 4 | 11.3 | 13.56 | 97 | 15.5853 | 18.7023
2008 | 11 | 20 | 5 | 10.3 | 12.36 | 86 | 13.9991 | 16.7989
2008 | 11 | 20 | 6 | 8.6 | 10.32 | 76 | 11.5112 | 13.8134
2008 | 11 | 20 | 7 | 7.8 | 9.36 | 72 | 10.37 | 12.444
2008 | 11 | 20 | 8 | 9.7 | 11.64 | 84 | 13.1455 | 15.7747
2008 | 11 | 20 | 9 | 10.5 | 12.6 | 94 | 14.4268 | 17.3122
2008 | 11 | 20 | 10 | 10.6 | 12.72 | 99 | 14.6559 | 17.5871
2008 | 11 | 20 | 11 | 9.9 | 11.88 | 98 | 13.6713 | 16.4056
2008 | 11 | 20 | 12 | 5 | 6 | 81 | 6.7457 | 8.0948
2008 | 11 | 20 | 13 | 4.1 | 4.92 | 64 | 5.3703 | 6.4443
2008 | 11 | 20 | 14 | 3.6 | 4.32 | 60 | 4.6766 | 5.6119
2008 | 11 | 20 | 15 | 3.3 | 3.96 | 57 | 4.2586 | 5.1103
2008 | 11 | 20 | 16 | 3.3 | 3.96 | 49 | 4.1753 | 5.0104
2008 | 11 | 20 | 17 | 3.4 | 4.08 | 37 | 4.1424 | 4.9709
2008 | 11 | 20 | 18 | 3.9 | 4.68 | 15 | 4.1639 | 4.9967
2008 | 11 | 20 | 19 | 4.6 | 5.52 | 18 | 5.0513 | 6.0615
2008 | 11 | 20 | 20 | 5.1 | 6.12 | 30 | 6.0352 | 7.2422
2008 | 11 | 20 | 21 | 5 | 6 | 46 | 6.2735 | 7.5282
2008 | 11 | 20 | 22 | 4.8 | 5.76 | 69 | 6.3474 | 7.6169
2008 | 11 | 20 | 23 | 4.7 | 5.64 | 84 | 6.3695 | 7.6434
2008 | 11 | 21 | 0 | 5.1 | 6.12 | 90 | 6.9703 | 8.3644
2008 | 11 | 21 | 1 | 5.3 | 6.36 | 93 | 7.2727 | 8.7272
2008 | 11 | 21 | 2 | 5.2 | 6.24 | 90 | 7.107 | 8.5284
2008 | 11 | 21 | 3 | 5.9 | 7.08 | 94 | 8.1065 | 9.7278
2008 | 11 | 21 | 4 | 5.9 | 7.08 | 96 | 8.1272 | 9.7527
2008 | 11 | 21 | 5 | 5.9 | 7.08 | 94 | 8.1065 | 9.7278
2008 | 11 | 21 | 6 | 6 | 7.2 | 92 | 8.2224 | 9.8668
2008 | 11 | 21 | 7 | 6.2 | 7.44 | 94 | 8.5187 | 10.2224
2008 | 11 | 21 | 8 | 6.2 | 7.44 | 93 | 8.5076 | 10.2092
2008 | 11 | 21 | 9 | 6.2 | 7.44 | 91 | 8.4851 | 10.1822
2008 | 11 | 21 | 10 | 5.1 | 6.12 | 87 | 6.9414 | 8.3297
2008 | 11 | 21 | 11 | 4.3 | 5.16 | 81 | 5.8013 | 6.9616
2008 | 11 | 21 | 12 | 3.7 | 4.44 | 22 | 4.1869 | 5.0243
2008 | 11 | 21 | 13 | 4.6 | 5.52 | 7 | 4.3262 | 5.1914
2008 | 11 | 21 | 14 | 4.8 | 5.76 | 1 | 2.9553 | 3.5464
2008 | 11 | 21 | 15 | 5.5 | 6.6 | 5 | 4.8637 | 5.8365
2008 | 11 | 21 | 16 | 6.5 | 7.8 | 14 | 6.865 | 8.238
2008 | 11 | 21 | 17 | 6.7 | 8.04 | 14 | 7.0763 | 8.4915
2008 | 11 | 21 | 18 | 7 | 8.4 | 12 | 7.213 | 8.6556
2008 | 11 | 21 | 19 | 7.6 | 9.12 | 20 | 8.4792 | 10.1751
2008 | 11 | 21 | 20 | 7.2 | 8.64 | 34 | 8.6706 | 10.4047
2008 | 11 | 21 | 21 | 6.3 | 7.56 | 34 | 7.5868 | 9.1042
2008 | 11 | 21 | 22 | 6.3 | 7.56 | 27 | 7.3444 | 8.8133
2008 | 11 | 21 | 23 | 6 | 7.2 | 28 | 7.0311 | 8.4373
2008 | 11 | 22 | 0 | 5.6 | 6.72 | 28 | 6.5623 | 7.8748
2008 | 11 | 22 | 1 | 7.3 | 8.76 | 13 | 7.6197 | 9.1436
2008 | 11 | 22 | 2 | 8.7 | 10.44 | 19 | 9.632 | 11.5584
2008 | 11 | 22 | 3 | 8.3 | 9.96 | 20 | 9.2602 | 11.1123
2008 | 11 | 22 | 4 | 7.9 | 9.48 | 22 | 8.9396 | 10.7275
2008 | 11 | 22 | 5 | 7.8 | 9.36 | 22 | 8.8265 | 10.5917
2008 | 11 | 22 | 6 | 7.3 | 8.76 | 19 | 8.082 | 9.6984
2008 | 11 | 22 | 7 | 7.2 | 8.64 | 8 | 6.9318 | 8.3182
2008 | 11 | 22 | 8 | 7.2 | 8.64 | 4 | 6.0989 | 7.3187
2008 | 11 | 22 | 9 | 7.6 | 9.12 | 6 | 6.952 | 8.3424
2008 | 11 | 22 | 10 | 7.8 | 9.36 | 3 | 6.2326 | 7.4791
2008 | 11 | 22 | 11 | 7.9 | 9.48 | 356 | 12.6103 | 15.1323
2008 | 11 | 22 | 12 | 6 | 7.2 | 32 | 7.1648 | 8.5978
2008 | 11 | 22 | 13 | 6 | 7.2 | 36 | 7.2828 | 8.7393
2008 | 11 | 22 | 14 | 6.1 | 7.32 | 38 | 7.4592 | 8.951
2008 | 11 | 22 | 15 | 5.9 | 7.08 | 39 | 7.2402 | 8.6882
2008 | 11 | 22 | 16 | 5 | 6 | 28 | 5.8592 | 7.0311
2008 | 11 | 22 | 17 | 5.4 | 6.48 | 6 | 4.9396 | 5.9275
2008 | 11 | 22 | 18 | 5.9 | 7.08 | 1 | 3.6326 | 4.3591
2008 | 11 | 22 | 19 | 6.1 | 7.32 | 359 | 9.7456 | 11.6947
2008 | 11 | 22 | 20 | 6.5 | 7.8 | 1 | 4.002 | 4.8024
2008 | 11 | 22 | 21 | 6.6 | 7.92 | 1 | 4.0635 | 4.8763
2008 | 11 | 22 | 22 | 6.9 | 8.28 | 357 | 11.0173 | 13.2207
2008 | 11 | 22 | 23 | 7.1 | 8.52 | 1 | 4.3714 | 5.2457
2008 | 11 | 23 | 0 | 6.6 | 7.92 | 1 | 4.0635 | 4.8763
2008 | 11 | 23 | 1 | 6.5 | 7.8 | 6 | 5.9458 | 7.135
2008 | 11 | 23 | 2 | 6.7 | 8.04 | 12 | 6.9039 | 8.2847
2008 | 11 | 23 | 3 | 7 | 8.4 | 13 | 7.3065 | 8.7678
2008 | 11 | 23 | 4 | 7.4 | 8.88 | 15 | 7.9008 | 9.4809
2008 | 11 | 23 | 5 | 7.3 | 8.76 | 15 | 7.794 | 9.3528
2008 | 11 | 23 | 6 | 7.2 | 8.64 | 13 | 7.5153 | 9.0183
2008 | 11 | 23 | 7 | 7.1 | 8.52 | 9 | 6.9751 | 8.3702
2008 | 11 | 23 | 8 | 6.6 | 7.92 | 2 | 4.8271 | 5.7925
2008 | 11 | 23 | 9 | 6.2 | 7.44 | 1 | 3.8173 | 4.5807
2008 | 11 | 23 | 10 | 5.6 | 6.72 | 357 | 8.9416 | 10.7299
2008 | 11 | 23 | 11 | 5.3 | 6.36 | 349 | 8.4425 | 10.131
2008 | 11 | 23 | 12 | 2.3 | 2.76 | 23 | 2.6197 | 3.1437
2008 | 11 | 23 | 13 | 2.5 | 3 | 16 | 2.6961 | 3.2353
2008 | 11 | 23 | 14 | 2.9 | 3.48 | 358 | 4.6318 | 5.5582
2008 | 11 | 23 | 15 | 3.4 | 4.08 | 342 | 5.4044 | 6.4853
2008 | 11 | 23 | 16 | 4.4 | 5.28 | 335 | 6.9788 | 8.3746
2008 | 11 | 23 | 17 | 5 | 6 | 332 | 7.9229 | 9.5075
2008 | 11 | 23 | 18 | 5.4 | 6.48 | 330 | 8.5513 | 10.2616
2008 | 11 | 23 | 19 | 5.6 | 6.72 | 335 | 8.8821 | 10.6585
2008 | 11 | 23 | 20 | 5.7 | 6.84 | 338 | 9.0492 | 10.859
2008 | 11 | 23 | 21 | 6.1 | 7.32 | 337 | 9.6812 | 11.6175
2008 | 11 | 23 | 22 | 6.7 | 8.04 | 343 | 10.6532 | 12.7838
2008 | 11 | 23 | 23 | 7.1 | 8.52 | 347 | 11.303 | 13.5635
2008 | 11 | 24 | 0 | 8 | 9.6 | 347 | 12.7357 | 15.2829
2008 | 11 | 24 | 1 | 8.5 | 10.2 | 349 | 13.5399 | 16.2478
2008 | 11 | 24 | 2 | 8.3 | 9.96 | 346 | 13.2093 | 15.8512
2008 | 11 | 24 | 3 | 7.6 | 9.12 | 341 | 12.0768 | 14.4922
2008 | 11 | 24 | 4 | 9.3 | 11.16 | 331 | 14.732 | 17.6784
2008 | 11 | 24 | 5 | 10.5 | 12.6 | 342 | 16.6902 | 20.0282
2008 | 11 | 24 | 6 | 9.5 | 11.4 | 337 | 15.0773 | 18.0928
2008 | 11 | 24 | 7 | 7.7 | 9.24 | 330 | 12.1936 | 14.6323
2008 | 11 | 24 | 8 | 7.3 | 8.76 | 318 | 11.515 | 13.818
2008 | 11 | 24 | 9 | 8 | 9.6 | 330 | 12.6687 | 15.2024
2008 | 11 | 24 | 10 | 8.3 | 9.96 | 330 | 13.1437 | 15.7725
2008 | 11 | 24 | 11 | 9.2 | 11.04 | 327 | 14.5549 | 17.4659
2008 | 11 | 24 | 12 | 7.9 | 9.48 | 323 | 12.482 | 14.9784
2008 | 11 | 24 | 13 | 10 | 12 | 324 | 15.8052 | 18.9662
2008 | 11 | 24 | 14 | 7.2 | 8.64 | 317 | 11.3535 | 13.6242
2008 | 11 | 24 | 15 | 8 | 9.6 | 313 | 12.598 | 15.1176
2008 | 11 | 24 | 16 | 7.2 | 8.64 | 315 | 11.3459 | 13.6151
2008 | 11 | 24 | 17 | 7.3 | 8.76 | 309 | 11.48 | 13.776
2008 | 11 | 24 | 18 | 8.7 | 10.44 | 330 | 13.7772 | 16.5326
2008 | 11 | 24 | 19 | 8.6 | 10.32 | 340 | 13.6617 | 16.394
2008 | 11 | 24 | 20 | 6.9 | 8.28 | 344 | 10.9746 | 13.1695
2008 | 11 | 24 | 21 | 6 | 7.2 | 348 | 9.5547 | 11.4656
2008 | 11 | 24 | 22 | 5.9 | 7.08 | 3 | 4.7144 | 5.6573
2008 | 11 | 24 | 23 | 6.8 | 8.16 | 2 | 4.9734 | 5.968
2008 | 11 | 25 | 0 | 7.4 | 8.88 | 8 | 7.1244 | 8.5493
2008 | 11 | 25 | 1 | 6.4 | 7.68 | 346 | 10.1855 | 12.2226
2008 | 11 | 25 | 2 | 6.7 | 8.04 | 329 | 10.6066 | 12.7279
2008 | 11 | 25 | 3 | 6.5 | 7.8 | 324 | 10.2734 | 12.328
2008 | 11 | 25 | 4 | 9.6 | 11.52 | 344 | 15.269 | 18.3227
2008 | 11 | 25 | 5 | 8.3 | 9.96 | 346 | 13.2093 | 15.8512
2008 | 11 | 25 | 6 | 7.3 | 8.76 | 333 | 11.5712 | 13.8854
2008 | 11 | 25 | 7 | 6.8 | 8.16 | 337 | 10.7922 | 12.9506
2008 | 11 | 25 | 8 | 7 | 8.4 | 359 | 11.1835 | 13.4202
2008 | 11 | 25 | 9 | 9.9 | 11.88 | 4 | 8.386 | 10.0632
2008 | 11 | 25 | 10 | 10.9 | 13.08 | 1 | 6.711 | 8.0532
2008 | 11 | 25 | 11 | 10.9 | 13.08 | 1 | 6.711 | 8.0532
2008 | 11 | 25 | 12 | 11.8 | 14.16 | 357 | 18.8411 | 22.6094
2008 | 11 | 25 | 13 | 11.4 | 13.68 | 1 | 7.0189 | 8.4226
2008 | 11 | 25 | 14 | 10.3 | 12.36 | 7 | 9.6868 | 11.6242
2008 | 11 | 25 | 15 | 10 | 12 | 19 | 11.0713 | 13.2855
2008 | 11 | 25 | 16 | 9.8 | 11.76 | 29 | 11.5415 | 13.8498
2008 | 11 | 25 | 17 | 7.9 | 9.48 | 33 | 9.4742 | 11.3691
2008 | 11 | 25 | 18 | 6.7 | 8.04 | 42 | 8.3048 | 9.9658
2008 | 11 | 25 | 19 | 7.3 | 8.76 | 36 | 8.8607 | 10.6328
2008 | 11 | 25 | 20 | 7.3 | 8.76 | 28 | 8.5545 | 10.2654
2008 | 11 | 25 | 21 | 7.7 | 9.24 | 32 | 9.1948 | 11.0338
2008 | 11 | 25 | 22 | 8.4 | 10.08 | 46 | 10.5395 | 12.6474
2008 | 11 | 25 | 23 | 8.7 | 10.44 | 52 | 11.094 | 13.3128
2008 | 11 | 26 | 0 | 8.4 | 10.08 | 59 | 10.8885 | 13.0662
2008 | 11 | 26 | 1 | 8.3 | 9.96 | 62 | 10.8276 | 12.9931
2008 | 11 | 26 | 2 | 7.9 | 9.48 | 65 | 10.3681 | 12.4417
2008 | 11 | 26 | 3 | 7.9 | 9.48 | 63 | 10.3268 | 12.3922
2008 | 11 | 26 | 4 | 7.7 | 9.24 | 61 | 10.0239 | 12.0287
2008 | 11 | 26 | 5 | 8.1 | 9.72 | 63 | 10.5883 | 12.7059
2008 | 11 | 26 | 6 | 8.9 | 10.68 | 71 | 11.8116 | 14.1739
2008 | 11 | 26 | 7 | 9.6 | 11.52 | 62 | 12.5234 | 15.0281
2008 | 11 | 26 | 8 | 9.8 | 11.76 | 62 | 12.7843 | 15.3412
2008 | 11 | 26 | 9 | 9.1 | 10.92 | 59 | 11.7958 | 14.155
2008 | 11 | 26 | 10 | 8.1 | 9.72 | 77 | 10.8596 | 13.0315
2008 | 11 | 26 | 11 | 7.4 | 8.88 | 76 | 9.9049 | 11.8859
2008 | 11 | 26 | 12 | 6.5 | 7.8 | 53 | 8.3093 | 9.9711
2008 | 11 | 26 | 13 | 6.8 | 8.16 | 48 | 8.5803 | 10.2964
2008 | 11 | 26 | 14 | 7 | 8.4 | 40 | 8.6196 | 10.3436
2008 | 11 | 26 | 15 | 6.6 | 7.92 | 38 | 8.0706 | 9.6847
2008 | 11 | 26 | 16 | 5.7 | 6.84 | 35 | 6.8918 | 8.2702
2008 | 11 | 26 | 17 | 5.3 | 6.36 | 27 | 6.1786 | 7.4143
2008 | 11 | 26 | 18 | 5.7 | 6.84 | 31 | 6.7764 | 8.1316
2008 | 11 | 26 | 19 | 6.8 | 8.16 | 48 | 8.5803 | 10.2964
2008 | 11 | 26 | 20 | 7.7 | 9.24 | 56 | 9.914 | 11.8968
2008 | 11 | 26 | 21 | 8.1 | 9.72 | 67 | 10.6715 | 12.8058
2008 | 11 | 26 | 22 | 7.4 | 8.88 | 72 | 9.8382 | 11.8058
2008 | 11 | 26 | 23 | 8 | 9.6 | 71 | 10.6172 | 12.7406
2008 | 11 | 27 | 0 | 8.1 | 9.72 | 72 | 10.7688 | 12.9226
2008 | 11 | 27 | 1 | 8 | 9.6 | 73 | 10.6543 | 12.7851
2008 | 11 | 27 | 2 | 10.2 | 12.24 | 90 | 13.9406 | 16.7287
2008 | 11 | 27 | 3 | 11.1 | 13.32 | 94 | 15.2512 | 18.3015
2008 | 11 | 27 | 4 | 11.6 | 13.92 | 93 | 15.9175 | 19.101
2008 | 11 | 27 | 5 | 11.8 | 14.16 | 96 | 16.2545 | 19.5054
2008 | 11 | 27 | 6 | 11.3 | 13.56 | 96 | 15.5657 | 18.6789
2008 | 11 | 27 | 7 | 10 | 12 | 90 | 13.6673 | 16.4007
2008 | 11 | 27 | 8 | 9.2 | 11.04 | 82 | 12.4309 | 14.9171
2008 | 11 | 27 | 9 | 9.7 | 11.64 | 79 | 13.0462 | 15.6554
2008 | 11 | 27 | 10 | 8.2 | 9.84 | 77 | 10.9936 | 13.1924
2008 | 11 | 27 | 11 | 8.3 | 9.96 | 82 | 11.2149 | 13.4578
2008 | 11 | 27 | 12 | 4.6 | 5.52 | 91 | 6.2954 | 7.5545
2008 | 11 | 27 | 13 | 3.3 | 3.96 | 90 | 4.5102 | 5.4122
2008 | 11 | 27 | 14 | 2.5 | 3 | 354 | 3.9882 | 4.7859
2008 | 11 | 27 | 15 | 3.9 | 4.68 | 341 | 6.1973 | 7.4368
2008 | 11 | 27 | 16 | 3.9 | 4.68 | 344 | 6.203 | 7.4436
2008 | 11 | 27 | 17 | 4.4 | 5.28 | 346 | 7.0025 | 8.403
2008 | 11 | 27 | 18 | 4.6 | 5.52 | 354 | 7.3384 | 8.806
2008 | 11 | 27 | 19 | 4.5 | 5.4 | 354 | 7.1788 | 8.6146
2008 | 11 | 27 | 20 | 4.4 | 5.28 | 347 | 7.0046 | 8.4056
2008 | 11 | 27 | 21 | 4.8 | 5.76 | 341 | 7.6275 | 9.153
2008 | 11 | 27 | 22 | 5.1 | 6.12 | 340 | 8.1017 | 9.722
2008 | 11 | 27 | 23 | 5.6 | 6.72 | 339 | 8.8932 | 10.6718
2008 | 11 | 28 | 0 | 6 | 7.2 | 331 | 9.5045 | 11.4054
2008 | 11 | 28 | 1 | 6.1 | 7.32 | 329 | 9.6568 | 11.5881
2008 | 11 | 28 | 2 | 5.8 | 6.96 | 333 | 9.1935 | 11.0322
2008 | 11 | 28 | 3 | 5.2 | 6.24 | 332 | 8.2399 | 9.8878
2008 | 11 | 28 | 4 | 4.8 | 5.76 | 324 | 7.5865 | 9.1038
2008 | 11 | 28 | 5 | 4.5 | 5.4 | 314 | 7.0888 | 8.5065
2008 | 11 | 28 | 6 | 4.3 | 5.16 | 302 | 6.7458 | 8.0949
2008 | 11 | 28 | 7 | 4.8 | 5.76 | 286 | 7.4865 | 8.9839
2008 | 11 | 28 | 8 | 5.4 | 6.48 | 277 | 8.3935 | 10.0723
2008 | 11 | 28 | 9 | 6.2 | 7.44 | 278 | 9.6408 | 11.5689
2008 | 11 | 28 | 10 | 6.2 | 7.44 | 276 | 9.6333 | 11.56
2008 | 11 | 28 | 11 | 6.7 | 8.04 | 284 | 10.4421 | 12.5305
2008 | 11 | 28 | 12 | 10 | 12 | 252 | 15.3857 | 18.4629
2008 | 11 | 28 | 13 | 11 | 13.2 | 244 | 16.8651 | 20.2381
2008 | 11 | 28 | 14 | 10.9 | 13.08 | 237 | 16.6588 | 19.9906
2008 | 11 | 28 | 15 | 10.5 | 12.6 | 233 | 16.0176 | 19.2212
2008 | 11 | 28 | 16 | 7.9 | 9.48 | 275 | 12.2699 | 14.7239
2008 | 11 | 28 | 17 | 8.7 | 10.44 | 268 | 13.475 | 16.17
2008 | 11 | 28 | 18 | 10.3 | 12.36 | 275 | 15.9975 | 19.1969
2008 | 11 | 28 | 19 | 9.1 | 10.92 | 285 | 14.1879 | 17.0255
2008 | 11 | 28 | 20 | 7.9 | 9.48 | 263 | 12.2111 | 14.6533
2008 | 11 | 28 | 21 | 7.8 | 9.36 | 262 | 12.0515 | 14.4618
2008 | 11 | 28 | 22 | 7.6 | 9.12 | 263 | 11.7474 | 14.0968
2008 | 11 | 28 | 23 | 8.3 | 9.96 | 250 | 12.7591 | 15.3109
2008 | 11 | 29 | 0 | 11.3 | 13.56 | 248 | 17.3557 | 20.8268
2008 | 11 | 29 | 1 | 12.1 | 14.52 | 241 | 18.5266 | 22.2319
2008 | 11 | 29 | 2 | 14.3 | 17.16 | 238 | 21.8652 | 26.2382
2008 | 11 | 29 | 3 | 14.3 | 17.16 | 241 | 21.8951 | 26.2741
2008 | 11 | 29 | 4 | 11.8 | 14.16 | 278 | 18.3486 | 22.0183
2008 | 11 | 29 | 5 | 11.5 | 13.8 | 295 | 17.996 | 21.5952
2008 | 11 | 29 | 6 | 6.7 | 8.04 | 287 | 10.4539 | 12.5447
2008 | 11 | 29 | 7 | 7.4 | 8.88 | 244 | 11.3456 | 13.6147
2008 | 11 | 29 | 8 | 11.4 | 13.68 | 240 | 17.4469 | 20.9363
2008 | 11 | 29 | 9 | 11.5 | 13.8 | 260 | 17.7536 | 21.3043
2008 | 11 | 29 | 10 | 7.7 | 9.24 | 268 | 11.9261 | 14.3114
2008 | 11 | 29 | 11 | 8.6 | 10.32 | 270 | 13.3308 | 15.9969
2008 | 11 | 29 | 12 | 10.4 | 12.48 | 304 | 16.3268 | 19.5922
2008 | 11 | 29 | 13 | 12.5 | 15 | 304 | 19.6236 | 23.5483
2008 | 11 | 29 | 14 | 12.4 | 14.88 | 299 | 19.4322 | 23.3187
2008 | 11 | 29 | 15 | 10.8 | 12.96 | 291 | 16.876 | 20.2512
2008 | 11 | 29 | 16 | 8.2 | 9.84 | 279 | 12.7556 | 15.3067
2008 | 11 | 29 | 17 | 10.6 | 12.72 | 280 | 16.4953 | 19.7943
2008 | 11 | 29 | 18 | 10.9 | 13.08 | 284 | 16.9879 | 20.3855
2008 | 11 | 29 | 19 | 8.5 | 10.2 | 266 | 13.1546 | 15.7855
2008 | 11 | 29 | 20 | 12.1 | 14.52 | 252 | 18.6167 | 22.3401
2008 | 11 | 29 | 21 | 12.4 | 14.88 | 271 | 19.2288 | 23.0745
2008 | 11 | 29 | 22 | 12.1 | 14.52 | 280 | 18.8295 | 22.5954
2008 | 11 | 29 | 23 | 11.1 | 13.32 | 288 | 17.3256 | 20.7907
2008 | 11 | 30 | 0 | 7 | 8.4 | 313 | 11.0233 | 13.2279
2008 | 11 | 30 | 1 | 4 | 4.8 | 322 | 6.3179 | 7.5815
2008 | 11 | 30 | 2 | 3.8 | 4.56 | 250 | 5.8415 | 7.0098
2008 | 11 | 30 | 3 | 6.4 | 7.68 | 268 | 9.9126 | 11.8952
2008 | 11 | 30 | 4 | 7.2 | 8.64 | 294 | 11.263 | 13.5156
2008 | 11 | 30 | 5 | 7.3 | 8.76 | 302 | 11.4521 | 13.7425
2008 | 11 | 30 | 6 | 9.4 | 11.28 | 300 | 14.7361 | 17.6834
2008 | 11 | 30 | 7 | 9 | 10.8 | 286 | 14.0373 | 16.8447
2008 | 11 | 30 | 8 | 8.8 | 10.56 | 262 | 13.5966 | 16.3159
2008 | 11 | 30 | 9 | 6.8 | 8.16 | 252 | 10.4623 | 12.5548
2008 | 11 | 30 | 10 | 5.6 | 6.72 | 281 | 8.7178 | 10.4614
2008 | 11 | 30 | 11 | 8.6 | 10.32 | 296 | 13.4627 | 16.1553
2008 | 11 | 30 | 12 | 7 | 8.4 | 299 | 10.9698 | 13.1638
2008 | 11 | 30 | 13 | 9.3 | 11.16 | 303 | 14.5948 | 17.5138
2008 | 11 | 30 | 14 | 9.1 | 10.92 | 295 | 14.2403 | 17.0884
2008 | 11 | 30 | 15 | 9.5 | 11.4 | 303 | 14.9087 | 17.8904
2008 | 11 | 30 | 16 | 8.7 | 10.44 | 316 | 13.7142 | 16.4571
2008 | 11 | 30 | 17 | 6.4 | 7.68 | 313 | 10.0784 | 12.0941
2008 | 11 | 30 | 18 | 5.3 | 6.36 | 347 | 8.4374 | 10.1249
2008 | 11 | 30 | 19 | 2.9 | 3.48 | 349 | 4.6195 | 5.5434
2008 | 11 | 30 | 20 | 3.8 | 4.56 | 335 | 6.0271 | 7.2326
2008 | 11 | 30 | 21 | 2.4 | 2.88 | 289 | 3.7475 | 4.4969
2008 | 11 | 30 | 22 | 9.6 | 11.52 | 263 | 14.8388 | 17.8065
2008 | 11 | 30 | 23 | 10.4 | 12.48 | 299 | 16.298 | 19.5576
2008 | 12 | 1 | 0 | 9.2 | 11.04 | 284 | 14.3384 | 17.2061
2008 | 12 | 1 | 1 | 4.3 | 5.16 | 278 | 6.6863 | 8.0236
2008 | 12 | 1 | 2 | 4.4 | 5.28 | 219 | 6.6666 | 8
2008 | 12 | 1 | 3 | 10.7 | 12.84 | 259 | 16.5117 | 19.814
2008 | 12 | 1 | 4 | 11.4 | 13.68 | 322 | 18.0061 | 21.6074
2008 | 12 | 1 | 5 | 8.3 | 9.96 | 339 | 13.181 | 15.8172
2008 | 12 | 1 | 6 | 8.1 | 9.72 | 348 | 12.8988 | 15.4786
2008 | 12 | 1 | 7 | 4.3 | 5.16 | 320 | 6.7873 | 8.1448
2008 | 12 | 1 | 8 | 3.8 | 4.56 | 3 | 3.0364 | 3.6437
2008 | 12 | 1 | 9 | 8.3 | 9.96 | 320 | 13.1011 | 15.7213
2008 | 12 | 1 | 10 | 10 | 12 | 264 | 15.4634 | 18.5561
2008 | 12 | 1 | 11 | 9.2 | 11.04 | 267 | 14.2437 | 17.0924
2008 | 12 | 1 | 12 | 5.1 | 6.12 | 303 | 8.0036 | 9.6043
2008 | 12 | 1 | 13 | 3.6 | 4.32 | 302 | 5.6476 | 6.7771
2008 | 12 | 1 | 14 | 4.8 | 5.76 | 291 | 7.5004 | 9.0005
2008 | 12 | 1 | 15 | 5.2 | 6.24 | 309 | 8.1776 | 9.8131
2008 | 12 | 1 | 16 | 6.3 | 7.56 | 308 | 9.904 | 11.8848
2008 | 12 | 1 | 17 | 5.2 | 6.24 | 312 | 8.1859 | 9.8231
2008 | 12 | 1 | 18 | 5.9 | 7.08 | 331 | 9.3461 | 11.2153
2008 | 12 | 1 | 19 | 5.1 | 6.12 | 347 | 8.119 | 9.7428
2008 | 12 | 1 | 20 | 5.1 | 6.12 | 352 | 8.1312 | 9.7574
2008 | 12 | 1 | 21 | 5.1 | 6.12 | 356 | 8.1408 | 9.769
2008 | 12 | 1 | 22 | 4.7 | 5.64 | 346 | 7.48 | 8.976
2008 | 12 | 1 | 23 | 4.7 | 5.64 | 341 | 7.4686 | 8.9623
2008 | 12 | 2 | 0 | 3.6 | 4.32 | 343 | 5.7241 | 6.8689
2008 | 12 | 2 | 1 | 4.3 | 5.16 | 329 | 6.8072 | 8.1687
2008 | 12 | 2 | 2 | 5.3 | 6.36 | 328 | 8.3876 | 10.0651
2008 | 12 | 2 | 3 | 4.7 | 5.64 | 329 | 7.4405 | 8.9285
2008 | 12 | 2 | 4 | 4.9 | 5.88 | 350 | 7.8077 | 9.3692
2008 | 12 | 2 | 5 | 4.9 | 5.88 | 9 | 4.8138 | 5.7766
2008 | 12 | 2 | 6 | 6.8 | 8.16 | 18 | 7.4671 | 8.9605
2008 | 12 | 2 | 7 | 9.8 | 11.76 | 16 | 10.5688 | 12.6825
2008 | 12 | 2 | 8 | 8.8 | 10.56 | 23 | 10.0233 | 12.028
2008 | 12 | 2 | 9 | 9.4 | 11.28 | 21 | 10.564 | 12.6768
2008 | 12 | 2 | 10 | 11 | 13.2 | 10 | 11 | 13.2
2008 | 12 | 2 | 11 | 11.3 | 13.56 | 6 | 10.3366 | 12.4039
2008 | 12 | 2 | 12 | 13.3 | 15.96 | 5 | 11.7613 | 14.1136
2008 | 12 | 2 | 13 | 12.3 | 14.76 | 6 | 11.2513 | 13.5016
2008 | 12 | 2 | 14 | 10.7 | 12.84 | 6 | 9.7877 | 11.7453
2008 | 12 | 2 | 15 | 8.7 | 10.44 | 1 | 5.3565 | 6.4278
2008 | 12 | 2 | 16 | 6.8 | 8.16 | 350 | 10.8351 | 13.0022
2008 | 12 | 2 | 17 | 6.1 | 7.32 | 341 | 9.6932 | 11.6319
2008 | 12 | 2 | 18 | 5.6 | 6.72 | 343 | 8.9042 | 10.685
2008 | 12 | 2 | 19 | 4.7 | 5.64 | 351 | 7.4912 | 8.9895
2008 | 12 | 2 | 20 | 3.5 | 4.2 | 12 | 3.6065 | 4.3278
2008 | 12 | 2 | 21 | 4.7 | 5.64 | 14 | 4.9639 | 5.9567
2008 | 12 | 2 | 22 | 3.7 | 4.44 | 312 | 5.8246 | 6.9895
2008 | 12 | 2 | 23 | 4.7 | 5.64 | 291 | 7.3442 | 8.813
2008 | 12 | 3 | 0 | 5.2 | 6.24 | 278 | 8.0858 | 9.703
2008 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7.2 | 274 | 9.3153 | 11.1783
2008 | 12 | 3 | 2 | 7.4 | 8.88 | 262 | 11.4335 | 13.7202
2008 | 12 | 3 | 3 | 8.9 | 10.68 | 255 | 13.7109 | 16.4531
2008 | 12 | 3 | 4 | 9.1 | 10.92 | 254 | 14.013 | 16.8156
2008 | 12 | 3 | 5 | 9.6 | 11.52 | 256 | 14.7955 | 17.7546
2008 | 12 | 3 | 6 | 10.8 | 12.96 | 254 | 16.6308 | 19.957
2008 | 12 | 3 | 7 | 11.6 | 13.92 | 251 | 17.8398 | 21.4077
2008 | 12 | 3 | 8 | 11.3 | 13.56 | 256 | 17.4156 | 20.8987
2008 | 12 | 3 | 9 | 11.8 | 14.16 | 261 | 18.2243 | 21.8691
2008 | 12 | 3 | 10 | 13.2 | 15.84 | 270 | 20.4612 | 24.5534
2008 | 12 | 3 | 11 | 13.9 | 16.68 | 281 | 21.6389 | 25.9667
2008 | 12 | 3 | 12 | 12.4 | 14.88 | 263 | 19.1667 | 23.0001
2008 | 12 | 3 | 13 | 12.6 | 15.12 | 262 | 19.4679 | 23.3614
2008 | 12 | 3 | 14 | 13.2 | 15.84 | 259 | 20.3695 | 24.4434
2008 | 12 | 3 | 15 | 14.6 | 17.52 | 259 | 22.5299 | 27.0359
2008 | 12 | 3 | 16 | 15.3 | 18.36 | 261 | 23.6298 | 28.3557
2008 | 12 | 3 | 17 | 15.2 | 18.24 | 262 | 23.485 | 28.1821
2008 | 12 | 3 | 18 | 14.4 | 17.28 | 271 | 22.3302 | 26.7962
2008 | 12 | 3 | 19 | 13.1 | 15.72 | 283 | 20.409 | 24.4908
2008 | 12 | 3 | 20 | 9.5 | 11.4 | 325 | 15.0198 | 18.0238
2008 | 12 | 3 | 21 | 6.9 | 8.28 | 3 | 5.5135 | 6.6162
2008 | 12 | 3 | 22 | 6.8 | 8.16 | 359 | 10.864 | 13.0367
2008 | 12 | 3 | 23 | 6.9 | 8.28 | 1 | 4.2483 | 5.0979
2008 | 12 | 4 | 0 | 6.4 | 7.68 | 346 | 10.1855 | 12.2226
2008 | 12 | 4 | 1 | 6.9 | 8.28 | 318 | 10.8841 | 13.0609
2008 | 12 | 4 | 2 | 6.5 | 7.8 | 305 | 10.2078 | 12.2494
2008 | 12 | 4 | 3 | 7.3 | 8.76 | 306 | 11.4681 | 13.7618
2008 | 12 | 4 | 4 | 7.7 | 9.24 | 307 | 12.1007 | 14.5209
2008 | 12 | 4 | 5 | 8.1 | 9.72 | 313 | 12.7555 | 15.3066
2008 | 12 | 4 | 6 | 8.4 | 10.08 | 321 | 13.2633 | 15.916
2008 | 12 | 4 | 7 | 7.4 | 8.88 | 322 | 11.6882 | 14.0258
2008 | 12 | 4 | 8 | 7.3 | 8.76 | 316 | 11.5073 | 13.8088
2008 | 12 | 4 | 9 | 7.7 | 9.24 | 309 | 12.1091 | 14.5309
2008 | 12 | 4 | 10 | 6.3 | 7.56 | 305 | 9.8937 | 11.8725
2008 | 12 | 4 | 11 | 4.9 | 5.88 | 301 | 7.6843 | 9.2212
2008 | 12 | 4 | 12 | 9.3 | 11.16 | 296 | 14.5585 | 17.4702
2008 | 12 | 4 | 13 | 9 | 10.8 | 288 | 14.0477 | 16.8573
2008 | 12 | 4 | 14 | 9.9 | 11.88 | 282 | 15.4177 | 18.5013
2008 | 12 | 4 | 15 | 10.6 | 12.72 | 281 | 16.5016 | 19.8019
2008 | 12 | 4 | 16 | 10.7 | 12.84 | 280 | 16.6509 | 19.9811
2008 | 12 | 4 | 17 | 10.2 | 12.24 | 281 | 15.8789 | 19.0547
2008 | 12 | 4 | 18 | 9.3 | 11.16 | 279 | 14.4667 | 17.3601
2008 | 12 | 4 | 19 | 8.8 | 10.56 | 279 | 13.6889 | 16.4267
2008 | 12 | 4 | 20 | 8.8 | 10.56 | 281 | 13.6994 | 16.4393
2008 | 12 | 4 | 21 | 9.3 | 11.16 | 282 | 14.4833 | 17.38
2008 | 12 | 4 | 22 | 10.2 | 12.24 | 285 | 15.9029 | 19.0835
2008 | 12 | 4 | 23 | 9.9 | 11.88 | 278 | 15.3941 | 18.473
2008 | 12 | 5 | 0 | 10 | 12 | 291 | 15.6259 | 18.7511
2008 | 12 | 5 | 1 | 9.5 | 11.4 | 285 | 14.8116 | 17.7739
2008 | 12 | 5 | 2 | 10.1 | 12.12 | 296 | 15.8109 | 18.9731
2008 | 12 | 5 | 3 | 9.9 | 11.88 | 301 | 15.5255 | 18.6306
2008 | 12 | 5 | 4 | 9.1 | 10.92 | 293 | 14.23 | 17.076
2008 | 12 | 5 | 5 | 8.5 | 10.2 | 296 | 13.3062 | 15.9674
2008 | 12 | 5 | 6 | 8.8 | 10.56 | 291 | 13.7508 | 16.501
2008 | 12 | 5 | 7 | 8.2 | 9.84 | 297 | 12.8412 | 15.4094
2008 | 12 | 5 | 8 | 9 | 10.8 | 293 | 14.0736 | 16.8883
2008 | 12 | 5 | 9 | 8.2 | 9.84 | 289 | 12.8038 | 15.3646
2008 | 12 | 5 | 10 | 8.2 | 9.84 | 275 | 12.7358 | 15.283
2008 | 12 | 5 | 11 | 9.4 | 11.28 | 271 | 14.5766 | 17.492
2008 | 12 | 5 | 12 | 10.4 | 12.48 | 285 | 16.2148 | 19.4577
2008 | 12 | 5 | 13 | 9.1 | 10.92 | 285 | 14.1879 | 17.0255
2008 | 12 | 5 | 14 | 7.8 | 9.36 | 286 | 12.1656 | 14.5988
2008 | 12 | 5 | 15 | 7.2 | 8.64 | 274 | 11.1783 | 13.414
2008 | 12 | 5 | 16 | 7.8 | 9.36 | 271 | 12.0955 | 14.5146
2008 | 12 | 5 | 17 | 8.3 | 9.96 | 275 | 12.8912 | 15.4694
2008 | 12 | 5 | 18 | 8.6 | 10.32 | 274 | 13.3519 | 16.0222
2008 | 12 | 5 | 19 | 8.6 | 10.32 | 278 | 13.3727 | 16.0472
2008 | 12 | 5 | 20 | 8.1 | 9.72 | 271 | 12.5607 | 15.0729
2008 | 12 | 5 | 21 | 8.4 | 10.08 | 265 | 12.9945 | 15.5934
2008 | 12 | 5 | 22 | 7.6 | 9.12 | 269 | 11.776 | 14.1312
2008 | 12 | 5 | 23 | 8.8 | 10.56 | 273 | 13.657 | 16.3884
2008 | 12 | 6 | 0 | 8.3 | 9.96 | 265 | 12.8398 | 15.4078
2008 | 12 | 6 | 1 | 7.4 | 8.88 | 261 | 11.4288 | 13.7145
2008 | 12 | 6 | 2 | 8 | 9.6 | 261 | 12.3554 | 14.8265
2008 | 12 | 6 | 3 | 9.5 | 11.4 | 261 | 14.6721 | 17.6065
2008 | 12 | 6 | 4 | 10.4 | 12.48 | 265 | 16.0885 | 19.3062
2008 | 12 | 6 | 5 | 11.1 | 13.32 | 265 | 17.1714 | 20.6056
2008 | 12 | 6 | 6 | 11.5 | 13.8 | 270 | 17.826 | 21.3912
2008 | 12 | 6 | 7 | 11.1 | 13.32 | 271 | 17.2128 | 20.6554
2008 | 12 | 6 | 8 | 10.6 | 12.72 | 270 | 16.4309 | 19.7171
2008 | 12 | 6 | 9 | 10.2 | 12.24 | 267 | 15.7919 | 18.9503
2008 | 12 | 6 | 10 | 10.1 | 12.12 | 265 | 15.6244 | 18.7493
2008 | 12 | 6 | 11 | 10 | 12 | 263 | 15.457 | 18.5485
2008 | 12 | 6 | 12 | 8.6 | 10.32 | 220 | 13.0368 | 15.6442
2008 | 12 | 6 | 13 | 8.1 | 9.72 | 221 | 12.285 | 14.742
2008 | 12 | 6 | 14 | 8 | 9.6 | 215 | 12.0966 | 14.5159
2008 | 12 | 6 | 15 | 8.2 | 9.84 | 212 | 12.3797 | 14.8557
2008 | 12 | 6 | 16 | 7.8 | 9.36 | 210 | 11.7635 | 14.1162
2008 | 12 | 6 | 17 | 8.2 | 9.84 | 210 | 12.3668 | 14.8401
2008 | 12 | 6 | 18 | 8.2 | 9.84 | 213 | 12.3862 | 14.8634
2008 | 12 | 6 | 19 | 9 | 10.8 | 214 | 13.6016 | 16.322
2008 | 12 | 6 | 20 | 9.9 | 11.88 | 210 | 14.9306 | 17.9167
2008 | 12 | 6 | 21 | 10.9 | 13.08 | 209 | 16.4301 | 19.7161
2008 | 12 | 6 | 22 | 11.9 | 14.28 | 208 | 17.9279 | 21.5135
2008 | 12 | 6 | 23 | 12.4 | 14.88 | 206 | 18.6612 | 22.3934
2008 | 12 | 7 | 0 | 11.8 | 14.16 | 205 | 17.7486 | 21.2984
2008 | 12 | 7 | 1 | 11.7 | 14.04 | 203 | 17.5791 | 21.0949
2008 | 12 | 7 | 2 | 11.1 | 13.32 | 202 | 16.6684 | 20.0021
2008 | 12 | 7 | 3 | 11.1 | 13.32 | 201 | 16.6592 | 19.9911
2008 | 12 | 7 | 4 | 10.7 | 12.84 | 200 | 16.05 | 19.26
2008 | 12 | 7 | 5 | 10.6 | 12.72 | 199 | 15.8911 | 19.0694
2008 | 12 | 7 | 6 | 11.1 | 13.32 | 198 | 16.6314 | 19.9577
2008 | 12 | 7 | 7 | 11.1 | 13.32 | 199 | 16.6407 | 19.9689
2008 | 12 | 7 | 8 | 11.2 | 13.44 | 201 | 16.8093 | 20.1712
2008 | 12 | 7 | 9 | 9.7 | 11.64 | 204 | 14.5821 | 17.4985
2008 | 12 | 7 | 10 | 10.3 | 12.36 | 208 | 15.5174 | 18.6209
2008 | 12 | 7 | 11 | 10.1 | 12.12 | 209 | 15.2242 | 18.269
2008 | 12 | 7 | 12 | 9.1 | 10.92 | 263 | 14.0659 | 16.8791
2008 | 12 | 7 | 13 | 10.4 | 12.48 | 273 | 16.1401 | 19.3681
2008 | 12 | 7 | 14 | 9.8 | 11.76 | 272 | 15.2029 | 18.2435
2008 | 12 | 7 | 15 | 8.5 | 10.2 | 275 | 13.2018 | 15.8421
2008 | 12 | 7 | 16 | 7.6 | 9.12 | 272 | 11.79 | 14.148
2008 | 12 | 7 | 17 | 7.2 | 8.64 | 271 | 11.1651 | 13.3981
2008 | 12 | 7 | 18 | 7 | 8.4 | 270 | 10.8506 | 13.0207
2008 | 12 | 7 | 19 | 7.2 | 8.64 | 264 | 11.1336 | 13.3604
2008 | 12 | 7 | 20 | 7.5 | 9 | 258 | 11.5688 | 13.8825
2008 | 12 | 7 | 21 | 7.6 | 9.12 | 256 | 11.7131 | 14.0558
2008 | 12 | 7 | 22 | 7.9 | 9.48 | 254 | 12.1652 | 14.5982
2008 | 12 | 7 | 23 | 8.4 | 10.08 | 250 | 12.9128 | 15.4954
2008 | 12 | 8 | 0 | 9.2 | 11.04 | 246 | 14.1179 | 16.9414
2008 | 12 | 8 | 1 | 7.9 | 9.48 | 276 | 12.2747 | 14.7296
2008 | 12 | 8 | 2 | 9.8 | 11.76 | 268 | 15.1787 | 18.2144
2008 | 12 | 8 | 3 | 9.6 | 11.52 | 268 | 14.8689 | 17.8427
2008 | 12 | 8 | 4 | 9.1 | 10.92 | 270 | 14.1058 | 16.927
2008 | 12 | 8 | 5 | 8.5 | 10.2 | 272 | 13.1862 | 15.8235
2008 | 12 | 8 | 6 | 8.1 | 9.72 | 274 | 12.5756 | 15.0907
2008 | 12 | 8 | 7 | 7.6 | 9.12 | 276 | 11.8086 | 14.1703
2008 | 12 | 8 | 8 | 7.1 | 8.52 | 284 | 11.0655 | 13.2786
2008 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7.2 | 296 | 9.3926 | 11.2711
2008 | 12 | 8 | 10 | 5.2 | 6.24 | 312 | 8.1859 | 9.8231
2008 | 12 | 8 | 11 | 4.4 | 5.28 | 317 | 6.9382 | 8.3259
2008 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7.2 | 355 | 9.5746 | 11.4895
2008 | 12 | 8 | 13 | 6.3 | 7.56 | 354 | 10.0504 | 12.0605
2008 | 12 | 8 | 14 | 5.9 | 7.08 | 350 | 9.4011 | 11.2813
2008 | 12 | 8 | 15 | 5.3 | 6.36 | 346 | 8.4349 | 10.1218
2008 | 12 | 8 | 16 | 5.3 | 6.36 | 338 | 8.4142 | 10.097
2008 | 12 | 8 | 17 | 5.9 | 7.08 | 333 | 9.352 | 11.2225
2008 | 12 | 8 | 18 | 6.1 | 7.32 | 340 | 9.6902 | 11.6283
2008 | 12 | 8 | 19 | 6.6 | 7.92 | 351 | 10.5196 | 12.6235
2008 | 12 | 8 | 20 | 6.9 | 8.28 | 357 | 11.0173 | 13.2207
2008 | 12 | 8 | 21 | 6.6 | 7.92 | 354 | 10.529 | 12.6348
2008 | 12 | 8 | 22 | 5.8 | 6.96 | 350 | 9.2417 | 11.0901
2008 | 12 | 8 | 23 | 5.2 | 6.24 | 349 | 8.2832 | 9.9398
2008 | 12 | 9 | 0 | 4.4 | 5.28 | 357 | 7.0255 | 8.4306
2008 | 12 | 9 | 1 | 4.2 | 5.04 | 5 | 3.7141 | 4.4569
2008 | 12 | 9 | 2 | 4.5 | 5.4 | 3 | 3.5957 | 4.3149
2008 | 12 | 9 | 3 | 4.9 | 5.88 | 344 | 7.7935 | 9.3522
2008 | 12 | 9 | 4 | 5.8 | 6.96 | 338 | 9.208 | 11.0496
2008 | 12 | 9 | 5 | 5.8 | 6.96 | 337 | 9.2051 | 11.0461
2008 | 12 | 9 | 6 | 5.6 | 6.72 | 334 | 8.8793 | 10.6552
2008 | 12 | 9 | 7 | 5.3 | 6.36 | 335 | 8.4063 | 10.0875
2008 | 12 | 9 | 8 | 5.4 | 6.48 | 339 | 8.5756 | 10.2907
2008 | 12 | 9 | 9 | 5.2 | 6.24 | 343 | 8.2682 | 9.9218
2008 | 12 | 9 | 10 | 4.8 | 5.76 | 339 | 7.6227 | 9.1473
2008 | 12 | 9 | 11 | 4.9 | 5.88 | 334 | 7.7694 | 9.3233
2008 | 12 | 9 | 12 | 14.6 | 17.52 | 347 | 23.2427 | 27.8912
2008 | 12 | 9 | 13 | 14.4 | 17.28 | 344 | 22.9034 | 27.4841
2008 | 12 | 9 | 14 | 14.7 | 17.64 | 345 | 23.3877 | 28.0653
2008 | 12 | 9 | 15 | 14.8 | 17.76 | 344 | 23.5396 | 28.2476
2008 | 12 | 9 | 16 | 13 | 15.6 | 346 | 20.6893 | 24.8271
2008 | 12 | 9 | 17 | 10.4 | 12.48 | 359 | 16.6155 | 19.9385
2008 | 12 | 9 | 18 | 14.8 | 17.76 | 6 | 13.5382 | 16.2458
2008 | 12 | 9 | 19 | 15.3 | 18.36 | 11 | 15.5434 | 18.6521
2008 | 12 | 9 | 20 | 13.1 | 15.72 | 7 | 12.3202 | 14.7842
2008 | 12 | 9 | 21 | 11.3 | 13.56 | 6 | 10.3366 | 12.4039
2008 | 12 | 9 | 22 | 9.8 | 11.76 | 1 | 6.0338 | 7.2405
2008 | 12 | 9 | 23 | 9.8 | 11.76 | 358 | 15.6523 | 18.7828
2008 | 12 | 10 | 0 | 10.5 | 12.6 | 358 | 16.7703 | 20.1244
2008 | 12 | 10 | 1 | 10.4 | 12.48 | 1 | 6.4032 | 7.6838
2008 | 12 | 10 | 2 | 9.8 | 11.76 | 352 | 15.6247 | 18.7496
2008 | 12 | 10 | 3 | 9.3 | 11.16 | 348 | 14.8097 | 17.7717
2008 | 12 | 10 | 4 | 9.6 | 11.52 | 350 | 15.2967 | 18.356
2008 | 12 | 10 | 5 | 10.8 | 12.96 | 9 | 10.6101 | 12.7321
2008 | 12 | 10 | 6 | 7.9 | 9.48 | 4 | 6.6918 | 8.0302
2008 | 12 | 10 | 7 | 8.2 | 9.84 | 352 | 13.0737 | 15.6884
2008 | 12 | 10 | 8 | 9.2 | 11.04 | 359 | 14.6983 | 17.6379
2008 | 12 | 10 | 9 | 9.3 | 11.16 | 8 | 8.9536 | 10.7444
2008 | 12 | 10 | 10 | 8.5 | 10.2 | 7 | 7.994 | 9.5928
2008 | 12 | 10 | 11 | 8.3 | 9.96 | 6 | 7.5924 | 9.1108
2008 | 12 | 10 | 12 | 7.8 | 9.36 | 15 | 8.3279 | 9.9934
2008 | 12 | 10 | 13 | 8.1 | 9.72 | 15 | 8.6482 | 10.3778
2008 | 12 | 10 | 14 | 8.1 | 9.72 | 13 | 8.4547 | 10.1456
2008 | 12 | 10 | 15 | 7.5 | 9 | 9 | 7.3681 | 8.8417
2008 | 12 | 10 | 16 | 6.8 | 8.16 | 1 | 4.1867 | 5.024
2008 | 12 | 10 | 17 | 6.5 | 7.8 | 348 | 10.3509 | 12.4211
2008 | 12 | 10 | 18 | 7.1 | 8.52 | 340 | 11.2788 | 13.5346
2008 | 12 | 10 | 19 | 7.6 | 9.12 | 351 | 12.1135 | 14.5362
2008 | 12 | 10 | 20 | 8.5 | 10.2 | 357 | 13.572 | 16.2864
2008 | 12 | 10 | 21 | 8.7 | 10.44 | 1 | 5.3565 | 6.4278
2008 | 12 | 10 | 22 | 8.6 | 10.32 | 359 | 13.7397 | 16.4876
2008 | 12 | 10 | 23 | 8.6 | 10.32 | 354 | 13.7196 | 16.4635
2008 | 12 | 11 | 0 | 8.4 | 10.08 | 348 | 13.3765 | 16.0519
2008 | 12 | 11 | 1 | 8 | 9.6 | 349 | 12.7434 | 15.2921
2008 | 12 | 11 | 2 | 7.9 | 9.48 | 350 | 12.5879 | 15.1055
2008 | 12 | 11 | 3 | 7.7 | 9.24 | 347 | 12.2581 | 14.7098
2008 | 12 | 11 | 4 | 7 | 8.4 | 349 | 11.1505 | 13.3806
2008 | 12 | 11 | 5 | 7.1 | 8.52 | 347 | 11.303 | 13.5635
2008 | 12 | 11 | 6 | 7.1 | 8.52 | 343 | 11.2892 | 13.5471
2008 | 12 | 11 | 7 | 6.7 | 8.04 | 315 | 10.558 | 12.6696
2008 | 12 | 11 | 8 | 6.8 | 8.16 | 311 | 10.7011 | 12.8413
2008 | 12 | 11 | 9 | 5.4 | 6.48 | 302 | 8.4714 | 10.1657
2008 | 12 | 11 | 10 | 5.8 | 6.96 | 296 | 9.0795 | 10.8954
2008 | 12 | 11 | 11 | 6.1 | 7.32 | 300 | 9.5628 | 11.4754
2008 | 12 | 11 | 12 | 6.7 | 8.04 | 340 | 10.6434 | 12.7721
2008 | 12 | 11 | 13 | 6.1 | 7.32 | 325 | 9.6443 | 11.5732
2008 | 12 | 11 | 14 | 6 | 7.2 | 311 | 9.4421 | 11.3305
2008 | 12 | 11 | 15 | 6 | 7.2 | 298 | 9.3993 | 11.2792
2008 | 12 | 11 | 16 | 5.9 | 7.08 | 278 | 9.1743 | 11.0091
2008 | 12 | 11 | 17 | 7.2 | 8.64 | 256 | 11.0967 | 13.316
2008 | 12 | 11 | 18 | 9.1 | 10.92 | 247 | 13.9706 | 16.7647
2008 | 12 | 11 | 19 | 10.9 | 13.08 | 243 | 16.7043 | 20.0451
2008 | 12 | 11 | 20 | 11.9 | 14.28 | 244 | 18.2449 | 21.8939
2008 | 12 | 11 | 21 | 12 | 14.4 | 243 | 18.39 | 22.0681
2008 | 12 | 11 | 22 | 7.4 | 8.88 | 314 | 11.6571 | 13.9885
2008 | 12 | 11 | 23 | 7.3 | 8.76 | 321 | 11.5265 | 13.8317
2008 | 12 | 12 | 0 | 6.6 | 7.92 | 322 | 10.4246 | 12.5095
2008 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7.2 | 317 | 9.4612 | 11.3535
2008 | 12 | 12 | 2 | 5.7 | 6.84 | 316 | 8.9852 | 10.7822
2008 | 12 | 12 | 3 | 4.6 | 5.52 | 322 | 7.2656 | 8.7188
2008 | 12 | 12 | 4 | 3.8 | 4.56 | 302 | 5.9614 | 7.1536
2008 | 12 | 12 | 5 | 4.7 | 5.64 | 272 | 7.2912 | 8.7494
2008 | 12 | 12 | 6 | 6.4 | 7.68 | 271 | 9.9245 | 11.9094
2008 | 12 | 12 | 7 | 6.1 | 7.32 | 270 | 9.4555 | 11.3466
2008 | 12 | 12 | 8 | 6.4 | 7.68 | 259 | 9.8761 | 11.8514
2008 | 12 | 12 | 9 | 6.4 | 7.68 | 266 | 9.9046 | 11.8855
2008 | 12 | 12 | 10 | 5.3 | 6.36 | 263 | 8.1922 | 9.8307
2008 | 12 | 12 | 11 | 6.3 | 7.56 | 276 | 9.7887 | 11.7464
2008 | 12 | 13 | 12 | 15.8 | 18.96 | 246 | 24.2459 | 29.0951
2008 | 12 | 13 | 13 | 15.5 | 18.6 | 249 | 23.8169 | 28.5803
2008 | 12 | 13 | 14 | 14.4 | 17.28 | 256 | 22.1933 | 26.632
2008 | 12 | 13 | 15 | 12.3 | 14.76 | 279 | 19.1334 | 22.9601
2008 | 12 | 13 | 16 | 11.9 | 14.28 | 306 | 18.6946 | 22.4336
2008 | 12 | 13 | 17 | 9.4 | 11.28 | 318 | 14.8276 | 17.7931
2008 | 12 | 13 | 18 | 7.8 | 9.36 | 322 | 12.32 | 14.784
2008 | 12 | 13 | 19 | 5.8 | 6.96 | 330 | 9.1848 | 11.0217
2008 | 12 | 13 | 20 | 4.8 | 5.76 | 327 | 7.5939 | 9.1126
2008 | 12 | 13 | 21 | 4.7 | 5.64 | 304 | 7.3785 | 8.8541
2008 | 12 | 13 | 22 | 6.2 | 7.44 | 302 | 9.7265 | 11.6717
2008 | 12 | 13 | 23 | 6.9 | 8.28 | 302 | 10.8246 | 12.9895
2008 | 12 | 14 | 0 | 7.7 | 9.24 | 302 | 12.0796 | 14.4956
2008 | 12 | 14 | 1 | 8.3 | 9.96 | 302 | 13.0209 | 15.6251
2008 | 12 | 14 | 2 | 8.8 | 10.56 | 300 | 13.7955 | 16.5546
2008 | 12 | 14 | 3 | 9.5 | 11.4 | 298 | 14.8823 | 17.8588
2008 | 12 | 14 | 4 | 9.4 | 11.28 | 302 | 14.7466 | 17.6959
2008 | 12 | 14 | 5 | 9.3 | 11.16 | 305 | 14.605 | 17.526
2008 | 12 | 14 | 6 | 8.9 | 10.68 | 297 | 13.9374 | 16.7248
2008 | 12 | 14 | 7 | 8.4 | 10.08 | 294 | 13.1401 | 15.7682
2008 | 12 | 14 | 8 | 7.3 | 8.76 | 289 | 11.3985 | 13.6782
2008 | 12 | 14 | 9 | 6.5 | 7.8 | 285 | 10.1342 | 12.1611
2008 | 12 | 14 | 10 | 7.4 | 8.88 | 308 | 11.6333 | 13.9599
2008 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 316 | 15.7635 | 18.9162
2008 | 12 | 14 | 12 | 6.3 | 7.56 | 320 | 9.9442 | 11.933
2008 | 12 | 14 | 13 | 5.2 | 6.24 | 302 | 8.1577 | 9.7892
2008 | 12 | 14 | 14 | 6.3 | 7.56 | 310 | 9.9108 | 11.893
2008 | 12 | 14 | 15 | 6.1 | 7.32 | 308 | 9.5896 | 11.5075
2008 | 12 | 14 | 16 | 6.6 | 7.92 | 303 | 10.3576 | 12.4291
2008 | 12 | 14 | 17 | 5.4 | 6.48 | 321 | 8.5264 | 10.2317
2008 | 12 | 14 | 18 | 3.3 | 3.96 | 352 | 5.2614 | 6.3136
2008 | 12 | 14 | 19 | 5.7 | 6.84 | 20 | 6.3594 | 7.6313
2008 | 12 | 14 | 20 | 7.1 | 8.52 | 339 | 11.2753 | 13.5304
2008 | 12 | 14 | 21 | 5.9 | 7.08 | 359 | 9.4261 | 11.3113
2008 | 12 | 14 | 22 | 8.4 | 10.08 | 347 | 13.3725 | 16.047
2008 | 12 | 14 | 23 | 9.9 | 11.88 | 19 | 10.9606 | 13.1527
2008 | 12 | 15 | 0 | 11.1 | 13.32 | 357 | 17.7235 | 21.2681
2008 | 12 | 15 | 1 | 12.4 | 14.88 | 2 | 9.0691 | 10.8829
2008 | 12 | 15 | 2 | 12.9 | 15.48 | 8 | 12.4196 | 14.9035
2008 | 12 | 15 | 3 | 13.6 | 16.32 | 4 | 11.5201 | 13.8241
2008 | 12 | 15 | 4 | 13.3 | 15.96 | 6 | 12.1661 | 14.5993
2008 | 12 | 15 | 5 | 9.9 | 11.88 | 7 | 9.3106 | 11.1728
2008 | 12 | 15 | 6 | 10.1 | 12.12 | 13 | 10.5423 | 12.6507
2008 | 12 | 15 | 7 | 13.5 | 16.2 | 1 | 8.3118 | 9.9742
2008 | 12 | 15 | 8 | 13.7 | 16.44 | 354 | 21.8556 | 26.2267
2008 | 12 | 15 | 9 | 11.7 | 14.04 | 355 | 18.6705 | 22.4046
2008 | 12 | 15 | 10 | 11.1 | 13.32 | 356 | 17.7183 | 21.2619
2008 | 12 | 15 | 11 | 11.8 | 14.16 | 357 | 18.8411 | 22.6094
2008 | 12 | 15 | 12 | 10.9 | 13.08 | 4 | 9.233 | 11.0796
2008 | 12 | 15 | 13 | 10.5 | 12.6 | 5 | 9.2853 | 11.1423
2008 | 12 | 15 | 14 | 10.5 | 12.6 | 1 | 6.4647 | 7.7577
2008 | 12 | 15 | 15 | 9.6 | 11.52 | 355 | 15.3194 | 18.3833
2008 | 12 | 15 | 16 | 8.4 | 10.08 | 346 | 13.3685 | 16.0422
2008 | 12 | 15 | 17 | 9 | 10.8 | 348 | 14.332 | 17.1984
2008 | 12 | 15 | 18 | 9.6 | 11.52 | 352 | 15.3058 | 18.3669
2008 | 12 | 15 | 19 | 9.9 | 11.88 | 355 | 15.7981 | 18.9577
2008 | 12 | 15 | 20 | 9.9 | 11.88 | 357 | 15.8074 | 18.9689
2008 | 12 | 15 | 21 | 9.1 | 10.92 | 357 | 14.53 | 17.436
2008 | 12 | 15 | 22 | 8.5 | 10.2 | 355 | 13.564 | 16.2769
2008 | 12 | 15 | 23 | 9.1 | 10.92 | 355 | 14.5215 | 17.4258
2008 | 12 | 16 | 0 | 10.5 | 12.6 | 359 | 16.7752 | 20.1303
2008 | 12 | 16 | 1 | 12.5 | 15 | 4 | 10.5883 | 12.706
2008 | 12 | 16 | 2 | 12.4 | 14.88 | 5 | 10.9655 | 13.1585
2008 | 12 | 16 | 3 | 12.2 | 14.64 | 6 | 11.1598 | 13.3918
2008 | 12 | 16 | 4 | 12 | 14.4 | 7 | 11.2856 | 13.5428
2008 | 12 | 16 | 5 | 11.2 | 13.44 | 354 | 17.8673 | 21.4408
2008 | 12 | 16 | 6 | 9.7 | 11.64 | 343 | 15.4233 | 18.508
2008 | 12 | 16 | 7 | 9.9 | 11.88 | 337 | 15.7121 | 18.8546
2008 | 12 | 16 | 8 | 10.3 | 12.36 | 342 | 16.3723 | 19.6468
2008 | 12 | 16 | 9 | 10.4 | 12.48 | 345 | 16.5464 | 19.8557
2008 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13.2 | 349 | 17.5222 | 21.0266
2008 | 12 | 16 | 11 | 10.8 | 12.96 | 344 | 17.1776 | 20.6131
2008 | 12 | 16 | 12 | 7.2 | 8.64 | 358 | 11.4997 | 13.7996
2008 | 12 | 16 | 13 | 7 | 8.4 | 356 | 11.1737 | 13.4084
2008 | 12 | 16 | 14 | 6.9 | 8.28 | 352 | 11.001 | 13.2012
2008 | 12 | 16 | 15 | 6.6 | 7.92 | 346 | 10.5038 | 12.6046
2008 | 12 | 16 | 16 | 6.4 | 7.68 | 341 | 10.1699 | 12.2039
2008 | 12 | 16 | 17 | 6.6 | 7.92 | 326 | 10.4382 | 12.5258
2008 | 12 | 16 | 18 | 7 | 8.4 | 325 | 11.0672 | 13.2807
2008 | 12 | 16 | 19 | 6.7 | 8.04 | 336 | 10.6301 | 12.7562
2008 | 12 | 16 | 20 | 6.6 | 7.92 | 345 | 10.5006 | 12.6007
2008 | 12 | 16 | 21 | 6.5 | 7.8 | 348 | 10.3509 | 12.4211
2008 | 12 | 16 | 22 | 6.1 | 7.32 | 343 | 9.6992 | 11.639
2008 | 12 | 16 | 23 | 5.7 | 6.84 | 337 | 9.0464 | 10.8557
2008 | 12 | 17 | 0 | 6.6 | 7.92 | 336 | 10.4715 | 12.5658
2008 | 12 | 17 | 1 | 6.9 | 8.28 | 347 | 10.9846 | 13.1815
2008 | 12 | 17 | 2 | 6.6 | 7.92 | 352 | 10.5227 | 12.6273
2008 | 12 | 17 | 3 | 6.6 | 7.92 | 355 | 10.5321 | 12.6385
2008 | 12 | 17 | 4 | 6.7 | 8.04 | 350 | 10.6758 | 12.811
2008 | 12 | 17 | 5 | 6.6 | 7.92 | 345 | 10.5006 | 12.6007
2008 | 12 | 17 | 6 | 6.3 | 7.56 | 340 | 10.008 | 12.0095
2008 | 12 | 17 | 7 | 6.6 | 7.92 | 330 | 10.4516 | 12.542
2008 | 12 | 17 | 8 | 6.8 | 8.16 | 322 | 10.7405 | 12.8886
2008 | 12 | 17 | 9 | 6.4 | 7.68 | 316 | 10.0886 | 12.1063
2008 | 12 | 17 | 10 | 6.4 | 7.68 | 324 | 10.1153 | 12.1384
2008 | 12 | 17 | 11 | 6.4 | 7.68 | 335 | 10.151 | 12.1812
2008 | 12 | 17 | 12 | 8.7 | 10.44 | 358 | 13.8954 | 16.6745
2008 | 12 | 17 | 13 | 8.3 | 9.96 | 356 | 13.2488 | 15.8985
2008 | 12 | 17 | 14 | 7.5 | 9 | 354 | 11.9647 | 14.3577
2008 | 12 | 17 | 15 | 6.8 | 8.16 | 351 | 10.8384 | 13.006
2008 | 12 | 17 | 16 | 6.8 | 8.16 | 346 | 10.8221 | 12.9865
2008 | 12 | 17 | 17 | 6.3 | 7.56 | 344 | 10.0203 | 12.0243
2008 | 12 | 17 | 18 | 5.6 | 6.72 | 348 | 8.9177 | 10.7012
2008 | 12 | 17 | 19 | 5.3 | 6.36 | 348 | 8.44 | 10.128
2008 | 12 | 17 | 20 | 5.2 | 6.24 | 355 | 8.298 | 9.9576
2008 | 12 | 17 | 21 | 5.4 | 6.48 | 348 | 8.5992 | 10.319
2008 | 12 | 17 | 22 | 6 | 7.2 | 344 | 9.5431 | 11.4517
2008 | 12 | 17 | 23 | 6.3 | 7.56 | 329 | 9.9734 | 11.968
2008 | 12 | 18 | 0 | 6.9 | 8.28 | 338 | 10.9543 | 13.1452
2008 | 12 | 18 | 1 | 5.6 | 6.72 | 348 | 8.9177 | 10.7012
2008 | 12 | 18 | 2 | 5.5 | 6.6 | 1 | 3.3863 | 4.0635
2008 | 12 | 18 | 3 | 5.5 | 6.6 | 3 | 4.3948 | 5.2737
2008 | 12 | 18 | 4 | 5.5 | 6.6 | 3 | 4.3948 | 5.2737
2008 | 12 | 18 | 5 | 5.7 | 6.84 | 3 | 4.5546 | 5.4655
2008 | 12 | 18 | 6 | 5.2 | 6.24 | 359 | 8.3077 | 9.9693
2008 | 12 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3.6569 | 4.3883
2008 | 12 | 18 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5.0795 | 6.0954
2008 | 12 | 18 | 9 | 5.1 | 6.12 | 16 | 5.5001 | 6.6001
2008 | 12 | 18 | 10 | 5.5 | 6.6 | 16 | 5.9315 | 7.1177
2008 | 12 | 18 | 11 | 5.6 | 6.72 | 12 | 5.7704 | 6.9245
2008 | 12 | 18 | 12 | 2.7 | 3.24 | 89 | 3.6851 | 4.4221
2008 | 12 | 18 | 13 | 2.4 | 2.88 | 92 | 3.2889 | 3.9467
2008 | 12 | 18 | 14 | 2.3 | 2.76 | 75 | 3.0735 | 3.6882
2008 | 12 | 18 | 15 | 2.5 | 3 | 57 | 3.2262 | 3.8715
2008 | 12 | 18 | 16 | 2.7 | 3.24 | 57 | 3.4843 | 4.1812
2008 | 12 | 18 | 17 | 2.1 | 2.52 | 39 | 2.577 | 3.0924
2008 | 12 | 18 | 18 | 3 | 3.6 | 4 | 2.5412 | 3.0494
2008 | 12 | 18 | 19 | 4.2 | 5.04 | 9 | 4.1261 | 4.9514
2008 | 12 | 18 | 20 | 4.8 | 5.76 | 20 | 5.3553 | 6.4264
2008 | 12 | 18 | 21 | 5.4 | 6.48 | 45 | 6.7556 | 8.1067
2008 | 12 | 18 | 22 | 6.6 | 7.92 | 66 | 8.6787 | 10.4145
2008 | 12 | 18 | 23 | 7.4 | 8.88 | 86 | 10.0576 | 12.0691
2008 | 12 | 19 | 0 | 7.5 | 9 | 90 | 10.2504 | 12.3005
2008 | 12 | 19 | 1 | 7.6 | 9.12 | 91 | 10.4011 | 12.4814
2008 | 12 | 19 | 2 | 7.9 | 9.48 | 98 | 10.9094 | 13.0913
2008 | 12 | 19 | 3 | 8.4 | 10.08 | 101 | 11.6422 | 13.9706
2008 | 12 | 19 | 4 | 9.1 | 10.92 | 99 | 12.582 | 15.0984
2008 | 12 | 19 | 5 | 9.5 | 11.4 | 94 | 13.0528 | 15.6634
2008 | 12 | 19 | 6 | 9.8 | 11.76 | 91 | 13.412 | 16.0944
2008 | 12 | 19 | 7 | 9.9 | 11.88 | 90 | 13.5306 | 16.2367
2008 | 12 | 19 | 8 | 9.7 | 11.64 | 93 | 13.3103 | 15.9724
2008 | 12 | 19 | 9 | 9.3 | 11.16 | 98 | 12.8427 | 15.4113
2008 | 12 | 19 | 10 | 8.6 | 10.32 | 104 | 11.9614 | 14.3536
2008 | 12 | 19 | 11 | 7.9 | 9.48 | 108 | 11.0375 | 13.245
2008 | 12 | 19 | 12 | 4.9 | 5.88 | 103 | 6.8073 | 8.1688
2008 | 12 | 19 | 13 | 5.3 | 6.36 | 97 | 7.3099 | 8.7719
2008 | 12 | 19 | 14 | 5.8 | 6.96 | 95 | 7.9793 | 9.5752
2008 | 12 | 19 | 15 | 6 | 7.2 | 93 | 8.2332 | 9.8798
2008 | 12 | 19 | 16 | 6.3 | 7.56 | 90 | 8.6104 | 10.3324
2008 | 12 | 19 | 17 | 7 | 8.4 | 88 | 9.5408 | 11.449
2008 | 12 | 19 | 18 | 7.2 | 8.64 | 87 | 9.7997 | 11.7596
2008 | 12 | 19 | 19 | 7.1 | 8.52 | 89 | 9.6905 | 11.6286
2008 | 12 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 93 | 10.2915 | 12.3498
2008 | 12 | 19 | 21 | 8.3 | 9.96 | 97 | 11.4476 | 13.7371
2008 | 12 | 19 | 22 | 9.2 | 11.04 | 99 | 12.7202 | 15.2643
2008 | 12 | 19 | 23 | 9.8 | 11.76 | 100 | 13.5662 | 16.2795
2008 | 12 | 20 | 0 | 10.3 | 12.36 | 100 | 14.2584 | 17.1101
2008 | 12 | 20 | 1 | 10.8 | 12.96 | 101 | 14.9685 | 17.9622
2008 | 12 | 20 | 2 | 11 | 13.2 | 102 | 15.2638 | 18.3165
2008 | 12 | 20 | 3 | 11.3 | 13.56 | 104 | 15.7167 | 18.86
2008 | 12 | 20 | 4 | 11.6 | 13.92 | 107 | 16.189 | 19.4268
2008 | 12 | 20 | 5 | 11.9 | 14.28 | 109 | 16.6445 | 19.9734
2008 | 12 | 20 | 6 | 11.9 | 14.28 | 111 | 16.6806 | 20.0167
2008 | 12 | 20 | 7 | 11.5 | 13.8 | 113 | 16.1542 | 19.385
2008 | 12 | 20 | 8 | 11 | 13.2 | 114 | 15.468 | 18.5616
2008 | 12 | 20 | 9 | 10.7 | 12.84 | 112 | 15.0145 | 18.0174
2008 | 12 | 20 | 10 | 10.2 | 12.24 | 106 | 14.2192 | 17.063
2008 | 12 | 20 | 11 | 9.2 | 11.04 | 103 | 12.781 | 15.3373
2008 | 12 | 20 | 12 | 9 | 10.8 | 112 | 12.629 | 15.1548
2008 | 12 | 20 | 13 | 8.2 | 9.84 | 109 | 11.4693 | 13.7632
2008 | 12 | 20 | 14 | 7.2 | 8.64 | 103 | 10.0026 | 12.0031
2008 | 12 | 20 | 15 | 6.2 | 7.44 | 97 | 8.5512 | 10.2614
2008 | 12 | 20 | 16 | 5.8 | 6.96 | 89 | 7.9162 | 9.4994
2008 | 12 | 20 | 17 | 6.1 | 7.32 | 82 | 8.2423 | 9.8907
2008 | 12 | 20 | 18 | 6 | 7.2 | 76 | 8.031 | 9.6372
2008 | 12 | 20 | 19 | 6.3 | 7.56 | 80 | 8.4865 | 10.1838
2008 | 12 | 20 | 20 | 7.5 | 9 | 89 | 10.2365 | 12.2837
2008 | 12 | 20 | 21 | 9.1 | 10.92 | 98 | 12.5665 | 15.0799
2008 | 12 | 20 | 22 | 10.6 | 12.72 | 102 | 14.7087 | 17.6505
2008 | 12 | 20 | 23 | 11.4 | 13.68 | 102 | 15.8188 | 18.9826
2008 | 12 | 21 | 0 | 12 | 14.4 | 103 | 16.6709 | 20.0051
2008 | 12 | 21 | 1 | 12.4 | 14.88 | 107 | 17.3055 | 20.7666
2008 | 12 | 21 | 2 | 12.4 | 14.88 | 109 | 17.3438 | 20.8126
2008 | 12 | 21 | 3 | 12.5 | 15 | 109 | 17.4837 | 20.9804
2008 | 12 | 21 | 4 | 12.6 | 15.12 | 109 | 17.6235 | 21.1483
2008 | 12 | 21 | 5 | 12.4 | 14.88 | 107 | 17.3055 | 20.7666
2008 | 12 | 21 | 6 | 12.2 | 14.64 | 106 | 17.0072 | 20.4087
2008 | 12 | 21 | 7 | 12.1 | 14.52 | 106 | 16.8678 | 20.2414
2008 | 12 | 21 | 8 | 12 | 14.4 | 107 | 16.7472 | 20.0967
2008 | 12 | 21 | 9 | 11.7 | 14.04 | 107 | 16.3286 | 19.5943
2008 | 12 | 21 | 10 | 11.4 | 13.68 | 107 | 15.9099 | 19.0919
2008 | 12 | 21 | 11 | 11.1 | 13.32 | 106 | 15.4738 | 18.5686
2008 | 12 | 21 | 12 | 10.2 | 12.24 | 115 | 14.3579 | 17.2295
2008 | 12 | 21 | 13 | 9.9 | 11.88 | 113 | 13.9066 | 16.6879
2008 | 12 | 21 | 14 | 9.7 | 11.64 | 110 | 13.5821 | 16.2985
2008 | 12 | 21 | 15 | 9.1 | 10.92 | 108 | 12.7141 | 15.2569
2008 | 12 | 21 | 16 | 9.1 | 10.92 | 108 | 12.7141 | 15.2569
2008 | 12 | 21 | 17 | 10.5 | 12.6 | 108 | 14.6701 | 17.6042
2008 | 12 | 21 | 18 | 11.2 | 13.44 | 111 | 15.6994 | 18.8392
2008 | 12 | 21 | 19 | 11.8 | 14.16 | 113 | 16.5756 | 19.8907
2008 | 12 | 21 | 20 | 12.1 | 14.52 | 114 | 17.0148 | 20.4177
2008 | 12 | 21 | 21 | 12.1 | 14.52 | 116 | 17.0499 | 20.4599
2008 | 12 | 21 | 22 | 11.9 | 14.28 | 117 | 16.7851 | 20.1422
2008 | 12 | 21 | 23 | 11.7 | 14.04 | 117 | 16.503 | 19.8036
2008 | 12 | 22 | 0 | 11.3 | 13.56 | 116 | 15.9226 | 19.1072
2008 | 12 | 22 | 1 | 11.1 | 13.32 | 117 | 15.6567 | 18.7881
2008 | 12 | 22 | 2 | 10.8 | 12.96 | 117 | 15.2336 | 18.2803
2008 | 12 | 22 | 3 | 10.6 | 12.72 | 118 | 14.9665 | 17.9598
2008 | 12 | 22 | 4 | 10.5 | 12.6 | 120 | 14.8548 | 17.8257
2008 | 12 | 22 | 5 | 10.4 | 12.48 | 120 | 14.7133 | 17.656
2008 | 12 | 22 | 6 | 10.4 | 12.48 | 119 | 14.6988 | 17.6385
2008 | 12 | 22 | 7 | 10.6 | 12.72 | 119 | 14.9815 | 17.9777
2008 | 12 | 22 | 8 | 10.8 | 12.96 | 121 | 15.2942 | 18.353
2008 | 12 | 22 | 9 | 10.9 | 13.08 | 122 | 15.4507 | 18.5409
2008 | 12 | 22 | 10 | 10.9 | 13.08 | 121 | 15.4358 | 18.5229
2008 | 12 | 22 | 11 | 10.7 | 12.84 | 121 | 15.1526 | 18.1831
2008 | 12 | 22 | 12 | 15 | 18 | 129 | 21.4022 | 25.6826
2008 | 12 | 22 | 13 | 14.4 | 17.28 | 130 | 20.5646 | 24.6776
2008 | 12 | 22 | 14 | 12.9 | 15.48 | 133 | 18.4716 | 22.1659
2008 | 12 | 22 | 15 | 10.9 | 13.08 | 132 | 15.5941 | 18.7129
2008 | 12 | 22 | 16 | 10 | 12 | 126 | 14.2288 | 17.0746
2008 | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 118 | 14.1194 | 16.9432
2008 | 12 | 22 | 18 | 9.8 | 11.76 | 116 | 13.809 | 16.5708
2008 | 12 | 22 | 19 | 9.4 | 11.28 | 117 | 13.2588 | 15.9106
2008 | 12 | 22 | 20 | 9.3 | 11.16 | 114 | 13.0775 | 15.693
2008 | 12 | 22 | 21 | 9.4 | 11.28 | 113 | 13.2043 | 15.8451
2008 | 12 | 22 | 22 | 9.8 | 11.76 | 114 | 13.7806 | 16.5367
2008 | 12 | 22 | 23 | 10.3 | 12.36 | 116 | 14.5136 | 17.4163
2008 | 12 | 23 | 0 | 10.4 | 12.48 | 117 | 14.6694 | 17.6032
2008 | 12 | 23 | 1 | 10.3 | 12.36 | 118 | 14.5429 | 17.4515
2008 | 12 | 23 | 2 | 10.8 | 12.96 | 119 | 15.2641 | 18.3169
2008 | 12 | 23 | 3 | 11.5 | 13.8 | 120 | 16.2695 | 19.5234
2008 | 12 | 23 | 4 | 11.9 | 14.28 | 121 | 16.8519 | 20.2223
2008 | 12 | 23 | 5 | 12 | 14.4 | 121 | 16.9935 | 20.3922
2008 | 12 | 23 | 6 | 11.6 | 13.92 | 120 | 16.411 | 19.6932
2008 | 12 | 23 | 7 | 11.2 | 13.44 | 118 | 15.8137 | 18.9764
2008 | 12 | 23 | 8 | 10.8 | 12.96 | 114 | 15.1867 | 18.2241
2008 | 12 | 23 | 9 | 10.6 | 12.72 | 110 | 14.8423 | 17.8108
2008 | 12 | 23 | 10 | 10.3 | 12.36 | 108 | 14.3907 | 17.2688
2008 | 12 | 23 | 11 | 10 | 12 | 108 | 13.9716 | 16.7659
2008 | 12 | 23 | 12 | 10 | 12 | 132 | 14.3065 | 17.1678
2008 | 12 | 23 | 13 | 8.3 | 9.96 | 124 | 11.7878 | 14.1453
2008 | 12 | 23 | 14 | 7.5 | 9 | 115 | 10.5573 | 12.6687
2008 | 12 | 23 | 15 | 7.2 | 8.64 | 108 | 10.0595 | 12.0714
2008 | 12 | 23 | 16 | 7.2 | 8.64 | 109 | 10.0706 | 12.0847
2008 | 12 | 23 | 17 | 8.1 | 9.72 | 115 | 11.4019 | 13.6822
2008 | 12 | 23 | 18 | 8.5 | 10.2 | 113 | 11.94 | 14.328
2008 | 12 | 23 | 19 | 8.6 | 10.32 | 113 | 12.0805 | 14.4966
2008 | 12 | 23 | 20 | 7.9 | 9.48 | 113 | 11.0972 | 13.3166
2008 | 12 | 23 | 21 | 7 | 8.4 | 107 | 9.7692 | 11.7231
2008 | 12 | 23 | 22 | 7.2 | 8.64 | 113 | 10.1139 | 12.1367
2008 | 12 | 23 | 23 | 8.2 | 9.84 | 116 | 11.5545 | 13.8654
2008 | 12 | 24 | 0 | 8.9 | 10.68 | 116 | 12.5408 | 15.049
2008 | 12 | 24 | 1 | 9.1 | 10.92 | 117 | 12.8357 | 15.4028
2008 | 12 | 24 | 2 | 9.4 | 11.28 | 117 | 13.2588 | 15.9106
2008 | 12 | 24 | 3 | 10 | 12 | 117 | 14.1052 | 16.9262
2008 | 12 | 24 | 4 | 9.9 | 11.88 | 118 | 13.9782 | 16.7738
2008 | 12 | 24 | 5 | 9.4 | 11.28 | 114 | 13.2181 | 15.8617
2008 | 12 | 24 | 6 | 9.4 | 11.28 | 113 | 13.2043 | 15.8451
2008 | 12 | 24 | 7 | 9.3 | 11.16 | 114 | 13.0775 | 15.693
2008 | 12 | 24 | 8 | 9.3 | 11.16 | 117 | 13.1178 | 15.7414
2008 | 12 | 24 | 9 | 9.3 | 11.16 | 119 | 13.1441 | 15.7729
2008 | 12 | 24 | 10 | 8.7 | 10.44 | 117 | 12.2715 | 14.7258
2008 | 12 | 24 | 11 | 8.4 | 10.08 | 118 | 11.8603 | 14.2323
2008 | 12 | 24 | 12 | 5.7 | 6.84 | 114 | 8.0152 | 9.6183
2008 | 12 | 24 | 13 | 5 | 6 | 108 | 6.9858 | 8.3829
2008 | 12 | 24 | 14 | 4.6 | 5.52 | 104 | 6.3979 | 7.6775
2008 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 5.4 | 92 | 6.1668 | 7.4001
2008 | 12 | 24 | 16 | 4.8 | 5.76 | 91 | 6.5691 | 7.883
2008 | 12 | 24 | 17 | 6 | 7.2 | 88 | 8.1778 | 9.8134
2008 | 12 | 24 | 18 | 6.4 | 7.68 | 87 | 8.7108 | 10.453
2008 | 12 | 24 | 19 | 6.2 | 7.44 | 90 | 8.4737 | 10.1684
2008 | 12 | 24 | 20 | 6.9 | 8.28 | 98 | 9.5285 | 11.4342
2008 | 12 | 24 | 21 | 7.8 | 9.36 | 102 | 10.8234 | 12.9881
2008 | 12 | 24 | 22 | 8 | 9.6 | 104 | 11.1269 | 13.3522
2008 | 12 | 24 | 23 | 8.2 | 9.84 | 105 | 11.4181 | 13.7017
2008 | 12 | 25 | 0 | 8.4 | 10.08 | 106 | 11.7099 | 14.0519
2008 | 12 | 25 | 1 | 8.7 | 10.44 | 108 | 12.1553 | 14.5863
2008 | 12 | 25 | 2 | 9 | 10.8 | 108 | 12.5744 | 15.0893
2008 | 12 | 25 | 3 | 9.2 | 11.04 | 109 | 12.868 | 15.4416
2008 | 12 | 25 | 4 | 9.3 | 11.16 | 109 | 13.0079 | 15.6094
2008 | 12 | 25 | 5 | 9.3 | 11.16 | 109 | 13.0079 | 15.6094
2008 | 12 | 25 | 6 | 9 | 10.8 | 111 | 12.6156 | 15.1387
2008 | 12 | 25 | 7 | 8.5 | 10.2 | 111 | 11.9147 | 14.2976
2008 | 12 | 25 | 8 | 8.2 | 9.84 | 111 | 11.4942 | 13.793
2008 | 12 | 25 | 9 | 7.8 | 9.36 | 112 | 10.9452 | 13.1342
2008 | 12 | 25 | 10 | 7.1 | 8.52 | 111 | 9.9523 | 11.9427
2008 | 12 | 25 | 11 | 6.6 | 7.92 | 110 | 9.2414 | 11.0897
2008 | 12 | 25 | 12 | 5.1 | 6.12 | 115 | 7.179 | 8.6147
2008 | 12 | 25 | 13 | 4.4 | 5.28 | 110 | 6.161 | 7.3932
2008 | 12 | 25 | 14 | 3.3 | 3.96 | 104 | 4.5898 | 5.5078
2008 | 12 | 25 | 15 | 2.1 | 2.52 | 98 | 2.9 | 3.48
2008 | 12 | 25 | 16 | 1.2 | 1.44 | 96 | 1.653 | 1.9836
2008 | 12 | 25 | 17 | 0.7 | 0.84 | 54 | 0.89703 | 1.0764
2008 | 12 | 25 | 18 | 1.8 | 2.16 | 2 | 1.3165 | 1.5798
2008 | 12 | 25 | 19 | 3.5 | 4.2 | 8 | 3.3696 | 4.0436
2008 | 12 | 25 | 20 | 4.6 | 5.52 | 10 | 4.6 | 5.52
2008 | 12 | 25 | 21 | 5.2 | 6.24 | 5 | 4.5984 | 5.5181
2008 | 12 | 25 | 22 | 5.6 | 6.72 | 6 | 5.1226 | 6.1471
2008 | 12 | 25 | 23 | 6.2 | 7.44 | 7 | 5.8309 | 6.9971
2008 | 12 | 26 | 0 | 6.5 | 7.8 | 7 | 6.1131 | 7.3357
2008 | 12 | 26 | 1 | 6.1 | 7.32 | 1 | 3.7557 | 4.5068
2008 | 12 | 26 | 2 | 5.8 | 6.96 | 359 | 9.2663 | 11.1196
2008 | 12 | 26 | 3 | 5.3 | 6.36 | 1 | 3.2632 | 3.9158
2008 | 12 | 26 | 4 | 4.9 | 5.88 | 354 | 7.817 | 9.3804
2008 | 12 | 26 | 5 | 4.9 | 5.88 | 349 | 7.8053 | 9.3664
2008 | 12 | 26 | 6 | 5 | 6 | 341 | 7.9453 | 9.5343
2008 | 12 | 26 | 7 | 5.7 | 6.84 | 345 | 9.0687 | 10.8824
2008 | 12 | 26 | 8 | 6.5 | 7.8 | 355 | 10.3725 | 12.447
2008 | 12 | 26 | 9 | 6.3 | 7.56 | 358 | 10.0622 | 12.0746
2008 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 6.6 | 356 | 8.7793 | 10.5352
2008 | 12 | 26 | 11 | 4.8 | 5.76 | 352 | 7.6529 | 9.1835
2008 | 12 | 26 | 12 | 4.5 | 5.4 | 355 | 7.181 | 8.6172
2008 | 12 | 26 | 13 | 3.5 | 4.2 | 359 | 5.5917 | 6.7101
2008 | 12 | 26 | 14 | 2.6 | 3.12 | 357 | 4.1514 | 4.9817
2008 | 12 | 26 | 15 | 2.1 | 2.52 | 352 | 3.3481 | 4.0178
2008 | 12 | 26 | 16 | 1.6 | 1.92 | 346 | 2.5464 | 3.0556
2008 | 12 | 26 | 17 | 1.2 | 1.44 | 335 | 1.9033 | 2.284
2008 | 12 | 26 | 18 | 0.3 | 0.36 | 44 | 0.37419 | 0.44902
2008 | 12 | 26 | 19 | 1.6 | 1.92 | 113 | 2.2475 | 2.697
2008 | 12 | 26 | 20 | 3.6 | 4.32 | 129 | 5.1365 | 6.1638
2008 | 12 | 26 | 21 | 5.7 | 6.84 | 139 | 8.2039 | 9.8446
2008 | 12 | 26 | 22 | 6.7 | 8.04 | 138 | 9.6351 | 11.5621
2008 | 12 | 26 | 23 | 6.9 | 8.28 | 132 | 9.8715 | 11.8458
2008 | 12 | 27 | 0 | 7.4 | 8.88 | 125 | 10.5195 | 12.6234
2008 | 12 | 27 | 1 | 7.9 | 9.48 | 118 | 11.1543 | 13.3852
2008 | 12 | 27 | 2 | 8.6 | 10.32 | 107 | 12.0022 | 14.4026
2008 | 12 | 27 | 3 | 8.8 | 10.56 | 105 | 12.2536 | 14.7043
2008 | 12 | 27 | 4 | 9.1 | 10.92 | 104 | 12.6568 | 15.1882
2008 | 12 | 27 | 5 | 9.7 | 11.64 | 107 | 13.5374 | 16.2448
2008 | 12 | 27 | 6 | 10.5 | 12.6 | 107 | 14.6538 | 17.5846
2008 | 12 | 27 | 7 | 11.3 | 13.56 | 106 | 15.7526 | 18.9031
2008 | 12 | 27 | 8 | 11.9 | 14.28 | 107 | 16.6077 | 19.9292
2008 | 12 | 27 | 9 | 12.3 | 14.76 | 109 | 17.2039 | 20.6447
2008 | 12 | 27 | 10 | 12.6 | 15.12 | 112 | 17.6806 | 21.2168
2008 | 12 | 27 | 11 | 12.8 | 15.36 | 114 | 17.9991 | 21.5989
2008 | 12 | 27 | 12 | 11.6 | 13.92 | 113 | 16.2946 | 19.5536
2008 | 12 | 27 | 13 | 11.2 | 13.44 | 116 | 15.7817 | 18.9381
2008 | 12 | 27 | 14 | 11.4 | 13.68 | 123 | 16.175 | 19.41
2008 | 12 | 27 | 15 | 11.5 | 13.8 | 124 | 16.3325 | 19.599
2008 | 12 | 27 | 16 | 11.5 | 13.8 | 119 | 16.2535 | 19.5042
2008 | 12 | 27 | 17 | 12.1 | 14.52 | 117 | 17.0672 | 20.4807
2008 | 12 | 27 | 18 | 11.1 | 13.32 | 125 | 15.7793 | 18.9351
2008 | 12 | 27 | 19 | 9.7 | 11.64 | 142 | 13.9955 | 16.7946
2008 | 12 | 27 | 20 | 11.5 | 13.8 | 123 | 16.3169 | 19.5803
2008 | 12 | 27 | 21 | 12 | 14.4 | 114 | 16.8742 | 20.249
2008 | 12 | 27 | 22 | 10.8 | 12.96 | 114 | 15.1867 | 18.2241
2008 | 12 | 27 | 23 | 10.7 | 12.84 | 131 | 15.2944 | 18.3532
2008 | 12 | 28 | 0 | 12.8 | 15.36 | 150 | 18.5854 | 22.3025
2008 | 12 | 28 | 1 | 14.5 | 17.4 | 144 | 20.955 | 25.146
2008 | 12 | 28 | 2 | 18.1 | 21.72 | 136 | 25.9849 | 31.1819
2008 | 12 | 28 | 3 | 18.2 | 21.84 | 131 | 26.0147 | 31.2176
2008 | 12 | 28 | 4 | 19.2 | 23.04 | 128 | 27.3698 | 32.8438
2008 | 12 | 28 | 5 | 18.8 | 22.56 | 130 | 26.8483 | 32.2179
2008 | 12 | 28 | 6 | 16 | 19.2 | 135 | 22.9504 | 27.5405
2008 | 12 | 28 | 7 | 15 | 18 | 159 | 21.9257 | 26.3108
2008 | 12 | 28 | 8 | 15.9 | 19.08 | 169 | 23.4031 | 28.0837
2008 | 12 | 28 | 9 | 15 | 18 | 171 | 22.1078 | 26.5294
2008 | 12 | 28 | 10 | 12.8 | 15.36 | 172 | 18.8778 | 22.6533
2008 | 12 | 28 | 11 | 10.2 | 12.24 | 180 | 15.1206 | 18.1448
2008 | 12 | 28 | 12 | 16.3 | 19.56 | 121 | 23.0829 | 27.6994
2008 | 12 | 28 | 13 | 15.5 | 18.6 | 120 | 21.9285 | 26.3142
2008 | 12 | 28 | 14 | 15.6 | 18.72 | 119 | 22.0482 | 26.4578
2008 | 12 | 28 | 15 | 14.7 | 17.64 | 119 | 20.7762 | 24.9314
2008 | 12 | 28 | 16 | 14.3 | 17.16 | 121 | 20.2506 | 24.3007
2008 | 12 | 28 | 17 | 15.1 | 18.12 | 121 | 21.3835 | 25.6602
2008 | 12 | 28 | 18 | 14.2 | 17.04 | 123 | 20.1478 | 24.1774
2008 | 12 | 28 | 19 | 13.1 | 15.72 | 126 | 18.6398 | 22.3677
2008 | 12 | 28 | 20 | 12.7 | 15.24 | 126 | 18.0706 | 21.6848
2008 | 12 | 28 | 21 | 12.6 | 15.12 | 127 | 17.945 | 21.534
2008 | 12 | 28 | 22 | 12.5 | 15 | 128 | 17.8189 | 21.3827
2008 | 12 | 28 | 23 | 12.5 | 15 | 130 | 17.8513 | 21.4215
2008 | 12 | 29 | 0 | 12.7 | 15.24 | 136 | 18.2325 | 21.879
2008 | 12 | 29 | 1 | 12.5 | 15 | 137 | 17.9607 | 21.5528
2008 | 12 | 29 | 2 | 12.5 | 15 | 138 | 17.9758 | 21.571
2008 | 12 | 29 | 3 | 12.1 | 14.52 | 145 | 17.5005 | 21.0007
2008 | 12 | 29 | 4 | 11.9 | 14.28 | 145 | 17.2113 | 20.6535
2008 | 12 | 29 | 5 | 12.4 | 14.88 | 147 | 17.9628 | 21.5554
2008 | 12 | 29 | 6 | 12.2 | 14.64 | 143 | 17.6169 | 21.1403
2008 | 12 | 29 | 7 | 11.9 | 14.28 | 141 | 17.1557 | 20.5869
2008 | 12 | 29 | 8 | 12 | 14.4 | 136 | 17.2276 | 20.6731
2008 | 12 | 29 | 9 | 11.7 | 14.04 | 132 | 16.7386 | 20.0863
2008 | 12 | 29 | 10 | 11.8 | 14.16 | 130 | 16.8516 | 20.2219
2008 | 12 | 29 | 11 | 11.8 | 14.16 | 131 | 16.8667 | 20.24
232.8865
Turbina Picos Verdes- Senvion, modelo MM92
Turbina Portela Pereiro- Vestas, V90-1,8 MW
Note on AJ7: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Supõe que teremos turbinas ao largo de todo o perímetro da ilha e alinhadas verticalmente.
Note on AC8: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: #determinar mínimo maior que zero
Note on AR8: miguel fonte: Estas duas turbinas são ambas de 2 MW, no entanto encontrei um site onde se encontram todos os parque eolicos portugueses e não encontrei nenhum parque em que tivessem a utilizar turbinas de 4 MW como o professor deseja

## Turbine specs
Turbina Escolhida
Gamesa G90 2 MW Wind Turbine | Speed [m/s] | Power [kW]
| 0 | 0
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 22
| 4 | 85
| 5 | 110
| 6 | 350
| 7 | 600
| 8 | 900
| 9 | 1274
| 10 | 1533
| 11 | 1863
| 12 | 1960
| 13 | 1990 | Resultados
| 14 | 1998 | Producer | Gamesa
| 15 | 2000 | Type | G90
| 16 | 2000 | Capacity | 2'000 kW
| 17 | 2000 | Rotor diameter | 90 m
| 18 | 2000 | Power Production | 3'762'767 kWh/year
| 19 | 2000 | Capacity factor1 | 21.5%
| 20 | 2000 | Full load hours2 | 1'880 h/year
| 21 | 0 | Operating hours3 | 7364 h/year
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
These results were taken from a website (found in the bibliography of the report)